ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “АРХИТЕКТУРНО БЮРО ВЪЛЕВИ”

5300 Габрово,ул.”Тодор Бурмов” 8, тел./факс 066/809315, GSM 0886/849634, info@walevi.com

ОБЕКТ: Преустройство на бивша детска градина на бул. Трети март в дневен център за деца и младежи с увреждания, град Габрово

# ЧАСТ:  ЕЛ, КИП и А – газификация котелно

ФАЗА:  Работен проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Габрово

### ПРОЕКТАНТ:

/ инж. Венкова/

дипл. № 012522 от06.07.1976г

ВИММЕСС- Русе

януари 2014 година

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “АРХИТЕКТУРНО БЮРО ВЪЛЕВИ”

5300 Габрово,ул.”Тодор Бурмов” 8, тел./факс 066/809315, GSM 0886/849634, info@walevi.com

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: Преустройство на бивша детска градина на бул. Трети март в дневен център за деца и младежи с увреждания, град Габрово

ПОДОБЕКТ : Газификация котелно

# ЧАСТ:  ЕЛ, КИП и А

ФАЗА:  Работен проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Габрово

І.    	Обща част

Настоящият проект се разработва по искане на инвеститора и представена разработка в част „ ОВ”.

Проектът обхваща направата на аварийна вентилация на газифицираното котелно помещение в обекта. Това налага промяна на електрическите инсталации в тези помещения.

При проектирането са спазени изискванията и предписанията на следните нормативни документи:

- Наредба № 6 за технически правила и норми за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията на природен газ на МРРБ и МЕЕР ( публ. ДВ бр.10 от 07.12.2004г)

- Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията , инсталациите и уредите за природен газ, приета с ПМС 171( публ. ДВ бр. 67 от 02.08.2004г)

- Наредба № Із- 1971 от 2009г за строително-технически правила и норми за осигурявяне на безопасност при пожар( публ. ДВ бр. 96 от 2009г)

- Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електроразпределителните линии

ІІ.	Техническо описание

Предвидено е котелното помещение към обекта да се газифицира. Това налага електрическите инсталации да се съобразят  с изисквинията за такъв вид помещения.

В настоящия проект се предвижда монтажа на табло за аварийна вентилация и осветление- Т ав. вент., монтирано извън помещението и показани в графичната част.

Взети са предвид изискванията и препоръките на завода производител на всеки отделен елемент, участващ в управлението и контрола.

Таблото за аварийна вентилация и осветление е разположено в отделна кутия и както вече споменахме е разположено извън помещението. В него е разположена пусково- защитната апаратура на вентилатора и отсекателя на газ. Вътре в таблото е монтиран едноканален газсигнализатор тип GA-220/1.

Разположението на електрическата апаратура е показано в графичната част. Контролния  датчк на газсигнализатора е монтиран на тавана така, както е показано в графичната част, като следи за наличието на газ. При евентуално аварийно изтичане на газ и достигане на 0,5%от обема, което е равно на 10% от долната взривоопасна концентрация (ДВК) се включват:

- Сирена

- Аварийна вентилация

- Аварийно осветление, като се изключва основното осветление

При по- нататъшно увеличаване на концентрацията на газ и достигане на 1%от обема или 20% от ДВК, се задейства отсекателния магнетвентил , който прекъсва притока на газ към помещението, като аварийната вентилащия остава в действие. При тази концентрация на газ се изключва и електрозахранването на всички съоръжения в помещенията.

След като отсекателния магнетвентил е били веднъж задействан, повторно подаване на газ е възможно само след ръчно деблокиране на самия магнетвентил.

Спирането на звуковия сигнал става с бутон на фасадата на таблата.

Аварийната вентилация може да бъде включена ръчно с превключвател , като звуковата сигнализация остава в готовност.

Аварийното осветление може да бъде включено ръчно с превключвател.

Електрическите инсталации да се изпълняват от правоспособни изпълнители.

януари  2014 година					Проектант:

град Габрово

/ инж. Венкова /

Възложител: …….………………………………  (........................................

| № по ред | Означение |  |  | Наименование |  | Количество |  | Забележка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 1. | Т АВ |  |  | Табло за аварийно осветление и вентилация |  | 1 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Осветително тяло взривозащитено |  | 1 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Едноканален газсигнализатор GA 220/1 ОТВ – 2f/ Ex/ell T3,IP66,220V |  | 1 |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Кабел СВТ 3x 1,5 mm2 |  | 12m |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Кабел ШВПС 4x0,75 mm2 |  | 18 m |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Кабел СВТ 4х1,5 мм2 |  | 14 м |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | лист |  | Вс. листа |
|  |  | име | подпис |  |  |  | 1 |  |  |
| Проектант |  | Инж Венкова |  |  |  |  |  |  |  |

| № | ОЗНАЧЕНИЕ ПО ЧЕРТЕЖ |  | НАIМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Табло за аварийно осветление и вентилация | КОЛ | ЗАБЕЛЕЖКА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КМ 1 |  | Контактор въздушен боб. 220 V, 50Нz | 1 |  |
| 2 | В 1 |  | Бутон черен | 1 |  |
| 3 | S1 , S 2 |  | Превключвател двупозиционен | 2 |  |
| 4 | К 1, К 2 |  | Контактор помощен NCH 8- 20-11 | 2 |  |
| 5 | С |  | Сирена 220 V | 1 |  |
| 6 | Х |  | Клеморед 10 редови клеми 4 мм2+1Ж3 | 1 |  |
| 7 |  |  | Метален шкаф 400/300/200 | 1 |  |
| 8 | ПЕП |  | Пакетен прекъсвач 3р 25 А | 1 |  |
| 9 |  |  | Щуцери PG 16 | 5 |  |
| 10 | GA |  | Газсигнализатор GA 220 за монтаж на еврошина | 1 |  |
| Име |  | Подпис |  | Лист | Вс. листа |
| Инж. Венкова |  |  |  | 1 |  |