ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “АРХИТЕКТУРНО БЮРО ВЪЛЕВИ”

5300 Габрово,ул.”Тодор Бурмов” 8, тел./факс 066/809315, GSM 0886/849634, info@walevi.com

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: Преустройство на бивша детска градина на бул. Трети март в дневен център за деца и младежи с увреждания, град Габрово

ПОДОБЕКТ: Асансьорна уредба

# ЧАСТ:  ЕЛ

ФАЗА:  Работен проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Габрово

Настоящият проект се разработва по искане на инвеститора и представена разработка в част „ Архитектура”. Освен разпределението е представен и разрез през асансьорната шахта. На подходящо и съгласувано с архитекта място се монтира  таблото за управление на асансьора така, както е показано в графичната част. Захранването му да се изпълни с проводник СВТ 5х6 мм2, изтеглен в предварително заложени РVС тръби скрито под мазилката от главното табло.  Над таблото за управление да се монтира аварийно осветително тяло.

В асансьорната шахта се предвижда осветление с противовлажни осветителни тела и проводник СВТ, изтеглен в предварително заложени РVС тръби, положени скрито под мазилката в задната част на същата. Включването на осветлението се осъществява от два девиаторни ключа за открита инсталация- един на първата и един на последната спирка. Ключовете трябва да са разположени така, че да се стигат от вратата на асансьорната шахта, като този на първата спирка да е на 1,5 от дъното на шахтата. Захранването на осветлението в асансьорната шахта да се изпълни от Т2. В асансьорната шахта да се монтира противовлажен контакт на 0,7 м от дъното на шахтата така, както е показано в графичната част. Противовлажния контакт да се захрани от Т2 .

Техническите параметри на асансьора са следните:

ТИП		    		  	1бр. пътнически асансьор

ТОВАРОПОДЕМНОСТ		8 лица – 630 кг

СПИРКИ				3 броя

ЗАДВИЖВАНЕ			електрическо, безредукторно

УПРАВЛЕНИЕ			микропроцесор

СКОРОСТ				1,0 м/сек

МОЩНОСТ				4,5 кVV

КАБИННИ ВРАТИ	 тип		автоматични, плъзгащи

броя              1

отваряне       телескоп

покритие  	скинплейт ral 9006

СИГНАЛИЗАЦИЯ		дисплей на всички спирки със стрелки–LED 7 segment

Дисплей кабината и на първа спирка с цифри-LED7segment

КАБИНА		форма –        правоъгълна

модел	скинплейт

осветление   LED луни

Стени           облицовани със специални ламинати

Под- 		негорима и трудно износваща се материя

Огледало,парапет, аварийно осветление

Устройство за двустранна (телефонна) връзка между

заседнал асансьор и аварийните сервизни техници

МАШИННО ПОМЕЩЕНИЕ 	MRL, без МП, в шкаф скинплейт горе на последната спирка до асасьорната врата

ДРУГИ			фотоклетка

Контрол на товара

Бутони с Брайлова азбука

Бутон за отваряне/затваряне на вратата

Бутон аларма

Противопожарен контрол

Устройство за честотно регулиране на скоростта

Към настоящия проект се прилагат разрез през асансьорната шахта, на който разрез е показано осветлението на шахтата и монтирания в нея противовлажен контакт, а също и разпределение, на което е показано мястото на таблото за управление и захранването към него.  Показано е също захранването на осветлението на шахтата и контакта в нея.

Преди пускане на обекта в експлоатация да се направят необходимите замервания и се протоколират.

Проектант:

/ инж. Венкова/

януари  2014 година		Проектант:

град Габрово

Възложител: …….………………………………

(........................................)