ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “АРХИТЕКТУРНО БЮРО ВЪЛЕВИ”

5300 Габрово,ул.”Тодор Бурмов” 8, тел./факс 066/809315, GSM 0886/849634, info@walevi.com

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: Преустройство на бивша детска градина на бул. Трети март в дневен център за деца и младежи с увреждания, град Габрово

ПОДОБЕКТ: Районно осветление

# ЧАСТ:  EЛ

ФАЗА:  Работен проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Габрово

Настоящия подобект се разработва по искане на инвеститора, разработка в част „ Архитектура” и е неразделна част от основния проект. При проектирането са спазени изискванията и предписанията на действащите в момента нормативни документи.

Районното осветление да се изпълни с паркови осветители „ПАЛИ БЕТА” с парково осветително тяло тип” Сфера” Ф 400- опал- и енергоспестяваща лампа 23 VV с ІР 66 и височина 3 метра. Местата на парковите осветители са показани в графичната част. Захранването и включването на районното осветление да е от главното табло на сградата. Захранването да се изпълни със СВТ 3х4 мм2, което да се изтегли в РVС тръба в сутерена и през зида в газова тръба да се доведе до кабелния изкоп.

Трасето, по което ще се положат кабелите за районното осветление е показано в графичната част и е обозначено с реперни знаци. Кабелите да се положат в кабелен изкоп 0,8/0,4м. В изкопа кабелът да се положи свободно лежащ, във вид на латинската буква  « S” , като се обвие в 10 см пясък. Върху него да се положи предпазна лента с надпис „ КНН” или добре изпечени тухли- по 8 броя на линеен метър перпендикулярно на кабела. Върху тях да се насипе 50 см чиста пръст, която добре да се трамбова. Останалата част от изкора да се дозасипе с пръст без едри камъни и други твърди тела и добре се трамбова.

Парковите осветителни тела са комплестовани и с кабелни кетии. От изкопа кабела влиза в кутеята на стълба. От  кутията до осветителното тяло да се изтегли СВТ 2х2,5 мм2.

Стълбовете да се заземят така, както е показано в графичната част.

Преди пускане в експлоатация да се направят необходимите замервания и се протоколират.

януари  2014 година						Проектант:

град Габрово

/ инж. Венкова/

Възложител: …….………………………………

(........................................)