## Подробна КС
ПОДРОБНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Позиция в КСС | Вид СМР/СРР | Ед. мярка | Ширина (м) | Дължина (м) | Височина (м) | Брой подобни части | Общо
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 =( 5 x 6 x 7 х 8)
Демонтажни работи
1 | 1 | Демонтаж на стоманен котел нафтов 186kW - ще се монтира отново на по-късен етап | бр. | 120 |  |  | 1 | 120
2 | 2 | Демонтаж на колектори помпи вкл.спир.арматура | бр. | 60 |  |  | 2 | 120
3 | 3 | Пренос отпадъци котелно помещение - 50м. | бр. | 140 |  |  | 1 | 140
4 | 4 | Ръчно почистване котелно помещение | бр. | 80 |  |  | 1 | 80
5 | 5 | Разваляне на изолация стъклена вата | м2 | 1.8 |  |  | 240 | 432
6 | 6 | Демонтаж декоративни решетки радиатори | бр. | 3.5 |  |  | 68 | 238
7 | 7 | Демонтаж на чугунени радиатори | бр. | 12 |  |  | 58 | 696
8 | 8 | Демонтаж на аншлуси от черни тръби 1 / 2" | м.л. | 1.2 |  |  | 246 | 295.2
9 | 9 | Демонтаж на аншлуси от черни тръби 3 / 4" | м.л. | 1.2 |  |  | 72 | 86.4
10 | 10 | Демонтаж на аншлуси от черни тръби 1 " | м.л. | 1.2 |  |  | 96 | 115.2
11 | 11 | Демонтаж на аншлуси от черни тръби 1 ,1/4" | м.л. | 1.2 |  |  | 119 | 142.8
12 | 12 | Демонтаж на аншлуси от черни тръби 1 ,1/2" | м.л. | 1.2 |  |  | 42 | 50.4
13 | 13 | Демонтаж на аншлуси от черни тръби 2" | м.л. | 1.2 |  |  | 33 | 39.6
14 | 14 | Демонтаж на аншлуси от черни тръби 70/76 | м.л. | 1.6 |  |  | 15 | 24
15 | 15 | Демонтаж на аншлуси от черни тръби 82/89 | м.л. | 1.6 |  |  | 12 | 19.2
2598.8
Отоплителна инсталация
I.Отоплителни тела и принадлежности
Д-ка на алуминиеви радиатори
Н = 500мм
16 | 16 | 4 / 500 | бр. | 51.2 |  |  | 1 | 51.2
17 | 17 | 5 / 500 | бр. | 64 |  |  | 5 | 320
18 | 18 | 6 / 500 | бр. | 76.8 |  |  | 4 | 307.2
19 | 19 | 7 / 500 | бр. | 89.6 |  |  | 2 | 179.2
20 | 20 | 8 / 500 | бр. | 102.4 |  |  | 4 | 409.6
21 | 21 | 10 / 500 | бр. | 128 |  |  | 7 | 896
22 | 22 | 12 / 500 | бр. | 153.6 |  |  | 3 | 460.8
23 | 23 | 14 / 500 | бр. | 179.2 |  |  | 2 | 358.4
24 | 24 | 16 / 500 | бр. | 204.8 |  |  | 5 | 1024
25 | 25 | 18 / 500 | бр. | 230.4 |  |  | 6 | 1382.4
26 | 26 | 20 / 500 | бр. | 256 |  |  | 5 | 1280
27 | 27 | 22 / 500 | бр. | 281.6 |  |  | 4 | 1126.4
Н = 800мм
28 | 28 | 6 / 800 | бр. | 112.8 |  |  | 3 | 338.4
29 | 29 | 10 / 800 | бр. | 188 |  |  | 2 | 376
30 | 30 | 12 / 800 | бр. | 225.6 |  |  | 1 | 225.6
31 | 31 | 14 / 800 | бр. | 263.2 |  |  | 2 | 526.4
32 | 32 | 16 / 800 | бр. | 300.8 |  |  | 1 | 300.8
33 | 33 | 20 / 800 | бр. | 376 |  |  | 3 | 1128
34 | 34 | 24 / 800 | бр. | 451.2 |  |  | 1 | 451.2
35 | 35 | Доставка на кит за алуминиев радиатор | бр. | 14.4 |  |  | 61 | 878.4
36 | 36 | Доставка на радиаторен вентил 1/2" ъглов за Пе тръба с термоглава със заключващ механизъм | бр. | 34 |  |  | 61 | 2074
37 | 37 | Доставка на ъглов секретен рад. вентил 1/2" за Пе-тръба | бр. | 10.8 |  |  | 61 | 658.8
38 | 38 | Монтаж на рад. с вентил и холендър с адаптор 16/2
|  | с L=1000mm или до 10ребра | бр. | 38 |  |  | 28 | 1064
39 | 39 | Монтаж на рад. с вентил и холендър с адаптор 16/2
|  | с L=2000mm или до 20ребра | бр. | 38 |  |  | 28 | 1064
40 | 40 | Монтаж на рад. с вентил и холендър с адаптор 16/2
|  | с L=3000mm или до 30ребра | бр. | 42 |  |  | 5 | 210
41 | 41 | Направа на топла проба за отопл. тяло | бр. | 3.8 |  |  | 61 | 231.8
42 | 42 | Д-ка и монтаж на колекторно табло в кутия за скрит монтаж
оборудвано с сф.кранове,тройници и обезвъздушители
и адаптори за тръба Ре16х2 или 20х2
| 42.1 | к1"- 4щ. | бр. | 364 |  |  | 2 | 728
| 42.2 | к1"- 5щ. | бр. | 382 |  |  | 3 | 1146
| 42.3 | к1"- 6щ. | бр. | 463 |  |  | 1 | 463
| 42.4 | к1,1/4"- 8щ. | бр. | 618 |  |  | 1 | 618
| 42.5 | к1,1/4"- 9щ. | бр. | 647 |  |  | 1 | 647
43 | 43 | Д-ка и монтаж на тръба полиет. с ал.вложка 16x2 | м.л. | 1.7 |  |  | 903 | 1535.1
44 | 44 | Д-ка и монтаж на тръба полиет. с ал.вложка 20x2 | м.л. | 2.54 |  |  | 111 | 281.94
45 | 45 | Д-ка и монтаж на гуфрирана тръба ф27мм | м.л. | 0.75 |  |  | 1014 | 760.5
46 | 46 | Д-ка и монтаж на съд за обезвъздушаване с АО 1/2" | бр. | 18.4 |  |  | 6 | 110.4
47 | 47 | Д-ка и монтаж на автоматичен обезвъздушител верт. 1/2" | бр. | 12.9 |  |  | 8 | 103.2
48 | 48 | Д-ка и монтаж на прес-тройник 16 / 16 / 16 | бр. | 12.6 |  |  | 8 | 100.8
49 | 49 | Д-ка и монтаж на прес-тройник 20 / 16 / 20 | бр. | 13.3 |  |  | 2 | 26.6
50 | 50 | Д-ка и монтаж на прес-тройник 16 / 16 / 20 | бр. | 13.1 |  |  | 8 | 104.8
Б.Тръбна мрежа с принадлежностти
51 | 51 | Д-ка и монтаж на черни газови тръби
52 | 52 | 1 / 2" | м.л. | 9.8 |  |  | 12 | 117.6
53 | 53 | 1" | м.л. | 18.14 |  |  | 24 | 435.36
54 | 54 | 1,1 / 4" | м.л. | 21.99 |  |  | 70 | 1539.3
55 | 55 | 1,1 / 2" | м.л. | 24.3 |  |  | 101 | 2454.3
56 | 56 | 2" | м.л. | 24.3 |  |  | 6 | 145.8
57 | 57 | Направа на хидравлична проба на тръби | м.л. | 0.8 |  |  | 213 | 170.4
58 | 58 | Направа на подвезки и опори от Г профил | т. | 2800 |  |  | 0.4 | 1120
59 | 59 | Д-ка и монтаж на гладко огънати колена
60 | 60 | 1" | бр. | 3.9 |  |  | 36 | 140.4
61 | 61 | 1,1 / 4" | бр. | 4.4 |  |  | 18 | 79.2
62 | 62 | 1,1 / 2" | бр. | 5.3 |  |  | 14 | 74.2
63 | 63 | 2" | бр. | 6.43 |  |  | 12 | 77.16
64 | 64 | Д-ка и монтаж на изолация микропореста гума b=9mm
65 | 65 | 22 / 9 | м.л. | 1.9 |  |  | 12 | 22.8
66 | 66 | 35 / 9 | м.л. | 2.8 |  |  | 24 | 67.2
67 | 67 | 42 / 9 | м.л. | 3.27 |  |  | 70 | 228.9
68 | 68 | 48 / 9 | м.л. | 4.41 |  |  | 101 | 445.41
69 | 69 | 60 / 9 | м.л. | 5.11 |  |  | 6 | 30.66
В.Котелно
70 | 70 | Монтаж на стоманен котел газов 186kW - съществуващ демонтиран при ремонта | бр. | 120 |  |  | 1 | 120
71 | 71 | Направа на хидравлична проба котел - Pизп=4бара преди закупуване газ.горелка - продълж. 24часа | бр. | 60 |  |  | 1 | 60
72 | 72 | Монтаж управление котел 2кръга с ТМВ и 1кръг БГВ | бр. | 140 |  |  | 1 | 140
с външен датчик и възможност за различни времеви режими и програми
73 | 73 | Монтаж на горелка газова - разход 20л/ч мах | бр. | 120 |  |  | 1 | 120
74 | 74 | Монтаж на разш. съд мембранен 200л. 2бара | бр. | 66 |  |  | 1 | 66
75 | 75 | Доставка и монтаж на предпазен клапан ф1"-1,1/4" 4бара | бр. | 92 |  |  | 2 | 184
76 | 76 | Направа и монтаж на колектор ф125/133 L=1,3m | бр. | 186 |  |  | 2 | 372
77 | 77 | Доставка и монтаж на автом.обезвъздушител 1/2" верт. | бр. | 12.9 |  |  | 4 | 51.6
78 | 78 | Монтаж на цирк.помпа защита котел от нискотемп. корозия | бр. | 39 |  |  | 1 | 39
G=3,5m3/h H=1m
79 | 79 | Монтаж на цирк.помпа бойлер БГВ | бр. | 39 |  |  | 1 | 39
G=2,6m3/h H=2m
80 | 80 | Монтаж на цирк.помпа кръг верт.щранг А+В електронна клас А | бр. | 62 |  |  | 1 | 62
G=2m3/h H=7m
81 | 81 | Монтаж на цирк.помпа кръг верт.щранг C+D електронна клас А | бр. | 62 |  |  | 1 | 62
G=2,2m3/h H=8m
82 | 82 | Доставка и монтаж на кран сферичен ф1" | бр. | 21.9 |  |  | 2 | 43.8
83 | 83 | Доставка и монтаж на кран сферичен ф1,1/4" | бр. | 24.6 |  |  | 3 | 73.8
84 | 84 | Доставка и монтаж на възвратна клапа ф1" | бр. | 14.8 |  |  | 1 | 14.8
85 | 85 | Доставка и монтаж на възвратна клапа ф1,1/4" | бр. | 16.3 |  |  | 1 | 16.3
86 | 86 | Д-ка и монтаж на кран сфер.пълнопроходен фланцови Dy40 Pn16 | бр. | 152.6 |  |  | 8 | 1220.8
87 | 87 | Д-ка и монтаж на кран сфер.пълнопроходен фланцови Dy50 Pn16 | бр. | 173.2 |  |  | 2 | 346.4
88 | 88 | Монтаж на трипътен смесителен вентил Dn32 - Kv=2,2m3/h | бр. | 42 |  |  | 2 | 84
89 | 89 | Д-ка и монтаж на фланец плосък Dy40 | бр. | 18.3 |  |  | 16 | 292.8
90 | 90 | Д-ка и монтаж на фланец плосък Dy50 | бр. | 18.9 |  |  | 4 | 75.6
91 | 91 | Д-ка и монтаж на термоманометър ф1/2" 120оС / 6 бара | бр. | 22 |  |  | 1 | 22
92 | 92 | Д-ка и монтаж на термометър ф1/2" 120оС | бр. | 22 |  |  | 1 | 22
93 | 93 | Монтаж на водоводен бойлер SB V/S2 1000л. | бр. | 140 |  |  | 1 | 140
комбиниран 2серпентини + ток
94 | 94 | Монтаж на фукс ф200 хром-никел 2,5м прав; | бр. | 60 |  |  | 1 | 60
тройник за отделяне на конденз и тапа
95 | 95 | Монтаж на комин ф200 Н=12м хром-никел | бр. | 180 |  |  | 1 | 180
96 | 96 | Д-ка и монтаж на кран дренажен ф1/2" | бр. | 14.3 |  |  | 3 | 42.9
97 | 97 | Д-ка и монтаж на автом. с-ма за допълване | бр. | 86 |  |  | 1 | 86
1 /2" - 2bara
98 | 98 | Направа на подвезки и опори от Г профил | т. | 2800 |  |  | 0.2 | 560
99 | 99 | Монтаж автоматика и наладка горелка | бр. | 360 |  |  | 1 | 360
100 | 100 | Монтаж газов бойлер 1000л. | бр. | 140 |  |  | 1 | 140
- топлинна мощност 53,3kW 5,6nm3/h
- темп.вх.вода 15оС ; мах.темп.изх.вода 80оС
- дебит на топла вода при т=45оС = 867л/час
- комин ф180
101 | 101 | Монтаж на фукс ф180 хром-никел 1м прав; коляно 90о 1бр. | бр. | 38 |  |  | 1 | 38
102 | 102 | Направа на хидравлична проба котелнo | бр. | 110 |  |  | 1 | 110
103 | 103 | Направа на 72-часова проба | бр. | 110 |  |  | 1 | 110
36451.43
Г.Слънчева инсталация
104 | 104 | Монтаж на слънчев колектор селективен 2,15м2 | бр. |  |  |  | 9 | 15
105 | 105 | Монтаж на стойка за покрив за сл.колектор | бр. |  |  |  | 9 | 15
106 | 106 | Монтаж на помпена група слънчева инсталация | бр. |  |  |  | 1 | 1
G=1,5m3/h H=6m
с възвратна клапа ,дебитомер,термометри и спирателна арматура
107 | 107 | Монтаж на предпазна група слънчева инсталация | бр. |  |  |  | 1 | 1
Р.С. 100л./4бара - и ПК 1/2"
108 | 108 | Монтаж на група за пълнене | бр. |  |  |  | 1 | 1
109 | 109 | Moнтаж на управление слънч.инстал. за 9бр. Колектори | бр. |  |  |  | 1 | 1
110 | 110 | Д-ка и монтаж на тръби медни
|  | 28 / 1 | м.л. |  |  |  | 70 | 64
|  | 22 / 1 | м.л. |  |  |  | 1 | 1
111 | 111 | Направа на хидравлична проба на тръби | м.л. |  |  |  | 71 | 71
Д-ка и монтаж на изолация за висока темп. б=13мм
112 | 112 | 28 / 13 | м.л. |  |  |  | 70 | 64
113 | 113 | 22 / 13 | м.л. |  |  |  | 1 | 1
Д-ка и монтаж на тройник мед
114 | 114 | 22 / 22 / 22 | бр. |  |  |  | 2 | 4
115 | 115 | 28 / 28 / 28 | бр. |  |  |  | 4 | 4
Д-ка и монтаж на преход мед
116 | 116 | 35 / 28 | бр. |  |  |  | 2 | 2
117 | 117 | 35 / 22 | бр. |  |  |  | 2 | 2
118 | 118 | 28 /22 | бр. |  |  |  | 6 | 6
119 | 119 | Д-ка и м-ж на компенсаторна връзка 22 / 22 | бр. |  |  |  | 22 | 28
120 | 120 | Д-ка и м-ж на компенсаторна връзка 22 / 1/2" | бр. |  |  |  | 6 | 6
121 | 121 | Д-ка и монтаж на автом.обезвъздушител за слънч.инсталация 3/8" | бр. |  |  |  | 4 | 4
комплект със сферичен кран
122 | 122 | Д-ка и монтаж на колена мед 28 / 28 | бр. |  |  |  | 22 | 22
123 | 123 | Направа на 72-часова проба | бр. |  |  |  | 1 | 1
Д.Машини и съоръжения
124 | 124 | Монтаж управление котел 2кръга с ТМВ и 1кръг БГВ | бр. | 2400 |  |  | 1 | 2400
с външен датчик и възможност за различни времеви режими и програми
125 | 125 | Доставка на горелка газова - разход 20л/ч мах | бр. | 3360 |  |  | 1 | 3360
126 | 126 | Доставка на разш. съд мембранен 200л. 2бара | бр. | 322.5 |  |  | 1 | 322.5
127 | 127 | Доставка на цирк.помпа защита котел от нискотемп. корозия | бр. | 264 |  |  | 1 | 264
G=3,5m3/h H=1m Dy25
128 | 128 | Доставка на цирк.помпа бойлер БГВ | бр. | 340 |  |  | 1 | 340
G=2,6m3/h H=2m Dy30
129 | 129 | Доставка на цирк.помпа кръг верт.щранг А+В | бр. | 1490 |  |  | 1 | 1490
G=2m3/h H=7m Dy30 електронна клас А
130 | 130 | Доставка на цирк.помпа кръг верт.щранг C+D | бр. | 1490 |  |  | 1 | 1490
G=2,2m3/h H=8m Dy30 електронна клас А
131 | 131 | Доставка на трипътен смесителен вентил Dn32 - Kv=2,2m3/h | бр. | 680 |  |  | 2 | 1360
132 | 132 | Доставка на водоводен бойлер SB V/S2 1000л. | бр. | 2100 |  |  | 1 | 2100
комбиниран 2серпентини + ток
133 | 133 | Доставка на фукс ф200 хром-никел 2,5м прав; | бр. | 384 |  |  | 1 | 384
тройник за отделяне на конденз и тапа
134 | 134 | Доставка на комин ф200 Н=12м хром-никел | бр. | 1600 |  |  | 1 | 1600
135 | 135 | Доставка автоматика горелка | бр. | 390 |  |  | 1 | 390
136 | 136 | Доставка газов бойлер 1000л. | бр. | 12860 |  |  | 1 | 12860
- топлинна мощност 53,3kW 5,6nm3/h
- темп.вх.вода 15оС ; мах.темп.изх.вода 80оС
- дебит на топла вода при т=45оС = 867л/час
- комин ф180
137 | 137 | Доставка на фукс ф180 хром-никел 1м прав; коляно 90о 1бр. | бр. | 190 |  |  | 1 | 190
138 | 138 | Доставка на слънчев колектор селективен | бр. | 0 |  |  | 15 | 0
2,15m2
139 | 139 | Доставка на стойка за покрив за сл.колектор | бр. | 0 |  |  | 15 | 0
140 | 140 | Доставка на помпена група слънчева инсталация | бр. | 0 |  |  | 1 | 0
G=1,5m3/h H=6m 32-80
с възвратна клапа ,дебитомер,термометри и спирателна арматура
141 | 141 | Доставка на предпазна група слънчева инсталация | бр. | 0 |  |  | 1 | 0
Р.С. 100л./4бара - и ПК 1/2"
142 | 142 | Доставка на група за пълнене | бр. | 0 |  |  | 1 | 0
143 | 143 | Доставка на управление слънч.инстал. за 9бр. Колектори | бр. | 0 |  |  | 1 | 0
144 | 144 | Доставка на концентрат пропилен-гликол -59оС | л. | 0 |  |  | 120 | 0
28550.5
E.Част ГАЗИФИКАЦИЯ
Табло авариен отсекател
145 | 145 | Тръба ф60х4 х 750 /безшевна БДС ЕN 10208/ | бр. |  |  |  | 1
146 | 146 | Коляно 90о - 2" | бр. |  |  |  | 1
147 | 147 | Щуцер G3/4" L=100mm /безшевна БДС ЕN 10208/ | бр. |  |  |  | 1
148 | 148 | Кран сферичен КН R84-3/4" | бр. |  |  |  | 1
149 | 149 | Пробка R 3/4" | бр. |  |  |  | 1
150 | 150 | Вентил електромагнитен R2" Н.З. ; 500mbar; 220V | бр. |  |  |  | 1
151 | 151 | Кутия метална 600х250 Н=800 | бр. |  |  |  | 1
152 | 152 | Холендър-нипел ъглов R19-2" | бр. |  |  |  | 1
153 | 153 | Скоба двуделна гумирана ф60 | бр. |  |  |  | 2
154 | 154 | Холендър-нипел прав R18-2" | бр. |  |  |  | 1
155 | 155 | Нипел R 2" | бр. |  |  |  | 1
156 | 156 | Кран сферичен КН R84-2" | бр. |  |  |  | 1
Котелно
157 | 157 | Горелка газова - разход 20nm3/h RLS 28 - 100/163-325kW в комплект с газов блок DUNGS MBZRDLE-410 /100-25mbar/ или аналогична | бр. |  |  |  | 1
158 | 158 | Газов бойлер 1000л. -топл.мощност 53,3kW 5,6nm3/h -темп.вх.вода=15оС; мах.темп.изх.вода=80оС - дебит т=45оС=867л/час -комин ф180 или аналогичен | бр. |  |  |  | 1
159 | 159 | Вентилатор осов взривозащитен / Ех/ II 2G EExIIB 600m3/h | бр. |  |  |  | 1
160 | 160 | Преминаване през стена Dy50 | бр. |  |  |  | 1
161 | 161 | Метална решетка 600х300 с неподвижни жалузи | бр. |  |  |  | 1
162 | 162 | Метална врата пожароустойчива 900/1950 EI90min | бр. |  |  |  | 1
163 | 163 | Автомат за самозатваряне | бр. |  |  |  | 1
164 | 164 | Преход ф2" - ф1,1/2" | бр. |  |  |  | 1
165 | 165 | Газопровод ф48,3х4 х 3м* стом. | бр. |  |  |  | 1
166 | 166 | Коляно 90о - ф1,1/2" безшевно | бр. |  |  |  | 2
167 | 167 | Пробна горелка РВ2-1/2" | бр. |  |  |  | 1
168 | 168 | Ъглов щуцер G1/2" | бр. |  |  |  | 2
169 | 169 | Манометър ф100 ; 0-250mbar | бр. |  |  |  | 2
170 | 170 | Kран с бутон VE2-1/2" | бр. |  |  |  | 3
171 | 171 | Щуцер прав - G1/4" | бр. |  |  |  | 2
172 | 172 | Пресостат DG 150 B /30-150mbar/ | бр. |  |  |  | 2
173 | 173 | Кран сферичен газов КН-R84-1,1/2" | бр. |  |  |  | 1
174 | 174 | Нипел R1,1/2" | бр. |  |  |  | 1
175 | 175 | Холендър-нипел ъглов R19-1,1/2" | бр. |  |  |  | 1
176 | 176 | Опора с профил Dy40 | бр. |  |  |  | 1
177 | 177 | Филтър 50.10.01 R1,1/2" | бр. |  |  |  | 1
178 | 178 | Нипел -преход R1,1/2"- R1,1/4" | бр. |  |  |  | 1
179 | 179 | Газопровод ф34х3 х 4м* стом. | бр. |  |  |  | 1
180 | 180 | Коляно 90о - ф1" безшевно | бр. |  |  |  | 3
181 | 181 | Кран сферичен газов КН-R84-1" | бр. |  |  |  | 1
182 | 182 | Нипел R1" | бр. |  |  |  | 1
183 | 183 | Холендър-нипел ъглов R19-1" | бр. |  |  |  | 1
184 | 184 | Опора с профил Dy25 | бр. |  |  |  | 1
185 | 185 | Филтър 50.10.01 R1" | бр. |  |  |  | 1
186 | 186 | Нипел -преход R1"- R3/4" | бр. |  |  |  | 1
187 | 187 | Едноканален газсигнализатор GA-220/1 за еврошина комплект с един датчик - към табло аварийна вент. / част ел.проект/ | бр. |  |  |  | 1
188 | 188 | Газопровод ф60х4 х 12м* стом. | бр. |  |  |  | 1
189 | 189 | Коляно 90о - ф2" безшевно | бр. |  |  |  | 9
190 | 190 | Скоба двуделна гумирана ф60 | бр. |  |  |  | 8
191 | 191 | Дюбел ф12/80 комплект | бр. |  |  |  | 8
192 | 192 | Преход РЕф63 х стомана ф2" | бр. |  |  |  | 2
193 | 193 | Обсадна тръба ф89х500 | бр. |  |  |  | 2
194 | 194 | Газопровод РЕ-ф63х5,8 х 28м* БДС EN 10207-2 + обознач.лента | бр. |  |  |  | 1
195 | 195 | Коляно 90о - РЕ ф63 | бр. |  |  |  | 2
196 | 196 | Муфа дифузионна РЕ ф63 | бр. |  |  |  | 2
199 | 199 | Грунд алкиден | кг. |  |  |  | 1
200 | 200 | Сребърен феролит- за външни газопроводи | кг. |  |  |  | 1
201 | 201 | Жълта алкидна боя - за вътрешни газопроводи | кг. |  |  |  | 1
Ж.Строителни дейности
202 | 202 | Разбиване подова замазка - ръчно | м2 |  |  |  | 104
203 | 203 | Направа на цименто-пясъчна арм.подова замазка | м2 |  |  |  | 104
204 | 204 | Разбиване и направа на шлиц в тухлен зид за гуфре ф27мм | м2 |  |  |  | 7
205 | 205 | Изкърпване стенна мазилка | м2 |  |  |  | 10
206 | 206 | Пробиване на отвори 200/150мм в бетонна плоча и обр. възстановяване | бр. |  |  |  | 10
207 | 207 | Пробиване на отвори 100/100мм в тухлен зид и обратно възстановяване | бр. |  |  |  | 24
208 | 208 | Пренос строителни отпадъци | м3 |  |  |  | 3
209 | 209 | Извозване на строителни отпадъци на сметище | курс |  |  |  | 2
Съставил :
/ инж. К. Колев /