О Б Я С Н И Т Е Л Н А    З А П И С К А

- Обект: Смяна на отоплителната инсталация на ПМГ”Акд.Иван Гюзелев”-

- Учебен, административен и обслужващ корпуси  гр.Габрово

Фаза: ТП

Част: ЕЛ

Настоящият проект – част ЕЛ е разработен въз основа на договор с Община Габрово, архитектурно заснемане и   части –  ОВ , ВК и   Предлаганото проектно решение,определя електрозахранване на разпределително табло в абонатна станция на отоплителна инсталация с консуматори – осветление , помпени групи , бойлер и захранване на външно управление / оперативните вериги не са предмет на проекта /

При проектирането са съобразени нормите в действащите в момента нормативни документи.

- Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии

- Наредба № 1 от 27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради

- Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

- Наредба № 3 /18.09.2007/за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи

- Наредба 09№ Iз-1971 от 29 октомври 2009г  за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Според БДС EN 61008 и Наредба 3/09.2004 за устройство на ел.уредби и електропроводните линии в проекта е предвидено  линиите да се изпълнят с три и пет проводника.

Обектът , според условията при който ще работят електрическите инсталации, се причислява към помещения с нормална пожарна опасност

Включените консуматори са трета категория   изискват  захранване от един източник – ел.захранването се извършва от съществуващо главно разпределително табло на сградата  Ри 14.026kw  - Pp 11,22kw Мощността която се включва не завишава общата присъединена мощност на сградата – новомонтираните съоръжения са с по-малка мощност

Проектът обхваща осветителна инсталация , силова инсталация – машини и контакти  собствени нужди; заземителна инсталация  в абонатна станция..

Електрическата инсталация се изпълняват с три и пет проводни линии като открита

с кабели СВТ на скоби по стените - укрепени със изолационни скоби към строителната конструкция  и  PVC  канали ,затворени с капаци при необходимост за механична защита  на кабелите под к.1.6м от готов  под

Разпределителното табло в абонатната станция РТ-АС се захранва с кабел СВТ 5х10мм2 от съществуващото   главното разпределително  табло , монтирано в отделно помещение

На входа на РТ-АС е  монтиран автоматичен прекъсвач.  В ГРТ да се монтира автоматичен прекъсвач C 3P -63A…Всички кабели към токовите кръгове  са защитени с автоматични прекъсвачи  и са изчислени  по  токовото натоварване

Таблото е метален затворен шкаф /IP 54 – монтаж на стена с плътна метална врата . На фасадата на таблото са монтирани светещи бутони за помпените групи  и бутон за осветлението.

Кабелите   се разполагат  така ,че да позволяват  лесен достъп за оглед и ремонт

Разстоянието от успоредно положени кабели и тръбопроводи да е най –малко 0.5м , а  тръбопроводи  за горими течности -  1м

Преминаването през междуетажните плочи и стени се изпълнява в тръба или самостоятелен отвор за  кабелите , уплатнен с негорим материал , лесно отстраним в случай на нужда с клас огнеустойчивост на прехода не по ниска от тези на стената

II .Осветителна  инсталация

Осветителната инсталация  се изпълнява открито на скоби  по тавана и стените и укрепване към конструкции с  кабели СВТ  3х1.5  мм2

Осветлението е отделено в самостоятелни токови кръгове и защитата му е със стойност указана  в ел.схеми за съответния токов кръг.

Осветителите  са луминисцентни осв.тела- 2х36w – 5 броя монтирани  на тавана. Броя осветители,тип , осветеност са посочени във светлотехническите изчисления .  Осветителните тела са със степен на защита IP 44- влагозащитени . Всички лампи в помещението са с електронно пусково регулираща апаратура – електронен баланс.

Осветлението  в  абонатната станция се  се включва с бутон, монтиран на вратата на таблото. Извън помещението на 1.3 м до вратата, е монтира ключ включващ едно осв.тяло в частта пред РТ

Евакуационно осветление е над двете врати , с осветители с автономно захранване /8 W за 1h време IP 44/- свързани преди прекъсвача в РТ-АС на отделен токов кръг и при отпадане на това захранване ,черпят енергия от заредените батерии .

III. Силова инсталация

Разположението  и захранването на помпените групи и съоръженията е показано на чертеж N 1. Всички съоръжения са според част ОВ и   се захранват радиално от отделни токови кръгове , защитени  с автоматични прекъсвачи .Инсталацията се изпълнява с кабели СВТ 3х1.5/2.5 и 5х4 мм2 открито на скоби по стените ; на разстояние 0.4 м от тавана и не по-малко от 1.6 от готов под. Кабелите се укрепват   към конструкцията  без да се  нарушават механичните и изолационни качества на кабела.като се закрепват върху изполационни скоби на мин.разстояние 10мм от повърхността на конструкцията и защитени в PVC канали от негорима пластмаса ако са под к.1.6м от готов под; към таблата на машините кабелите се защитават с гъвкави  PVC шлаухи с метална обвивка

Кабелите се обозначават с маркери в  РТ и други табла

В абонатната станция се монтират  контакти общи  – монофазен и трифазен за  открит монтаж влагозащитени IP43 , на височина 1.1-1.6 м от готов под

.

IV. Заземителна  инсталация

Заземителната шина се свързва към общата сградна заз.инсталация или в заземлението в ГРТ – R заз<10 ома

Заземителната  инсталация е изпълнена посредством контур от поцинкована шина 30/3.5 мм /тел ф10 неръждаема стомана/, положена по стената на 0.5м от готов под  Отклоненията за съоръженията и таблата се изпълняват с поцинкована шина 30/3мм положени в пода или по стените..

Всички  метални табла ,  метални корпуси на машини и  съоръжения ,да се  свържат  със заземителната инсталация и да се извършат  измервания  съпротивлението на връзките R и.< 4ома..

Връзките се изпълняват със заварка или клеми.

V.Пускови работи

Преди въвеждане в експлоатация да се извършат следните пуско-наладъчни работи:

- Проверка стойността на защитите в таблата –  дали отговарят на проектните

- Измерване съпротивлението на  контура „фаза-нула” за всички токови кръгове

- Проверка заземлението на всички контакти и осв.тела

- Тестване на защитните прекъсвачи за дефектнотоковата защита

- Измерване заземителното съпротивление на единичните заземители/ ако последното не отговаря на предписаната нормена стойност – да се набият допълнителни заземителни колове до постигане на същата/

- Маркировка на кабелите от  ГРТ   към разпределителните табла  и табла на съоръжения.

При изпълнение на строителството на обекта да се спазват правилниците по безопасност и охрана на труда при СМР както и Наредба 3/09.2004 за устройство на ел.уредби и електропроводните линии и Наредба 3 /18.09.2007 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи.