ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

2009-2014

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“

ГРАНТОВА СХЕМА BG04-02-03

„МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СГРАДИ И ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

във връзка с провеждане на открита процедура по ЗОП с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи по две обособени позиции за обекти: обособена позиция №1  "Смяна на отоплителна инсталация на ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" - учебен, административен и обслуващ корпуси." и  обособена позиция №2  "Подмяна на горивна база в Детска ясла  "Зора", гр. Габрово"

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово

пл.Възраждане № 3

Габрово 5300

Тел. 066/ 818 400

gabrovo@gabrovo.bg

www.gabrovo.bg

2. ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Повишаване качеството на живот посредством подобряване на екологичната среда в гр. Габрово чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ и Детска ясла „Зора“, гр. Габрово.

3. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

- Намаляване на емисиите от парникови газове и замърсяването на въздуха;

- Намаляване на потреблението на енергия и разходите за нея;

- Подобряване комфорта на обитаване и увеличаване на дела енергия от ВЕИ в потреблението на енергия;

- Намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство;

- Укрепване на двустранните взаимоотношения между Норвегия и България чрез обмяна на опит и ноу-хау в сферата на енергийната ефективност.

4. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на поръчката е предоставяне на строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Изпълнение на строително-монтажни работи по две обособени позиции за обекти: обособена позиция №1  "Смяна на отоплителна инсталация на ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" - учебен, административен и обслуващ корпуси." и  обособена позиция №2  "Подмяна на горивна база в Детска ясла  "Зора", гр. Габрово"

Дейностите, включени в предмета на поръчката са предвидени като дейности по проект "Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност (НАГОРЕ), финансиран по  Договор №BG04-02-03-024-005 от 18.08.2015 г. по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014.

Предвидените дейности за изпълнение на целите на проекта са:

- Управление на проекта;

- Подготовка и провеждане на процедури на обществени поръчки за избор на изпълнители;

- Организиране и провеждане на посещения за обмяна на опит и добри практики;

- Внедряване на енергоспестяващи мерки (СМР);

- Контрол по изпълнение на строително-монтажните работи;

- Визуализация и публичност на проекта;

- Одит на проекта.

- Обособена позиция №1 "Смяна на отоплителна инсталация на ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" - учебен, административен и обслуващ корпуси."

В сградата на ПМГ”Акад.Ив.Гюзелев” са приложени енерго-спестяващи мерки (ЕСМ) по външните ограждения – положена фасадна топлоизолация, топлинна изолация по тавани (корпус класни стаи и кабинети), подменена дограма. Частично е ремонтирана отоплителната инсталация на корпуса на басейна с физкултурния салон. Изградена е слънчева инсталация за загряване на водата за битово-горещо водоснабдяване за санитарните възли и за басейна.

Отоплителната инсталация за останалите корпуси е предвидено основно да се отремонтира, като е оразмерена на база топлотехническите параметри на огражденията след приложените ЕСМ.

Съществуващите отоплителни тела, чугунени радиатори, ще се подменят с алуминиеви радиатори. На всяко отоплително тяло ще се монтира радиаторен вентил с термоглава, която трябва да има заключващ механизъм непозволяващ нерегламентирано вмешателство в работата на арматурата и промяна на настройките. На връщащата вода се монтира секретен радиаторен вентил.

Тръбната мрежа ще бъде с открит монтаж и се предвижда да се изпълни с черни газови тръби. Вертикалните щрангове завършват с автоматични обезвъздушители. Новата разпределителна мрежа се монтира под тавана на сутеренните помещения.
          Главната разпределителна мрежа на сграда А поради голямата дължина на сградата е решена с попътна схема на изпълнение, тип „Тихелман”.

Другите разпределителни мрежи към сграда Б, В и Г ще се изпълнят като „лъчева схема”

Аншлусите към всички отоплителни тела в сграда А и Б, това са учебните корпуси, ще бъдат изпълнени от черни газови тръби.

В сграда В (административен корпус) и сграда Г (куненски корпус) някои аншлуси е предвидено да бъдат изпълнени от полиетиленови тръби с алуминиева вложка и прес-фитинги.

Демонтажа на старата разпределителна мрежа, по която има има изпълнена топлинна изолация от стъклена вата с азбестоциментова замазка, ще генерира отпадъци, които се третират като опасни и това трябва да се вземе под внимание. Същите ще трябва да се транспортират до специализирано депо.

Източникът на топлоносител – котелно ползващо природен газ, се запазва. Изграденият автономен клон на вътрешната отоплителна  инсталация към топло-разпределителната станция в сутерена на корпуса на класните стаи се запазва. Предвидена е подмяна на разпределителните колектори – подаващ и връщащ, на който са обособени 4 отоплителни кръга и 1 кръг за водо-воден бойлер. Циркулацията на топлоносителя в тези кръгове се осигурява от циркулационни помпи за тръбен монтаж и трипътен смесителен вентил. Това позволява всяка  сграда, за която е предназначен съответния отоплителен кръг да работи с различен температурен режим и по различна времева програма. Така ще се осигурява необходимият топлинен комфорт на обитаване от една страна и икономия на топлинна енергия, респ. гориво от друга. За целта е предвидено табло за автоматичен режим на работата на отделните контури, както и противозамръзващ режим във почивни, ваканционни и празнични дни. Корекция на температурата на топлоносителя се прави и спрямо външната температура.

След приключване на строително-монтажните работи се извършва хидравлична проба на всички елементи на отоплителната инсталация, резултатите от която се отразяват в протокол. Участъците от тръбната мрежа, преминаващи през неотоляеми помещения се топлоизолират с тръбна изолация от микропореста гума.

Настройката на работа на цялостната вътрешна отоплителна инсталация се прави при топлата проба, извършвайки 72-часови ефективни изпитания на инсталацията.

Топлоизолация се предвижда за указаните участъци на разпределителните мрежи независимо от параметрите на топлоносителя и начина на полагане отговаряща на изискванията на БДС EN  12828:2003

Радиаторите следва да отговарят на БДС EN 442-1:1999.

Тръбите с АL вложка и фитингите за тях следва да отговарят на БДС EN 681-1  , БДС EN 1254-2 и  БДС EN ISO 22391-2:2010.

Стоманените тръби следва да отговарят на стандарт БДС EN 10216-2:2003.

Фитингите за челно заваряване следва да отговарят на стандарт БДС EN 10253.

Тръбопроводната арматура следва да отговаря на стандарти БДС EN 13709:2004 и БДС EN 1983:2006

Фланците за тръби следва да отговарят на БДС EN 1092-1:2008

Електрическата инсталация, захранваща консуматорите в абонатната станция, се изпълнява открита с кабели СВТ, укрепени със скоби по стените или в PVC- канали.

В абонатната станция е предвидено рапределително табло, което се захранва от съществуващото главно табло на сградата с кабел СВТ 5х10 мм2, като на входа е монтиран автоматичен прекъсвач С3Р-63А. Таблото е метален затворен шкаф с плътна метална врата. На фасадата на таблото се монтират светещи бутони за помпените групи.

Осветителната инсталация на помещението на абонатната станция се изпълнява открито на скоби по тавана и стните с кабел СВТ 3х1,5 мм2. Тя е самостоятелен токов кръг и защита.

Осветителните тела са луминисцентни 2х36W, със степен на защита IP44-влагозащитени, с електронно пусково-регулираща апаратура – електронен баланс.

Предвидена е заземителна инсталация, към която да се свържат всички метални табла, корпуси на машини и съоръжения. Същата се свързва с общата сградна заземителна инсталация или заземлението в главното разпределително табло (ГРТ) – Rзаз < 10Ώ. Изпълнява се посредством контур от поцинкована шина 30/3,5 мм

Преди въвеждане в експлоатация е необходимо да се извършат следните пусково-наладъчни работи:

-проверка стойностите на защита в таблата, съответстват ли с проектните;

-измерване съпротивлението на контура „фаза-нула” за всички токови кръгове;

-проверка заземлението на всички контакти и осветителни тела;

-тестване на защитните прекъсвачи за дфектно-токова защита;

-измерване заземителното съпротивление на единичните заземители, като ако не е постигната предписаната нормена стойност  се набиват допълнителни заземителни колове до пстигане на същата;

-маркировка на кабелите от ГРТ към разпределителните табла и таблата на съоръженията;

При изпълнение на всички строително монтажни работи се изисква спазване на съответните технологии и влагане на материали, отговарящи на БДС.

Кабелите трябва да съответстват на стандарти: БДС 16291:1985, БДС 4305:1990

Кутии разпределителни кабелни: БДС 11241-78

Осветителните тела трябва да бъдат в съответствие с: БДС EN 60598-1:2006, 2008

Лампи по: БДС EN 61195:2002

Ел таблата трябва да бъдат в съответствие с: БДС EN 60439-1:2002

Автоматични прекъсвачи да съответстват на стандарт: БДС EN 60898-1:2006

- Обособена позиция №2 "Подмяна на горивна база в Детска ясла  "Зора", гр. Габрово"

При изпълнение на всички строителни работи се изисква спазване на съответните технологии и влагане на материали, отговарящи на БДС или еквиваленти.

1. Дограма :

-	Прозорците и вратите да се изпълнят с бяла алуминиева дограма с прекъснат термомост, широчина на профил – min 60 мм, единичен стъклопакет – обща дебелина 24 мм. , вътрешно стъкло – нискоемисийно (К стъкло);

-	Плътната част при вратите – от термопанел.

Вратите и прозорците да отговарят на следните изисквания: за въздухопропускливост, съгласно БДС EN 1026 и БДС EN 12207; за водонепропускливост, съгласно БДС EN 1027 и БДС EN 12208; устойчивост на вятър, съгласно БДС EN 12210 и БДС EN 12211.

Стъклопакетите да отговаря на БДС EN 1279-5:2005+A1:2009.

Всички прозорци и врати да са придружени със сертификат за качество, което ще гарантира добрите му показатели - устойчивост на валежи и влага, топлонепропускливост, ветроустойчивост, шумоизолация и здравина на профилите и сглобката. Да отговарят минимум на клас RA6 за устойчивост на дъжд.

Не се допуска снаждане на стъкла и употреба на стъкла с мехури.

Стъклата, които по време на експлоатацията са подложени на големи температурни деформации, с оглед предпазването им от счупване трябва да се поставят така, че в единият им край да се допуска свободно разширение. За стъкла по големи от 15х80 см, се използват гумени подложки.

Всички размери на дограмата се вземат задължително мярка от място.

2. Топлоизолация

Полагат се следните топлоизолационни системи, съответно  за:

-	По всички външни стени - топлоизол. с-ма EPS-F с плоскости от експандиран фасаден пенополистирол с дебелина 50 мм, включваща лепилен слой, платна ЕРS-F, армирана шпакловка, армираща мрежа, универсален грунд, силикатна мазилка;

-	По таванската плоча се полага топлоизолация от екструдиран полистирил XPS с дебелина: 50мм, полимерно лепило, армираща PVCC-мрежа, дюбели, шпакловка на лепило, боядисване с латекс;

-	Ръбохранители и капкоуловители за всички топлоизолациони системи

-	Обръщането около отворите отвън да се изпълни с XPS с дебелина 20 мм, шпакловка, грунд и силиконова боя

Топлоизолационните изделия (плочи, платна) се лепят отгоре с лепилен слой, съгласно съответната технология на производителя. Употребяват се във въздушно сухо състояние. Повърхностите на конструкциите, които трябва да изолират, се почистват добре, изсушават се и се предпазват от влага, преди да започне полагането на топлоизолационния слой. При полагането на плочите трябва добре да лягат на основата и плътно да се допират една до друга. Плочите се полагат като се притискат към основата, като се съблюдава равнинността на готовия продукт. За закрепване се използват пластмасови крепежни елементи (дюбели) – 6 бр./м2, съгласно техниката за полагане. Непосредствено след полагането на топлоизолационните материали трябва да се покриват със съответните (съгласно проекта) слоеве.

За стените след технологично необходимия престой на топлоизолациите се полага фибромрежата (армирането) с лепилен слой 2 мм, отдолу нагоре с притискане в лепилния слой, като се осигурява застъпване 15 см. Върху мрежата се изпълнява шпакловка. Предварително се шприцова с разтвор върху стената, след което да се нанесе финалният слой шпакловка с дебелина 10 мм.

Топлоизолационните продукти /EPS/ следва да отговарят на следните стандарти: БДС EN 13163:2009

Топлоизолационните продукти /ХPS/ следва да отговарят на следните стандарти: БДС EN 13164:2009

Топлоизолационните продукти /лепила/ следва да отговарят на следните стандарти: БДС EN 13 499, БДС EN 998-1

3. Хидроизолация:

По покривите се постава хидроизолационна мембрана, еластична, чрез вулканизация. Хидроизолацията се полага върху армирана замазка на циментова основа за наклон от3 до 8 см за наклон, студен битумен грунд върху замзката.Хидроизолацията е един пласт на газопламъчно залепване без посипка

Работната повърхност трябва да е чиста, обезпрашена. Преди полагането на рулонния материал при необходимост се изпълнява: циментова замазка 3-5см. за регулиране на наклоните и изравняване на неравностите, топла битумна замазка, холкери. Обшивката на бордовете се изпълнява от поцинкована ламарина 0.5мм.

Повърхността на основата, върху която предстои да се полага хидроизолация, трябва да  е равна съгласно проекта и без места с обратен наклон. При полагане на права летва с дължина 3м. по посока на наклона между летвата и основата не трябва да се образуват пролуки и височини по-големи от 5мм, напречно на наклона, пролуки с височина, по-голяма от 10мм.

Преди да пристъпи към изпълнението на хидроизолационните работи, трябва да се провери дали повърхността на основата е достатъчно суха. Успоредно с изпълнението на основата се извършват и всички работи, свързани с вграждането на водоприемниците и вентилационните тръби, с тенекеджийските работи, с оформянето на откосите около комините, парапетите и вертикалните стени и др.

По покривите се полагат рулонни хидроизолационни материали без посипка /3-4кг/м2/ и с минерална посипка /4-4.5кг/м2/ на газопламъчно залепване.

Хидроизолационните материали следва да отговарят на стандарт: БДС EN 13707:2004+A2:2009, а подложните слоеве за покривни покрития на БДС EN 13859-1:2010.

4. Мазилки (външни и вътрешни):

Стената преди измазване трябва да се почисти от вар и прах и да бъде намокрена, за да се предотврати бързото съхнене. Прясната мазилка трябва да се защити от пряка слънчева светлина или от измиване от дъжд. При много горещо време може да се наложи пръскане на повърхността със ситни водни пръски.

Обикновената /гладка/ мазилка се изпълнява в два пласта. Първият пласт се нанася механизирано или ръчно до покриване на цялата повърхност и се подравнява с мастар. След изсъхването му се нанася вторият /фината/, който се заглажда и изпердашва до получаването на равна повърхност. Всички повърхности, които са гладка и не биха задържали добре положената мазилка, се обработват чрез набраздяване на повърхността или шприцоване с циментово мляко.

Разтворът за мазилката следва да отговаря на следния стандарт: БДС EN 998-1:2010 и БДС EN 998-2:2010.

5.  Бояджийски работи:

При боядисването да се ползват по реда както следва:

•	Универсален грунд /нанесен с валяк, четки или бояджийски пистолет/ ;

•	Силиконова фасадна боя, с точен фабричен цвят по проспект, уточнен допълнително в процеса на работа с възложителя;

При боядисване вътре в сграда:

•	Латексов грунд /нанесен с валяк, четки или бояджийски пистолет/ ;

•	Боядисване с боя на латексова основа, с точен фабричен цвят по проспект, уточнен допълнително в процеса на работа с възложителя

За гарантиране качеството на изпълняваните СМР по фасадите, както и при довършителните работи в сградите, е необходимо всички вложени материали да бъдат съвместими по между си (от един производител), като се спазват предписанията по техническата спецификация на фирмата – производител.

Преди започване на бояджийските работи е необходимо да бъдат напълно завършени и пробвани всички санитарни и електрически инсталации. Всички прозорци и врати да бъдат остъклени.

Влажността на мазилката или бетона преди нанасяне на бояджийските разтвори не трябва да бъде по-голяма от 3% /за силикатни разтвори/.

Да се спазват изискванията на стандарт:  БДС 12.3.005:1980.

6. Цименто-пясъчна замазка :

Полага се върху изолационнионните слоеве. Цименто-пясъчната замазка се изпълнява от цименто-пясъчен разтвор, марка не по-ниска от 150.

Консистенцията трябва да отговаря на слягане на стандартния конус 30-40мм.

Полагането трябва да се извършва само след установяване на правилното и изпълнение на лежащите отдолу елементи.

Разтворът се полага върху добре почистена и намокрена основа, след което се изравнява и заглажда с помощта на мастар и маламашка.

Уплътняването се извършва посредством вибриране. Полагането се извършва на ивици с ширина до 3м, разделени с фуги. Последните се образуват с помощта на дървени летви. След изваждане на летвата фугите се запълват с пълнител.

Стандарт: БДС EN13813:2003.

7.  Прозорци и врати :

Да отговарят на стандарти: БДС EN 14351-1:2006+A1:2010.

8. Брави и строителен обков :

Да отговарят на стандарти: БДС EN 1154:2001/A1:2003/AC:2006.

9. Тенекеджийски работи:

При изпълнение на тенекеджийските работи се използва поцинкована стоманена ламарина, гвоздеи скоби, композиции, асфалтова мушама. Съединяването на отделните листове трябва да става на фалц или с летви без запояване. Ламарината не трябва да има мехури, при обработка да не се олющва и да не се пука. За закрепване се използват поцинковани елементи ( гвоздеи и др.). Всички материали, които се закрепят върху поцинкована ламарина, предварително се поцинковат или ламарината се почиства и покрива плътно с асфалтов лак. Не се допуска непосредствено съединяване на елементи, които си оказват взаимно влияние.

Поцинкованата стоманена ламарина трябва да отговаря на следните стандарти : БДС EN 10142:1998+A1:1998; БДС EN 10147:1998+A1:1998; БДС EN 10143:1997.

10. Ел. инсталации:

Осветителните тела трябва да бъдат неподвижно закрепени така, че да не изменят първоначално предаденото им направление. Присъединяването на осветителното тяло към захранващите проводници трябва да става с клеми. Да се представи сертификат за всеки вид осветително тяло.

Съединенията и разклонителните връзки на проводниците и кабелите не трябва да се подлагат на механични усилия. Трябва да имат изолация, равностойна на съответния проводник или кабел. Скобите за закрепване на проводниците, кабелите и тръбите при праволинейни участъци трябва да се поставят на равни интервали и перпендикулярно на осовата линия на проводника.

Ключовете за осветление се разполагат на стената откъм дръжката на вратата на височина до 1м. В помещенията за пребиваване на деца в детски заведения ключовете се монтират на височина 1,50м от пода. Контактните излази са на височина от 0,3 до 1,5м от готовия под.

Всички метални нетоководещи части на ел.таблата, осветителните тела и ел.съоръженията се зануляват посредством нулево жило на захранващите ги линии, с цел предпазване от удар от ел.ток. Всички съоръжения да бъдат с необходимата степен на защита IP. Да се използуват само стандартни и технически изправни ел. уреди и съоръжения. Доставените съоръжения и материали да са нови, оригинални, нерециклирани, неупотребявани и да отговарят на всички технически показатели. Да са с доказан произход, да са придружени със съответните сертификати за произход и за качество от производителя им. Всички материали  трябва да бъдат съпровождани със сертификат или от декларация за съответствие. Да отговарят на нормативно - установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители. Всички представени документи, свързани с материалите, чието съдържание е на езици, различни от българския, трябва да имат легализирани преводи на български език.

При извършване на електромонтажните работи изпълнителят да спазва действащите нормативни документи и разпоредби, Наредба №3 „За устройство на ел.уредби и ел.проводни линии”, Наредба  № Iз-1971 от 29.10. 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и правилниците по техника на безопасност и охрана на труда при СМР.

При изпълнение на всички строително монтажни работи се изисква спазване на съответните технологии и влагане на материали, отговарящи на БДС.

Кабелите трябва да съответстват на стандарти: БДС 16291:1985, БДС 4305:1990

Кутии разпределителни кабелни: БДС 11241-78

Осветителните тела трябва да бъдат в съответствие с: БДС EN 60598-1:2006, 2008

Лампи по: БДС EN 61195:2002

Ел таблата трябва да бъдат в съответствие с: БДС EN 60439-1:2002

Автоматични прекъсвачи да съответстват на стандарт: БДС EN 60898-1:2006

Непрекъсваеми захранващи системи (UPS) трябва да отговарят на следния стандарт: БДС EN 62040-1:2009

Мълниезащита на сгради и съоръжения: БДС 16060:1984

Фотоелектрически устройства и стандартните слънчеви елементи трябва да отговарят на: БДС EN 60904-2:2007

11.Кофражни работи :

Кофражните форми трябва да осигуряват проектните размери и очертания на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес. За тази цел те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина. Кофражните форми се полагат върху носещи елементи – греди, стойки и заедно с тях трябва да образуват устойчива система. Кофражите трябва да бъдат инвентарни, пригодени за лесно и бързо монтиране и демонтиране при максимална възвращаемост.

12. Армировъчни работи :

Армировката се изготвя във вид на уедрени елементи, облекчаващи транспортирането и монтирането на същата.

Стоманата, използвана за армировка по външни показатели, трябва да отговаря на следните изисквания:

- да има чиста некорозирала повърхност, без полепнала кал, масло, боя и др. замърсявания;

- отклонения от овалността на прътите и размера на сечението им не трябва да превишават посочените в съответните стандарти;

- прътите трябва да бъдат прави. Остатъчната кривина не трябва да надвишава 6мм на 1лин.м.

- високоякостните стомани не трябва да имат ражда по повърхността на прътите, както и каквито и да било нарези, драскотини или други забележими дефекти.

За армировка на стоманобетонните конструкции се използва стомана отговаряща на БДС EN 10080:2005.

13. Бетонни работи :

За бетонните и стоманобетонните конструкции се употребява обикновен бетон с плътност от 2500 до 2200 кг/м3 съгласно действащите БДС EN 206-1/NA:2008 и БДС EN 206-1:2002. Основният показател на бетона, който се използва е клас по якост на натиск В. За обикновен бетон с плътна структура  и с плътни добавъчни материали – В7.5; В10; В12.5;В15; В20; В25; В30. Следва да отговаря на стандарт БДС EN 206-1/NA.

Максималният размер на едрия добавъчен материал на бетона трябва да бъде не по-голям от 1/3 от най-малкия размер на напречното сечение на елемента, не по-голям от половината дебелина на плочите. Добавъчните материали за бетона следва да отговарят на стандарти: БДС EN 12620:2002+A1:2008 и БДС EN 12620:2002+A1:2008/НA:2008.

За приготвяне на бетона се използва портландцимент.

Преди да започне полагането на бетонната смес, трябва да се извърши следното:

- почистване на кофражът и армировката;

- почиства се скалната основа;

- почиства се и се навлажнява старият пласт бетон/премахва се циментната ципа/ и се отстранява задържалата се вода по повърхността след навлажняването.

Срокът, в който върху положения бетон може да се положи нов без оформяне на работна фуга, се установява в зависимост от вида на цимента, състава на бетона, температурата на въздуха и др. и не трябва да е по-дълъг от 2 ½ часа. При прекъсване на бетонирането за повече от 2 ½ часа  бетонирането може да продължи при спазване на всички изисквания за оформяне на работните фуги.

По време на дъжд положеният бетон трябва  да се защити от пряко попадане на вода. Ако това се получи, размитият бетон се отстранява.

14. ВиК Инсталации :

След завършването на монтажа на ВиК инсталациите те трябва да се изпитат и приемат преди започване на останалите довършителни работи в помещенията.

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода - полипропилен /РР/ - БДС  СEN  ІSO / TS 15874-7:2004; БДС EN ISO 15874-1/A1:2009; БДС EN ISO 15874-2/A1:2008.

Пластмасови тръбопроводни системи за топла и студена вода от поливинилхлорид /РVС/ - БДС  СEN  ІSO / TS 15877-7:2004; БДС EN ISO 15877:2009.

Поцинкованите тръби и фасонни части следва да отговарят на стандарт: БДС EN 1123-1:2003/A1:2005; БДС EN 1123-2:2006+A1:2008; БДС EN 1123-3:2005.

15. Oблицовки и настилки от гранитогрес:

Преди започване на настилките и облицовките трябва да са изпълнени всички други видове работи, от които може да стане зацапване или повреждане на повърхността.

Качествата на плочките трябва да отговарят на БДС EN 14411:2007.

Плочките се полагат върху основен пласт от цименто-пясъчен разтвор в състав 1:3. Основният пласт при полагането на плочките трябва да е втвърден, но не и пресъхнал. Повърхността на основния пласт преди полагането на плочките се намокря с вода.

Между отделните плочки се оставят фуги с размери около 2мм, които след втвърдяването на разтвора, върху който са положени, се фугират.

За да се избегнат дефекти, като отлепване на плочките, подкожушване и др. Вследствие на срязващи напрежения, предизвикани от различно линейно разширение между плочките и разтворите при съсъхването, трябва да се съставят разделителни фуги на разстояние около 3м. една от друга. (max. площ каре 10кв.м.)

Използваните строителни лепила следва да отговарят на следните стандарти: БДС EN 12004:2008.

15. ОВ инсталации:

Новата котелна инсталация ще се оборудва с отоплителен водогреен котел с топлинна мощност 300 KW и комбинирана на нафта и природен газ горелка. Съществуващото нафтово стопанство (подземно разположена цистерна) се запазва като алтернативен източник на гориво.Предвижда се изграждане на нова връзка между резервоара и новата горелка, чрез монтиран в обсадна тръба нафтопровод, изпълнен от медна тръба ф10/1 мм – за подаване на горивото и за връщане към основния резервоар. Засмукването на гориво е директно от резервоара, чрез възвратен вентил за нафта, потопен в основния резервоар.За целта  се предвижда демонтаж на люка на цистерната, прекъсване на старото захранване с нафта и обратен монтаж.Преди горелката ще се монтира филтър за нафта.

Отоплителният котел се подвързва към съществуващата вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ) чрез нови разпределителни колектори. Обсобените автономни клонове на ВОИ се сързват с помпени групи за осъществяване на циркулацията на топлоносителя. Те се състоят от циркулационни помпи спирателна арматура, филтри и трипътни смесителни вентили. Към котелът ще се достави табло за автоматично управление на отоплителните кръгове

Циркулационните помпи трябва да отговарят на изискванията за енергийна ефективност и трябва да бъдат електронни, клас „А”

Природния газ достига до новото котелно чрез поодземен площадков газопровод, изпълнен от тръби полиетилен висока плътност, предназначени за транспортиране на природен газ PE-HD ф50х 3 мм.След подземно положения участък, газопровода е с открит по фасадата монтаж и се изпълнява от стоманена безшевна тръба.

Преди влизането в котелното, на газопровода се монтира авариен отсекател в табло, изпълнено от метална кутия с капак и размери 600/450/300 мм. В него се монтира сферичен кран за газ  Дн40, електромагнитен вентил 1 1/2” 550 mbar, сферичен кран Дн20 за продухване.

След таблото газопровода също се изпълнява от стоманена безшевна тръба, преминавайки през обсадна тръба, той влиза в котелното помещение.. От вътрешната страна, близо до стената се монтира термичен предпазител за прекъсване притока на газ при висока температура.

Газопровода се монтира открито, чрез разглобяеми негорими скоби.

Преди горелката се монтират манометър 0-250 mbar, комплектован с кран с бутон; пробна горелка с кран 1/2” с бутон; спирателен сферичен кран за газ 11/2”, филтър за газ и пресостат

Горелката е комплект с газов блок, включващ: филтър, пресостат5-50 мбар,магнет-вентил, регулатор

Отоплителният котел е със затворена, изолирана от помещението камера за горене.

Притокът на необходимия за горенето въздух ще става чрез отвор в стената и неподвижна жалузийна решетка НЖР 600/400 мм.

Отвеждането на димните газове, продукти от горивния процес, ще става през фукс и вертикален комин, монтиран извън помещението на котелното, по фасадата на основната сграда. Същите ще се изпълнят от готови елементи от хром-никел с топлинна изолация от минерална вата с дебелина 50 мм.

Предвидена е аварийна вентилация осигуряваща 8-кратен въздухообмен чрез взривозащитен смукателен вентилатор.Той се включва от сигнал на газсигнализиращата система при определени нива на концентрация на природн газ при евентуално изтичане, като заедно с това се включва  звуков и светлинен сигнал. При достигане на съдържание на природен газ във въздуха 1%, се задейства аварийния отсекател.

Топлоизолация се предвижда за всички съоръжения на топлопреносните мрежи независимо от параметрите на топлоносителя и начина на полагане отговаряща на изискванията на БДС EN  12828:2003

Групите за допълване, отворени и затворени разширителни съдове, предпазните тръби на отворени разширителни съдове следва да отговарят на БДС  EN 12828:2003.

Комините от готови елементи следва да отговарят на БДС EN 1856-2:2009

Безшевните стоманени тръби следва да отговарят на стандарт БДС EN 10216-2:2003.

Фитингите за челно заваряване следва да отговарят на стандарт БДС EN 10253.

Тръбопроводната арматура следва да отговаря на стандарти БДС EN 13709:2004 и БДС EN 1983:2006

Медните тръби следва да отговарят на БДС EN 1057:2006

Фитингите за медните тръби следва да отговарят на БДС EN 1254-1:2001 и БДС EN 1254-2:2001

Фланците за тръби следва да отговарят на БДС EN 1092-1:2008