Обяснителна  записка

Обект: Пристройка към ДЯ „Зора” гр. Габрово

за котелно на природен газ

УПИ ХХХІХ-детска ясла „Зора”

гр. Габрово І-етап, ІІІ част

Част: Електрическа

Фаза: Технически проект

Настоящият проект се разработва  по искане на инвеститора и

обхваща котелно за природен газ в детска ясла „Зора” в град Габрово.

Проектират се следните видове електроинсталации:

осветителна, контактни излази и силова инсталация.

І. Осветителна инсталация

Местоположението на Табло котелно  е  съобразено с архитектурните възможности на сградата и се монтира в коридора до вътрешната врата на котелното помещение. Да се захрани от съществуващо табло с кабел СВТ 5х4 мм2.

Осветителните тела са иззбрани съобразно характера и предназначението на помещението. За работно осветление  са предвидени  два броя луминисцентни осветителни тела /2х36/ W със степен на защита ІР65. За аварийно осветление е предвидено един брой взривозащитено осветително тяло ОТВ – 23f / Ex / eІІ Т3, ІР66, което се управлява от системата за контрол за аварийно изпускане на газ.

Предвидено е евакуационно осветление с осветител евакуационно осветление 8W с вградена акумулаторна батерия за открит монтаж.

Осветителната инсталация да се изпълни с проводник СВТ открито.

Ключът да се монтира  на височина Н= 1,1 м от готов под.

ІІ. Силова инсталация

Да се изпълни с  проводник СВТ открито. Сеченията на захранващите проводници на съоръженията са дадени в проекта.

Предвиден е вентилатор за общообменна вентилация с ръчно пускане от фасадата на Т котелно.

Контакта да се монтира на височина Н=0,6 м от готов под и да се захрани от Ткотелно съществуващо.

Разклонителните кутии да отговарят на изискванията за тях в БДС.

При преминаване през стени и плочи, проводниците да се изтеглят в PVC тръби.

Всички електросъоръжения трябва да бъдат занулени.

ІІІ. Система за контрол и аварийно изпускане на газ

В Табло котелно е монтиран едноканален газосигнализатор тип GA – 220/1.

Контролният датчик на газоанализатора се монтира над горелката и газовата арматура и близо до тавана, който следи за наличието на газ. При евентуално аварийно изтичане на газ и достигане на 0,5 % от обема, което е равно на 10% от долната взривоопасна концентрация /ДВК/ се включват сирена, авариен вентилатор, аварийно осветление, а се изключва работното осветление.

При по-нататъшното увеличаване концентрацията на  газ   и

достигане на 1 % от обема или 20 % от ДВК, се задейства отсекателния   магнетвентил, който прекъсва притока на газ към помещението, като аварийната вентилация остава в действие и се осигурява прекъсване на захранване към работно осветление, газова горелка и общообменния вентилатор и евакуационното осветление.

След като отсекателният магнетвентил е бил веднъж задействан, повторно подаване на газ е възможно само след ръчно деблокиране на самия магнетвентил.

Спирането на звуковия сигнал става с бутон, разположен на фасадата на таблото.

Аварийната вентилация може да бъде включена ръчно с превключвател, като звуковата сигнализация остава в готовност.

Аварийното осветление може да бъде включено ръчно с превключвател.

При извършване на електромонтажните работи изпълнителят  да  спазва действащите  документи и нормативни изисквания  за тях,   Наредба № 3 за устройство на ел. уредби и ел. проводни линии  Наредба №  Із-1971 за строително-технически норми за противопожарните строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар..

Съгласували:                                      Проектант:

Арх

Констр

ОВК

ПБ