ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ:   Смяна на отоплителна инсталация на „ПМГ  Акад.Иван Гюзелев“

учебен , административен  и обслужващ  корпуси  - гр.Габрово

/ към проект част: ОВ /

1.Обща част

Настоящият  технически проект по част  ОВ  е разработен въз основа на    техническото задание за проектиране и на база архитектурни чертежи. Настоящата част  третира въпроса  за смяна на съществуващата  отоплителна инсталация  с нова   поради  това ,че старата  е значително амортизирана , морално остаряла и при новата ще бъдат вложени съоръжения  водещи до икономия на енергия.

Разработката е съобразена с изискванията на:

- Наредба N-15 от 28.07.2005г. за технически правила и норми за проектиране ,изграждане и експлоатация на обектите и съоръже-нията за производство ,пренос и разпределение на топлинна енергия;

- Наредба N-7 от 15.12.2004г. – За енергийна ефективност топлосъхранение и икономия на енергия в сгради  на  МРРБ (ДВ, бр.5/2005г.;изм. ДВ, бр.85/2009г. попр.,ДВ,бр.88/2009г.)

-  Методика за изчисляване на : Отоплителен товар на сгради

- Наредба N-Iз-1971, актуализирана към 20.03.2010г.,в сила от 05.06.2010г. за строително -технически  правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- БДС 14776-87 – охрана на труда; работни места в производствени помещения; хигиенни норми  за температура, относителна влажност, скорост на въздуха  и топлинно облъчване.

2.Описание на сградата

Сграда  е съществуваща  и  нейното  предназначение  не се променя.

3.Същност на проекта

Настоящата разработка има за цел да изготви проект  за  смяна на съществуващата  отоплителна инсталация  с нова  по ефективна отоплителна  инсталация.

Проектът се разработва съгласно  задание на Инвеститора и  действащите към момента  норми и нормативни  документи.

4.Изчислителни параметри

За проекта са приети следните външни изчислителни

параметри:

ЗИМА

Зимна изчислителна температура  за гр.Габрово    -18оС

необезпеченост  0,4%     - 12оС

мин. кратност на въздухообмена за  класна стая    =  2

5.Описание  на  инсталациите

Отопление

Старата  отоплителна инсталация  е  със  скрити  вертикални щрангове   в

стените  и  с  амортизирали и неефективни чугунени радиатори. В отделни

участъци  тръбната мрежа е в канали в  пода което не позволява  ремонт при

необходимост. Всички сгради  са на  един циркулационен контур на обща

циркулационна  помпа ,което също  не позволява  никаква гъвкавост при

експлоатацията.

Новата  тръбна мрежа  ще бъде открита , ще се изпълни с черни газови тръби,

вертикални щрангове също открити  завършващи  с автоматичен обезвъздуши-

тел. Хоризонталните  разводки  ще се изпълнят в сутеренните  етажи ,като за

блок  А и  Б  на  вертикалните щрангове са предвидени и  баланс вентили.

Баланс  вентилите се монтират на щранговете на отоплителната инсталация  и

дават  възможност  за  хидравличен баланс на  щранговете помежду им.

Баланса става  чрез  предварителна  настройка ,която може да се възобнови.

Нужните  стойности за предварителна настройка се  вземат  от  диаграми на

дебита. Всички междинни стойности  могат да се настройват без  степени.

Използването на  баланс вентили  е възможно  както в  подаващата,така и във

връщащата  линия. При монтажа  трябва да се внимава  потокът през арматурата

винаги да е в посока на стрелката  и пред арматурата да има права част от

тръбата  с  L=3 x ф/на тръбата/

Тръбната  разводка  на  блок А   поради голямата дължина е решена със схема

тип  Тихелман  за да може да се гарантира   добра циркулация на  топлоносител,

както през най-близкия  -така и през най отдалечения от абонатната станция  вер-

тикален щранг.

Тръбните  разводки  на останалите  корпуси  Б, В и  Г  са стандартните попътни

схеми.

Радиаторите ще бъдат  алуминиеви  с  височина  според конкретното место-

положение. На  всеки радиатор е  предвиден  радиаторен вентил  с термоглава

със заключващ механизъм  и  секретен радиаторен вентил на връщащата вода.

Всички  радиатори  ще бъдат свързани към верт. щрангове  по диагонал  за

по-добро  обтичане  от  топлоносителя.

В  сграда А  и Б  ,които  са  учебни корпуси  аншлусите на всички радиатори ще се

изпълнят  с  черни газови тръби.

За  сграда  В и Г  ще има частично  радиатори , аншлусите на които  ще бъдат

изпълнени с  полиетиленови тръби с алуминиева вложка и прес-фитинги.

При изграждането на тръбната мрежа  да се спазват посочените наклони и места-

та   за  обезвъздушаване.

Инсталацията  като цяло  е разделена  на четири самостоятелни циркулационни

контура. Всеки  цирк. кръг  за всяка  сграда  е с  отделна циркулационна помпа

и  с  трипътен смесителен  вентил. Това ни  позволява  всяка сграда  да  работи

с различен   температурен режим  и по различна  времева  програма , което

освен комфорт ни осигурява и икономия на енергия.

Тази  автоматика  ни осигурява  и  противозамръзващи  режими за всяка сграда

по отделно  при  ваканционно и  празнично  време.

В  абонатната  станция  е  предвидено  управление ,което прави и корекция на

температурата   на топлоносителя  спрямо  външната  температура .

( пример  при tвн.=  -12оС  водата би била 75/ 55оС ,  но при  tвн.=  +5оС  водата

би се коригирала   60/ 40оС )

В  абонатната станция  е предвиден и един бойлер  300л. За  БГВ  за санитарните

възли / изискване на ХЕИ/ .

Топлоизточник на инсталациите  ще се запазят  котлите на  реновираното

газово  котелно.

Всеки котел  е снабден  с необходимата  предпазна и осигурителна  арматура.

Преди    възстановяване  на всички отвори  и  скрити  работи  инсталацията да

се подложи  на хидравлична  проба   с налягане   3бара.

6.Допълнителни   изисквания

6.1. При извършване на строително монтажните работи  стриктно да се спазват

правилата по техника за безопасност и охрана на труда при съответните видове

работа.

6.2. При монтажа на съоръженията да се изпълняват предписанията  на

фирмите производители, описани в инструкциите за монтаж на отделните

съоръжения.

6.3.След окончателното приключване на монтажните работи  да се извършат

ефективни  72часови  изпитания на инсталациите  и да се съставят съответните

протоколи.

7.Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност

Настоящата част е разработена в съответствие с изискванията  посочени в

глава 1 и 2 на  действащата  инструкция за обема и  съдържанието на  част

БХТПБ от 1999г.

Мероприятията по тази част са разработени в съответствие с:

- Инструкция за обема и съдържанието на БХТПБ към проек тите- 1999г.

- Наредба N-2  за минималните изисквания за здравословни и

безопасни  условия на труд при извършване на строит. и монт.  работи – 2004г.

- Наредба N-3  за минималните изисквания  за безопасност и  опазване на

здравето на работещите при използване на лични  предпазни средства на

работното място – 2001г.

- Наредба N-3  за инструктажа на работниците и служителите  по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана-1996г.

5)    Наредба N-4  за знаците и сигналите за безопасност на труда

и противопожарната охрана – 1995г.

- Наредба N-7  за минималните изисквания за здравословни и  безопасни

условия на труд на работните места и при използването  на работното

оборудване – 1999г.

7)  Противопожарни строителнотехнически норми от 1995г.

8)  Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи 2002г

9)    Наредба N-4  за проектиране, изграждане  и експлоатация на електрически

уредби в сгради – 2003г.

10)   Наредба N-8 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

при работа с въздушни компресорни инсталации  и уредби – 2004г.

С изпълнението на мероприятията на  БХТПБ се осъществяват нормални

условия  за работещите на обекта и  експлоатационния   персонал.

С предвидените защитни заземления се предпазва  персонала  от свръх

напрежения при близост с линии с високо  напрежение.

Обезопасяване на производственото оборудване

а)  организацията на работните места трябва да осигурява  пълна безопасност

при изпълнение на монтажните работи;

б)  при извършване на определени работи на височина трябва да се използват

устройства- скелета или стълби в зависимост от   характера на работата.

Забранява се използването на случайни  несигурни опори;

в)  при работа върху гладки и хлъзгави подове на долния край на стълбите да се

поставят гумени накрайници;

г)  забранява се качване и работа върху една стълба на двама и  повече

работници;

д)  до работа с ръчни ел.инструменти се допускат лица,които са  обучени на

безопасни методи на работа с ел. инструменти и начините за даване на

помощ при поражения от  ел.ток;

е)  преди започване на монтажни работи всички отвори в стените,

пода и тавана се заграждат или покриват със здрави капаци;

ж) при прокопаване на канали и дупки в подове и стени трябва  да се използват

предпазни очила с нечупливи стъкла и да се  вземат мерки за

предотвратяване на наранявания от падащи  инструменти, отломки от

мазилки, тухли,  бетон и др.;

Пожарна безопасност

Факторът  пожарна безопасност включва непрекъснат контрол и  техническа

изправност на съоръжението, периферията и захранващите вериги.

Средства за индивидуална защита

Забранява се подаването от ръка в ръка на запалена бензинова  лампа или

газова горелка, загрят поялник и др.

Преди започване на работа с ръчни  ел. инструменти да се проверява

изправността на заземлението и изолацията на проводниците.

Общи указания по охрана на труда

Всички  инженерно технически кадри да са запознати с правилниците по

безопасност на труда, правилниците по противопожарна защита, както и

общите  правила по хигиена на туда.

Не трябва да се допускат до работа лица, които не са преминали

предварителен медицински преглед и не са обучени по безопасност, хигиена

на труда  и ППЗ.

Техническия ръководител на обекта е длъжен да проведе внимателен

инструктаж  с работниците, след което те трябва да се  разпишат  в книга за

инструктаж, че са  инструктирани.

Инструктажът  по БХТПБ  да се провежда с всички работещи  един път

месечно.

Монтажът, установяването и експлоатацията на системата да се  извършва

съгласно действащите  в страната нормативи , документи и  изисквания на

завода  производител

Септември   2014 година		  Проектант:

град Габрово