О Б Я С Н И Т Е Л Н А  З А П И С К А

ОБЕКТ: пристройка към дя „зора“ за котелно на природен газ –

упи xxxix -  детска ясла „Зора“ кв. 53. гр. Габрово, III част

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият проект е част от цялостния инвестиционен проект и се разработва по искане на възложителя, на основане чл. 4, ал. 1 от Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ бр. 96/2009 г. изм. ДВ бр. 17/2010 г.). Обяснителната записка представлява част от общата записка на инвестиционния проект.

ІІІ. ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА

БЕЗОПАСНОСТ

- Описание на обекта:

Настоящият проект третира изграждането на пристройка към ДЯ „Зора“, която ще се оборудва с газо – нафтов отоплителен котел с топлинна мощност 300 kW. В сградата на яслата има съществуващо котелно, което се намира под спални помещения и не може да се оборудва с котел на течно и газообразно гориво, съгласно чл. 57 ал. 1, т. 3 от Наредба № Із – 1971/2009 г. Всичко това налага изграждането на пристройката. Нафтовото стопанство е съществуващо и няма да се променя.

Пристройката, която ще се оборудва с котела ще е едноетажна, разположена върху терена със стоманобетонови конструктивни елементи и тухлени зидове. Покривът ще е стоманобетонова плоча. Външните стени ще се топлоизолират.

За осъществяване на връзка между пристройката и съществуващата сграда ще се направи отвор във външния зид на детската ясла с размери 80/200 см. Разликата в подовете ще се преодолява чрез 3 бр. стъпала с височина по 19 см.

Природният газ достига до оградата на ДЯ „Зора“ с налягане 5 bar. Извън оградата ще се изпълни газорегулиращо – измервателно табло /ГРИТ/, което ще е предмет на друг проект. След ГРИТ газопровода от полиетиленови тръби /PE – HD Ø 63х5,8/ с висока плътност ще се положи подземно до сградата на новото котелно. След подземната част, газопровода ще се изпълни със стоманена тръба и ще се монтира по фасадата на сградата. Преди да влезе в котелнотто на газопровода ще се монтира табло включващо електромагнитен вентил /авариен отсекател/, сверичен кран и сверичен кран за продухване. След таблото газопровода от стоманена тръба ще влезе в сградата до котела. От вътрешната страна на стена на котелното ще се монтира термичен предпазител за прекъсване на притока на газ при висока температура.

Пред котела на тръбата ще се монтират манометър, пробна горелка с кран, спирателен сферичен кран за газ, филтър за газ и пресостат.

Газовият блок ще е комплект с горелката и ще включва: филтър, пресостат, магнет вентил, регулатор, магнет вентил.

В сградата на котелното газта ще постъпва с налягане 100 mbar.

В новоизграденото котелно помещение ще работи 1 човек.

Проектни показатели

| Застроена площ на пристройката за котелно | 25,80 м2 |
| --- | --- |
| Етажност | един етаж |
| Височина | 2,65 м |

2. Пасивни мерки за пожарна безопасност

2.1. Клас на функционална пожарна опасност

Съгласно табл. 1 и табл. 2 към чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № Із – 1971/2009 г., помещенията в взависимост от тяхната функционална пожарна опасност, използваните и съхранявани вещества, ще се подразделят на следните класове на функционална пожарна опасност и категория по пожарна опасност:

Детска ясла - клас на функционална пожарна опасност Ф 1, подклас Ф 1.1

- Котелно на природен газ и течногориво - клас на функционална пожарна опасност Ф 5, подклас Ф 5.1, категория по пожарна опасност – Ф 5Г;

2.2. Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи

Детската ясла е със стоманобетонова конструкция и е от първа степен на огнеустойчивост.

Пристройката за котелно ще е едноетажна със стоманобетонова конструкция – колони и греди. Ограждащите стени ще са тухлена зидария с дебелина 25 см. Покривът ще е стоманобетонова плоча.

Съгласно табл. 6, към чл. 13, ал. 3 от Наредба № Із – 1971/2009 г., нормативно изискващата се степен на огнеустойчивост на конструктивните елементи на котелното І -ва степен на огнеустойчивост.

Съгласно Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4 от Наредба № Із – 1971, строителната конструкция на производствената част се класифицира въз основа на сравнителни резултати както следва:

- Колони стоманобетонни  – огнеустойчивост R 180 min, клас по реакция на огън А1;

- Стени – тухлена зидария с дебелина 250 мм -  огнеустойчивост REI  240 min, клас по реакция на огън А1

- Покривна стоманобетонова плоча - огнеустойчивост RE 60 min, клас по реакция на огън А1

Съгласно табл. 3 към чл. 12, ал. 1 от Наредба № Із – 1971/2009 г. и в предвид огнеустойчивостта на конструктивните елементи, пристройката за котелно помещение ще се класифицира от І -ва степен на огнеустойчивост. Степеннта на огнеустойчивост на пристройката ще удоволетворява нормативно изискващата се степен на огнеустойчивост / І -ва /, съгласно табл. 6, към чл. 13, ал. 3 от Наредба № Із – 1971/2009 г.

Стената между новото котелно и детската ясла е тухлена с дебелина 25 см -  огнеустойчивост REI 240 min, клас по реакция на огън А1. Отворът за връзка на котелното помещение с детската ясла ще е защитен с врата с огнеустойчивост ЕІ 90, оборудвана с устройство със замозатваряне и ще с площ по –малка от 25% от площта на стената, която отделя двете сгради.

2.3. Евакуация

В котелното помещение се предвижда да работи един човек.

2.3.1.Производствена сграда

Евакуацията от котелното помещение ще се осъществява през 1 брой краен евакуационен изход, водещ към околната среда на ниво „терен“. Евакуациионната врата ще се отваря по посока на евакуацията и ще е с размери 160/242 см.  Максималната дължината на евакуационния път в работното помещение ще е по – малка от 20 м.

Над крайния евакуационен изход ще има евакуационно осветително тяло с надпис „Изход“, в съответствие с изискванията на БДС EN 1838 и обозначения със знаци, в съответствие с Наредба № РД-07/8/2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

2.4. Пътища за противопожарни цели:

За детската ясла има съществуващ път за противопожарни нужди с широчина по – голяма от 3,50 м и външен габаритен радиус на пътя при завой по – голям от 10, 5 м, за достъп на противопожарна техника.

2.5. Отстояние до съседни сгради и съоръжения:

Детската ясла се намира в жилищен район и в близост и няма обекти от клас на функционална пожарна опасност Ф5.1, Ф5.2 и Ф5.4.

3. Активни мерки за пожарна безопасност

3.1. Обемно – планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни инсталации

Съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № Із – 1971 не се изискват пожарогасителни системи.

3.2. Обемно – планировъчни функционални показатели за пожароизвестителни инсталации

Съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № Із – 1971 не се изискват пожароизвестителни системи.

3.3. Обемно – планировъчни функционални показатели за оповестителни инсталации

Съгласно чл. 56. ал. 1, т. 1 от Наредба № Із – 1971 не се изискват оповестителни системи .

3.4. Обемно – планировъчни функционални показатели за вентилация и димо – топлоотвеждащи инсталации

Котелно помещение на течно и газообразно гориво – категория по пожарна опасност Ф5Г. Съгласно чл. 113, ал. 5, т.1 от Наредба № Із – 1971/2009 г., за производствени сгради от категория по пожарна опасност Ф5Г не се изискват вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината.

3.5. Функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене

Съгласно чл. 162, т. 6 от Наредба № Із – 197/2009 г. за пристройката с площ 25,80 м2 не се изисква външно водоснабдяване за пожарогасене.

Съгласно чл. 193, ал. 1 т. 2 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г. за пристройката не се изисква вътрешно водоснабдяване за пожарогасене.

За детската ясла има осигурено съществуващо външно водоснабдяване за пожарогасене.

3.6. Функционални показатели на електрическите инсталации

Съгласно чл. 284 от Наредба № Із – 1971/2009 г. котелното помещение, в което течните и газообразните горими вещества ще се използват като гориво не се отнася към експлозивоопсните зони.

Таблото на котелното ще се монтира в коридора до вътрешната врата на котелното, като то ще се захрани с кабел СБТ от съществуващо табло.

Осветителната инсталация ще се изпълни с брониран кабел, открито на скоби. Работните осветителни тела ще са две на брой и ще са със степен на защита IP 65. В котелното помещение ще се предвиди и един брой осветител предназначен за работа в потенциално експлозовна среда, който ще се управлява от газсигнализаторна инсталация. Взривозащитеното осветително тяло ще се захрани с брониран кабел на отделен токов кръг.

Силовата инсталация ще се изпълни с брониран кабел. Електромагнитният вентил на захранващия газопровод ще се захрани през газсигнализаторната система.

3.6.1. Системи за контрол и аварийно изпускане на газ

В таблото на котелното на котелното ще се монтира едноканална газсигнализаторна инсталация тип GA-220/1. Газсигнализаторът ще се монтира над горелката и газовата арматура, на 20 см от тавана.

При аварийна ситуация, свързана с изтичане на газ и достигане на концентрация на газ във въздуха 10% от ДЕГ, ще се включи звуков и светлинен сигнал, аварийната вентилация с 8 кратен въздухообмен и взривозащитения осветител, а ще се изключи електрическото захранване на помещението с изключение на захранването на аварийната вентилация. При достигане на концентрация на газ във въздуха 20% от ДЕГ ще се затвори електромагнитния вантил, монтиран на захранващия газопровод на входа на котелното, който прекъсва притока на газ към котелното, като аварийната вентилация остава в действие.

След като електромагният вентил е бил задействан, повторното подаване на газ може да стане само след ръчното му деблокиране.

Аварийната вентилация и взривозащитения осветител ще могат да се включат и ръчно от таблото на котелното.

Двигателят на аварийния смукателен вентилатор и газсигнализаторна инсталация ще са предназначени за работа в потенциално експлозивна атмосфера.

3.7. Функционални показатели за отоплителни и вентилационни инсталации

Газонафтовият котел ще е с топлинна мощност 300 kW, тип С3. Притокът на въздух необходим за горенето ще става чрез вентилационен отвор на външната стена на котелното, с решетка и с размери 60/40 см.

Димните газове от котела ще се отвеждат с вертикален комин изпълнен от хромникел. Коминът ще е с диаметър 30 см. Топлоизолацията му ще бъде 50 мм каменна вата и обшивка ламарина. Металният комин ще минава външно по фасадата на яслата на разстояние 45 см и ще излиза 50 см над покрива на сградата.

За котелното ще се предвиди и вентилатор за общообменна вентилация, който ще е взривозащитен и ще се пуска ръчно от таблото на котелното.

Работният и аварийният вентилатор ще са с дебит 500 м3/ч.

3.8. Функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене

В процес на експлоатация:

Кателно с газо - нафтов котел

- 1 бр. прахов пожарогасител ВС – 6 кг

- 1 бр. прахов пожарогасител ВС – 12 кг

- 1 бр. воден пожарогасител – 9л, за пожари клас В

- 1 бр. противопожарно одеало – тежък тип

СЪГЛАСУВАЛИ:							Проектант :

Констр.    -

Ел            -

ВиК          -

ОВ           -

ГС          -