О Б Щ И Н А    Г А Б Р О В О

одобрявам

кмет:……………………............

/таня христова/

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

„Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", вкл. благоустрояване на дворни площи на училището”

работен проект (еднофазно проектиране)

/  в цифров и графичен вид  /

1.ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Възлагането на инвестиционен работен проект за „Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" вкл. благоустрояване на дворни площи на училището” е във връзка с изпълнение  на включените обекти в проект, изпълняван по Оперативна програма „Региони в растеж”: „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“.

Обектът попада в одобрената зона за въздействие със социална  значимост от ИПГВР, дейност - Разработване на инвестиционни проекти за подобряване състоянието на образователната инфраструктура на град Габрово.

В продължение на близо две десетилетия Община Габрово провежда последователна политика за повишаване на енергийната ефективност в сградите.

През последните 6 години успешно са внедрени енергоспестяващи мерки в 7 училища, 13 детски градини и 1 детска ясла.

В Габрово е изградена първата в страната детска градина по стандарта “Пасивна къща”, което е потвърдено със съответния международен сертификат (проектирането и реализацията на детската градина са подкрепени от европейския проект “Пасивни региони с използване на ВЕИ” по програмата “Интелигентна енергия за Европа”).

В тази връзка, изискванията  залегнали в настоящото Задание за проектиране, произтичат от дългосрочната политика на Общината, изпреварващо да налага високите международни стандарти за енергийна ефективност в общинските сгради. Тези изисквания са в пълно съответствие с  Директивата за енергийните характеристики на сградите на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година   (преработена версия).

Въвеждането на толкова амбициозни норми за енергийна ефективност (почти нулево енергийни сгради) изисква практическа проверка в реално проектиране и строителство.В настоящия период на икономически трудности, когато възможностите за подобна проверка са изключително ограничени, реконструкцията на сградата на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” представлява отлична възможност в това отношение.

Целите на изготвянето на настоящия работен инвестиционен проект са:

A. Постигане на цялостен ефект върху образователната инфраструктура на общината /обхващане на всички училища/, във връзка с изискванията на Закона за енергийна ефективност и Наредба №4/2009 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Сградата следва да отговаря на изискванията на нормативната база за енергийна ефективност и достъпна среда и се осигурят нормални условия за труд и учене.

Б. В рамките на  тази дейност да бъдат реализирани неотложни ремонтни дейности за модернизация на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий";

В. Създаването на модел за повишаване на енергийната ефективност на съществуваща сграда, чрез дълбоко енергийно обновяване и предоставяне на подходяща и комфортна среда за учащите.

Г.  Създаване на модерна като визия и съвременно технически оборудвана база за децата на Габрово, за развитие на образователните им потребности и индивидуалните им способности в различни области.

Д.  Цялостно благоустрояване на двора на училището.

2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" е едно от най-големите училища в град Габрово и е едно от последните училища, в които не са внедрени ЕСМ според изискванията на ЗЕЕ. Училището обслужва един от най-гъсто населените квартали на града и е едно от най-предпочитаните училища в  града. Към момента в училището се обучават 638 ученика от първи до седми клас, разпределени в 27 паралелки. Персоналът на училището се състои от 72,5 учители и непедагогически персонал. Училището работи на едносменен режим. През следващите няколко години тенденцията е към увеличаване броя на постъпващите ученици, респ. и на учителите.

Сградата на училището е построена през 1970 год. (ЗП 1911 кв.м. и РЗП 7 319 кв.м.)  представлява сложен обем от няколко тела с различна етажност  - едно триетажно тяло, едно четириетажно тяло, едно пететажно тяло, едно етажно тяло – физкултурен салон.  Дворното  място представлява УПИ ІІІ за ЕСПУ, кв. 52 по плана на Габрово, І етап – публична общинска собственост.

През годините в сградата на училището са изпълнявани само частични ремонтни дейности - ремонт на покрива и подмяна на дограма. Състоянието на сградата, както и изискванията на ЗЕЕ налагат предприемане на спешни действия по извършване на основен ремонт и внедряване на енергоспестяващи мерки.  Прилежащата територия (двор и спортни площадки) на училището е в незадоволително състояние.

През 2013 г. във връзка с газифицирането на сградата и съобразно изискванията за пожарна безопасност, е изградено ново котелно. В него е монтиран отоплителен котел с газова горелка - мощност 1200 KW. Съществуващото котелно на течно гориво е запазено като алтернативен вариант. То е разположено в сутерена на 5-етажния корпус. В него се намират и разпределителните колектори за клоновете на вътрешната отоплителна инсталация. Същите са подвързани чрез монтирана под тавана на сутерена на този корпус разпределителна линия (подаваща и връщаща) към новия отоплителен котел. Основният източник на топлоносител е котелното на природен газ.

Вътрешната отоплителна инсталация (ВОИ) е оразмерена за  топлоносител гореща вода с параметри 90о/70оС. Отоплителните тела са 3 типа – чугунени радиатори, панелни радиатори и оребрени тръби. Тръбната мрежа е изпълнена от стоманени тръби. В годините са правени много ремонти по нея, довели до промяна на схемите на монтаж и затрудняващи ревизията, което налага основното й подменяне в планирания цялостен ремонт на отоплителната система. В съществуващото котелно има достатъчно пространство, за да се запази топлообменната станция с нови разпределителни колектори, на мястото на съществуващите. Там има и необходимото ел.захранване. Новите разпределителни колектори на ВОИ е удачно да бъдат подвързани към отделна група подаващ и връщащ колектори, свързани с отоплителните котли.

В сутерена на 3-етажния корпус се намира кухненски блок и столова. Вентилационната инсталация за тях е неефективна и това налага да се подмени, като бъдат заложени съвременни енергийно-ефективни съоръжения.

Няма изградена система за централно битово горещо водоснабдяване (БГВ). Да се предвиди използване на възобновяеми източници на енергия (ВЕИ) – слънчеви колектори. Предвид конфигурацията на сградата като цяло, e целесъобразно да се изградят 2 основни системи – за санитарните възли към корпуса на физкултурния салон и към спомагателните помещения на кухненския блок, като се предвиди защита срещу прегряване. През 2015 г. е изготвено обследване за енергийна ефективност на сградата. То показва, че при съществуващото състояние на сградата специфичният разход на енергия отговаря на енергиен клас „D".

3. ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

В разработката попадат:

- Цялата сграда на училището;

- Дворът на училището - УПИ ІІІ за ЕСПУ, кв. 52 по плана на Габрово, І етап.

4. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът да се изготви при спазване на изискванията на Наредба 4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за фаза работен проект.

Инвестиционният проект следва да предвиди всички необходими енергоспестяващи мерки в сградата, както и изграждане на достъпна архитектурна среда.

Проектът следва да включи ремонт и модернизация на всички помещения, основен ремонт на съществуващите инсталации и изграждане на нови такива (пожароизвестителна, система за видео наблюдение и др.), както и благоустрояване на прилежащите дворни площи на училището.

Да съдържа проектни части Архитектура, Интериорен дизайн и обзавеждане, Конструкции, ВиК, Електроинсталации, Асансьорна уредба, ОВК, ЕЕф, Геодезия, Мултимедийна техника и оборудване и специални инсталации, Паркоустройство и благоустройство, КСС, ПБЗ, ПБ и ПУСО във фаза работен проект /еднофазно/,  както следва:

- Архитектура,

Работни проекти за:

-   архитектурно заснемане на сградата;

- преустройства в т. ч. пристрояване,  с цел осигуряване на достъпна архитектурна среда – рампи, асансьор, преустройство на санитарни възли;

-  функционално обезпечаване на всички учебни и спомагателни дейности, свързани с образователния процес, в т.ч преосмисляне на някои помещения;

-  да се разработи проект за цветни фасади;

-  ситуационно решаване благоустрояване на двора за обезпечаване на нормативно необходимите спортни площадки и съоръжения, както и на озеленените и рекреационни площи.

- Количествени сметки /КС/ по отделните корпуси /съгласно схемата в Доклада за обследване за ЕЕ/ – в т.ч и за ремонт на оградата / при необходимост – подмяна в някои участъци/;

В проектите да бъдат изготвени детайли показващи изолирането на основните топлинни мостове (в т.ч. при монтаж на нова дограма, изолация на покриви, конзоли и др.);

- Интериорен  дизайн и обзавеждане,

Работни проекти за:

- Обезпечаване на архитектурните решения. С проекта да се създаде комфортна среда за осъществяването на учебно-възпитателния процес и се обезпечи с нестандартни дизайнерски и съвременни информационни и технологични решения, в т.ч прилагането на интерактивни методи, оборудване и инсталации;

- Оригинални дизайнерски решения за обзавеждане и интериорно оформление на класните стаи и кабинети, в т.ч съвременни решения за обзавеждане / при необходимост – детайли за нестандартни мебели/;

- Дизайнерски решения за общи пространства /фоайета, коридори, стаи за игра и т.н/;

- КС по отделните корпуси за предвиденото обзавеждане

- Конструкции

Работни проекти за:

- обезпечаване на архитектурните решения;

- съоръженията в двора;

- при предвиждане на нова ограда – конструктивно заключение;

- КС по отделните корпуси

- Водоснабдяване и канализация

Работни проекти за:

-  след цялостен анализ – цялостен или частичен основен ремонт на вътрешните ВиК мрежи. За ограничаване разходването на вода в санитарните помещения следва да се предвидят смесители с ограничен дебит на вода до 5 литра/минута или сензорни смесителни батерии.

- обезпечаващи реконструкцията на санитарните възли / при необходимост/;

- осигуряване на поливни хидранти за зелените площи;

-  КС по отделните корпуси

- Електроинсталации

Работен проект за:

Осветителна инсталация:

- на база на изготвеното обследване за енергийна ефективност – подмяна на осветителната инсталация с енергоспестяващи осветителни тела, вкл. и захранващите линии към тях  и постигане на изискващите се показатели за изкуствено осветление;

-запазване на подменени, към момента на възлагане на проектиране, енергоспестяващи осветителни тела и отразяване в плановете;

-подмяна на ел.ключове и контакти;

-захранващи линии за евакуационно осветление в коридорите, вкл. тела;

-типът и начина на монтаж на енергоспестяващите осветителни тела да бъде съобразен с изпълнението на таваните в съответните помещения

Силова инсталация:

- съобразно заложените в част ОВ съоръжения, да се предвидят нови или подмяна на захранващи линии и ел.табла;

-преустройство или подмяна на всички ел.табла, като се предвиди необходимата апаратура

-подмяна захранващи линии от главно ел.табло до етажните разпределителни табла;- ремонт на ел.инсталацията захранваща контактите във всички помещения вкл. контакти; при необходимост изграждане на нова ел. инсталация захранваща контакти, съобразно работните места, обзавеждането и предназаначението на помещенията

-ел.захранване на асансьорната уреба, обезпечаваща достъпна среда;

- проектиране и изграждане на автоматична противообледителна инсталация.

-проектиране и изграждане на заземителна и мълниезащитна инсталации, покриваща периметъра на цялото училище и прилежащите му дворни площи.

Слаботокова инсталация:

-  проектиране и изграждане на видеонаблюдение на дворно пространство;

- проектиране и изграждане на пожароизвестителна инсталация с гласово уведомяване;

- КИП и А на всички съоръжения

- КС по отделните корпуси

Районно осветление:

-  проектиране и изграждане на районно осветление на дворните пространства с LED осветителни тела.

-  КС

- Асансьорна уредба – осигуряване на достъпна среда

- Проектиране и изграждане на асансьорна уредба

- КС

    - Отопление, вентилация, климатизация

Работен проект за:

- подмяна на вътрешната отоплителна инсталация (ВОИ), оразмерена с топлотехническите параметри при изпълнение на енерго-спестяващи мерки по сградната обвивка, съобразно обследването за енергийна ефективност и/или инвестиционния проект в част „Енергийна ефективност”. Отоплителната инсталация да дава възможност за управление на отоплението по стаи в зависимост от заетостта;

- отоплителните тела - да се предвидят алуминиеви радиатори, със съответната спирателно- регулираща арматура; радиаторните вентили да са с термоглава и механизъм за заключване;

- тръбната мрежа –да се избере схема с оптимален вариант на минимално пробиване на етажни плочи и преградни стени и възможност за управление на отоплението по стаи в зависимост от заетостта;

- реконструкция на топлоoбменната станция в съществуващото старо котелно, като се предвидят автономни клонове на ВОИ към отделните корпуси със самостоятелни циркулационни помпи; за кухненския блок да има самостоятелен клон с възможност за измерване на потребената топлина;

- за помещенията на физкултурните салони и за кухненския блок /в т.ч помощните помещения/, да се предвиди съвременна енергоефективна вентилационна инсталация, съгласно санитарно-хигиенните норми. Да се предвиди оползотворяване топлината на отработения въздух, чрез рекуперация.

- Слънчева инсталация за БГВ – самостоятелни системи съответно за корпуса на физкултурния салон и за кухненския блок. Слънчевите колектори да бъдат оборудвани със слънцезащитни щори или др. слънцезащитни устройства, обезпечаващи защитата от прегряване;

- КС по отделните корпуси.

- система за енергиен мениджмънт и сградна автоматизация. Необходимо е да бъде проектирана и изпълнена система за енергиен мениджмънт на сградата (BMS), осигуряваща информация в реално време относно потреблението на енергия на сградата, чрез използването на мрежа от сензори и отчитане на постъпилата от външни доставчици енергия и произведената на място енергия най-малко веднъж на всеки половин час.

Допълнителни изисквания към системата за енергиен мениджмънт и сградна автоматизация:

- Потребителският интерфейс трябва да дава възможност за анализ и информация за ползването на енергия в сградата.

- Характеристиките по ключови аспекти на сградата, които могат да бъдат контролирани от системата, трябва да могат лесно да се настройват - по-специално отоплението и опционално осветлението. Освен това системата трябва да дава възможност за:

- Анализ и контрол на използването на енергия в различни зони от сградата (като минимум за отопление и опционално за осветление);

- Оптимизиране на характеристиките в съответствие с условията на околната среда в и извън сградата;

- Анализ на причината за всякакви отклонения от проектните характеристики.

3. Системата трябва да отговаря на минимум клас B съгласно стандарт EN 15232 (управление на температурата на топлоносителя по вътрешна температура; индивидуално управление на температурата в помещенията според заетостта; датчици за отваряне на прозорците изключващи отоплителните тела в помещенията и др.).

    - Енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия

Работен проект в съответствие с изискванията Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (последно изменение в ДВ. бр.90 от   Ноември 2015 г.) предвиждащ дейности за достигане на клас на енергопотребление А.

Всички ограждащи елементи да отговарят минимум на изискванията на  Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.

Да се елиминират топлинните мостове Ψext ≤ +0.01 W/(mK). Ако се окаже, че това е трудно и икономически неефективно, да се намалят топлинните мостове до ниво, което е икономически обосновано и не допуска конденз.

Изчисления за защита от конденз по вътрешните повърхности на елементите на сградата (при наличие на вътрешна топлоизолация).

Проектът за част ЕЕ следва да бъде придружен с доклад за оценка на съответствието, съгласно чл. 142,ал.11 във връзка с чл.169, ал. 1, т.6 от ЗУТ .

- Геодезия

-  геодезическо заснемане – цялостно на двора, с оглед бъдещата вертикална планировка;

- вертикално планиране, включващо реконструкция на съществуващите спортни площадки /в т.ч при необходимост подмяна на настилките/ и предвиждане на нови, с оглед нормативно обезпечаване на училищния двор с всички необходими съоръжения за спорт; благоустрояване на подходи и зелени площи;

- трасировъчен план;

- КС

- Мултимедийна техника и оборудване, специални инсталации /интернет и други/

- инсталации за мултимедийна техника и оборудване;

- техника и оборудване за мултимедии;

- КС по отделните корпуси за инсталации;

- КС по отделни корпуси за предлаганите техника и оборудване.

  - Паркоустройство и благоустройство

- озеленяване на зелените площи;

- КС

- План за безопасност и здраве

- съгласно изискванията на Наредба №2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

- Пожарна безопасност

- съгласно изискванията на Наредба №Iз-1971/2009 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

- План за управление на отпадъците

– съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;

- Обобщена Количествено-стойностна сметка по специалности, на база количествените сметки по отделни корпуси;

!Важно: следва да се има предвид, че Изпълнителят на строителни дейности няма да изпълнява доставка на мултимедийна техника и оборудване, както и интериорно обзавеждане /чинове, секции и др./ и не следва да включва в количествено-стойностната си сметка такъв разход. Единствено ще бъдат изпълнени СМР по инсталации за проектираната мултимедийна техника и оборудване.

!!Важно: Обобщената количествено-стойностна сметка на база изготвения проект, не следва да надвишава цената, предложена в окрупнената ценова таблица, предложена от участника. В случай на необходимост на невключени в обобщената КСС видове и количества работи, без които е невъзможно въвеждането в експлоатация на обекта като цяло, същите са за сметка на изпълнителя.

Изискуемите графични и текстови материали да се представят в пет екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на цифров носител във формат, изрично изискан от Възложителя (excel за КСС; word за обяснителните и техническите записки; dwg и pdf  за чертежите).

5. ИЗХОДНИ ДАННИ

- Извадка от Кадастрална карта;

- Заснемане;

- Извадка от действащ ПУП на Габрово;

- Доклад за енергийно обследване;

6. НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закон за устройство на територията и подзаконовите актове;

Наредба №4/2001 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти;

Наредба №4/2009 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

Норми за проектиране на училищa;

Наредба №2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (последно изменение в ДВ. бр.90 от   Ноември 2015 г.	Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

Наредба №Iз-1971/2009 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията и конкретната проблематика.

2017 г.

гр.Габрово

Съгласно чл. 9, т. 1 на същата директива държавите-членки гарантират, че след 31 декември 2018 г. заетите или притежавани от публични органи нови сгради са с почти нулево нетно потребление на енергия.

От 2019 г. нормите за енергийна ефективност, съответстващи на определението “почти нулево енергийна сграда” ще са задължителни за всички сгради с обществено предназначение  в страните от ЕС.