## Contacts
Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА
НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ |  | 158ЕЕК033
ПЕРИОД НА ОБСЛЕДВАНЕ | НАЧАЛНА ДАТА | 2015-10-20
| КРАЙНА ДАТА | 2015-11-06
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ
1.1. СГРАДА
НАИМЕНОВАНИЕ | 8 ОУ Св. Св. Кирил и Методий
СОБСТВЕНОСТ (вид собственост, име и адрес на собственика, телефон) |  | ПО, Ообщина Габрово, пл. „Възраждане” № 3
ГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ |  | 1970 г.
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m2 |  | 1958
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m2 |  | 7623
ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ, m2 |  | 7608
ОТОПЛЯЕМ ОБЕМ , m3 |  | 19471
ПЛОЩ НА ОХЛАЖДАНИЯ ОБЕМ, m2 |  | 0
ОХЛАЖДАН ОБЕМ, m3 |  | 0
ТИП НА СГРАДАТА |  | Сграда в областта на образованието
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ | гр. Габрово
| ОБЩИНА | Община Габрово
| АДРЕС | гр.Габрово, бул. Могильов № 69
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ОБСЛЕДВАНЕТО |  | Десислава Колева
КООРДИНАТИ | АДРЕС | гр.Габрово
| ТЕЛЕФОН | пл. Възраждане 3
ФАКС
E-MAIL
1.2. ФИЗИЧЕСКО/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ИЗВЪРШИЛО ОБСЛЕДВАНЕТО
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕНЕФЕКТ-КОНСУЛТ ЕООД
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ОБСЛЕДВАНЕТО |  | Станислав Андреев, управител
КООРДИНАТИ | АДРЕС | 1164 София, бул. Хр. Смирненски 1, ет. 3
| ТЕЛЕФОН | 02 / 963 17 14
| ФАКС | 02 / 963 25 74
| E-MAIL | sandreev@eneffect.bg
ЗАБЕЛЕЖЕКА: Съкращенията "ПД", "ЧП", "ПО", "ЧО", "С", "Ч" в т.1.1. за собствеността означават съответно публична държавна, частна държавна, публична общинска, смесена (включително съ-собствена) - с означаване дяловете на съсобствеността и режима на тези дялове, и частна собственост.

## Building Description 1
2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА
2.1. КОНСТРУКЦИЯ, ЕТАЖНОСТ И РЕЖИМ НА ОБИТАВНЕ НА СГРАДАТА
Сградата е разделена на 4 корпуса, показани на фигурата като А, В, С и D. Първия, корпус А, е двуетажен в него са разположени учителските кабинети, лафката, компютърния кабинет и книжарницата. От лявата му страна, корпус В, е четириетажен, като най-долния етаж е частично вкопан в земята. В частично вкопания етаж се намират кухнята и столавата, а на по-горните етажи на корпуса са разположени учебни кабинети. Корпус С е на 5 етажа, като отново най-долния етаж е частично вкопан, като във вкопания етаж са разположени и старото котелно помещение (в момента абонатна станция), фитнес зала учебни кабинети, а на горните етажи отново имаме учебни кабинети и санитарни възли. Последния корпус D са разположени двата физкултурни салона един над друг, освен тях има съблекални с бани и санитарни помещения.
2.2. ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
Понастоящем сградата се отоплява от котел на природен газ инсталиран в допълнително изградена за целта пристройка към сградата. Изградено е още едно котелно помещение на ниво -5,20 в сградата, което е изградено заедно със сградата. В него са инсталирани котли на течно гориво, но не се използват, а цялото котелно служи единствено за абонатна станция и разпределение на енергията в сградата. През 2013 г. за производството на топлинна енергия за отопление на сградата е инсталиран един нов водогреен котел работещ на природен газ. Котела е инсталиран в специално изградена за целта пристройка към сградата, от там топлоносителя вода се транспортира до старото котелно помещение, където са подаващия и връщащия разпределителни колектора. Котела е чугунени водогреен котел марка "FONDITAL CALDAIE" модел "RODI DUAL HR 1200". Работното налягане на котела е 0,6 MPa, максималната полезна мощност му е 1200 kW, а минималната е 600 kW. Котела е снабдени с горелкa OERTLI модел "OES - 541 GL", с обхват на мощността от 160 до 1512 kW. Регулирането на топлинния товар е автоматично, извършва се чрез контролер по задание по външна температура. Отчитане на горивото се прави по данни от търговските разходомери на дружеството доставчик на природен газ. Инсталациите са стари със стоманени тръби, тръбни оребрени отоплителни тела и панелни радиатори и се нуждае от частичен ремонт.

## Consumption
3. ПОТРЕБЕНА ЕНЕРГИЯ
3.1. ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА ГОДИНАТА, ПРИЕТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА
3.1.1. Разпределение на потреблението по горива и енергии
ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ
|  | kg/год. | Nm3/год. | kWh/год.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | МАЗУТ
2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
3 | ПРОПАН-БУТАН
4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
5 | ПРИРОДЕН ГАЗ |  | 39787 | 388989
6 | ВЪГЛИЩА
7 | ДРУГИ (дърва)
8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 68320
|  |  | ОБЩО: | 457309
3.1.2. Разпределение на потреблението по предназначение (по системи и съоръжения)
№ | СИСТЕМА, СЪОРЪЖЕНИЕ |  | ГОДИШНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
|  |  | ДЕЙСТВИТЕЛНО | РЕФЕРЕНТНО
|  |  | kWh/год. | kWh/год.
1 | ОТОПЛЕНИЕ |  | 395240
2 | ВЕНТИЛАЦИЯ |  | 0
3 | БГВ |  | 26270
4 | ВЕНТИЛАТОРИ, ПОМПИ |  | 5687
5 | ОСВЕТЛЕНИЕ |  | 22869
6 | РАЗНИ |  | 13485
7 | ОХЛАЖДАНЕ |  | 0
|  | ОБЩО: | 463551 | 0
Общо годишно енергопотребление - нормализирано (по базова линия) (kWh) |  |  |  | 820117
3.2. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА С ЕТАЛОННИ ДАННИ ЗА: |  |  |  | год.
год.
3.3. СПЕЦИФИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
ПОКАЗАТЕЛ |  |  | РАЗМЕРНОСТ | СТОЙНОСТ
Референтен специфичен годишен разход на енергия за отопление |  |  | kWh/m2.год.
Референтен специфичен годишен разход на енергия за вентилация |  |  | kWh/m2.год.
Референтен специфичен годишен разход на енергия за БГВ |  |  | kWh/m2.год.
Референтен специфичен годишен разход на енергия за охлаждане |  |  | kWh/m2.год.
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за отопление |  |  | kWh/m2.год. | 98.8
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за вентилация |  |  | kWh/m2.год. | 0
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за БГВ |  |  | kWh/m2.год. | 3.5
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за охлаждане |  |  | kWh/m2.год. | 0
УКАЗАНИЯ ПО Т. 3: 1. За всички видове горива се попълва годишното потребление в натурални единици (kg/год., Nm3/год.) и в kWh/год. 2. За топлинната и електрическата енергии се попълва годишното потребление в kWh/год. само, ако този вид енергия е получен отвън, т. е. не е генериран в рамките на сградата за сметка на разходвано гориво, което вече е попълнено като потребление в някой от предходните редове. 3. В ред "ОБЩО" по т. 3.1.1. и 3.1.2 са въведени формули за сумиране на общото годишно енергопотребление в kWh/год.

## Conclusions
4. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО
Сградата на училището е в сравнително добро състояние, има наранени фасади, на места мазилка е паднала, покрива е здрав, няма течове и запушвания на улуците. В сградата е изпълнена една мярка за енергийна ефективност - подмяна на дограма. Сменена е цялата дограма в училището, като във физкултурния салон е монтирана алуминиева дограма с прекъснат термомост, а в останалите помещения е монтирана PVC дограма. Отоплителната инсталация е стара със стоманени тръби, тръбни оребрени отоплителни тела и панелни радиатори и се нуждае от частичен ремонт. Сменена е горивната база на обекта от промишлен газьол на природен газ и е инсталиран нов котел в пристройка към сградата. Котелът използван за отопление на сградата е нов и в добро състояние, добре настроен и с висок коефициент на полезно действие. Топлинните загуби от ограждащите повърхнини на сградата са значителни, отоплителната инсталация се нуждае от профилактика, а затоплянето на вода за битово горещо водоснабдяване е ненужно скъпо и може да се осигури намаляване на разходите. Потенциал за енергийни спестявания в сградата има по почти всички ограждащи елементи, отоплителната, осветителната системи и в системата за БГВ. В доклада са предложени и мерки за осигуряване не необходимия пресен въздух, топлинен и светлинен комфорт в помещенията. Ориентацията на сградата и сравнително простата и форма позволяват да се осигури реконструкция покриваща много високи стандарти за енергийна ефективност. Съгласно изискванията на Наредба 7 сградата попада в клас на енергопотребление D.

## Savings 1
5. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
5.1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ
ЕСМ 1. Топлоизолиране на покрива на сградата ЕСМ 2. Топлоизолиране на външните стени на сградата ЕСМ 3. Инсталация за подгряване на топла вода със слънчева енергия и природен газ ЕСМ 4. Подмяна на осветлението със светодиодно ЕСМ 5. Подмяна на една входна врата в сградата МР 1. Инсталиране на вентилационна инсталация за осигуряване на пресен въздух в помещенията

## Savings 2
5.2. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА МЕРКИТЕ
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
1 | Изолация на външни стени | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ |  | 25262 | 234376 | 20391 | 194391 | 9.5332 | 47.34
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (дърва)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 1 |  |  |  | 234376 | 20391 | 194391 | 9.5332 | 47.34
2 | Изолация на под | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (дърва)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Изолация на покрив | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ |  | 8888 | 82465 | 7174 | 144440 | 20.1338 | 16.66
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (дърва)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 3 |  |  |  | 82465 | 7174 | 144440 | 20.1338 | 16.66
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
4 | Подмяна на дограма | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ |  | 90 | 833 | 72 | 800 | 11.1111 | 0.17
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (дърва)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 4 |  |  |  | 833 | 72 | 800 | 11.1111 | 0.17
5 | Мерки по осветление | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ |  | -795 | -7373 | -641 | 0 | 0 | -1.49
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (ЕиП) |  |  |  | 1880 |  | 0
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 12827 | 2706 | 40400 | 14.9298 | 10.51
|  | ОБЩО МЯРКА 5 |  |  |  | 5454 | 3945 | 40400 | 10.2408 | 9.02
6 | Мерки по абонатна станция | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
7 | Мерки по котелна инсталация | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Мерки по прибори за измерване, контрол и управление | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Настройки (вкл. "температура с понижение") | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
10 | Мерки по сградни инсталации | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ |  | 863 | 8008 | 697 | 34440 | 49.4118 | 1.62
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | -409 | -86 | 0 | 0 | -0.33
|  | ОБЩО МЯРКА 10 |  |  |  | 7599 | 611 | 34440 | 56.3666 | 1.29
11 | ВЕИ | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ |  | -1264 | -11758 | -1023 | 0 | 0 | -2.38
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 21286 | 4491 | 30500 | 6.7914 | 17.43
|  | ОБЩО МЯРКА 11 |  |  |  | 9528 | 3468 | 30500 | 8.7947 | 15.05
12 | Други | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (дърва)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
|  | № | НАИМЕНОВАНИЕ
| ВСИЧКИ МЕРКИ |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
|  | 1 | МАЗУТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ | 0 | 33044 | 306551 | 26670 | 374071 | 14.0259 | 61.92
|  | 6 | ВЪГЛИЩА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се) | 0 | 0 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ | 0 | 0 | 33704 | 7111 | 70900 | 9.9705 | 27.61
|  | ОБЩО МЕРКИ |  |  |  | 340255 | 35661 | 444971 | 12.4778 | 89.53
kWh/год.
|  |  | ОБЩА ГОДИШНА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ |  |  | 340255
|  |  | ДЯЛ НА СПЕСТЯВАНИЯТА |  |  | 41.49%
6. ЕКИП, ИЗВЪРШИЛ ОБСЛЕДВАНЕТО
| ИМЕ, ФАМИЛИЯ |  | ПОДПИС
Красимир Лирков
Цветанка Пейчева
Александър Генчев
УПРАВИТЕЛ:
ЕнЕфект-Консулт ЕООД
(подпис и печат)
УКАЗАНИЯ ПО Т. 5.2: 1. Всяка предписана мярка се причислява към някоя от 12-те типизирани (Не променяйте наименованието на мерките! За класифицирането им използвайте помощен sheet Measures.). 2. За всяка мярка се попълва годишната икономия на съответните видове горива в натурални единици (kg/год., Nm3/год.) и в kWh/год. 3. В клетките, в които има цифра "0" или символ "#DIV/0!" са въведени съответни формули. 4. Екологичният еквивалент (редуцирани емисии СО2) на всяко спестено гориво/енергия се определя по формула, съгласно чл.15 от Наредба по чл.15 към ЗЕЕ, при използване на съответното приложение. 5. Общата годишна икономия на енергия се изчислява по отношение на базисното енергопотребление автоматично след попълване на таблиците по т. 3.1.2 и т. 5.2 (Въведени са съответните формули.). 6. За годишна икономия на енергия в лв/год. се попълва чистата икономия след отчитане на експлоатационните разходи, свързани с въвеждането на съответната мярка.

## Measures
ТИПИЗИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПОЯСНЕНИЕ
1 | Изолация на външни стени | Допълнителна изолация на външни стени, уплътнение на фуги във фасадите.
2 | Изолация на под | Допълнителна изолация на пода.
3 | Изолация на покрив | Допълнителна изолация на покрив.
4 | Подмяна на дограма | Подмяна на дограма, уплътняване с цел намаляване на загубите от инфилтрация.
5 | Мерки по осветление | Инсталиране на енергийно-ефективна осветителна система, контрол за постоянен интензитет на осветеността, монтиране на система за автоматично управление. Осветители със стартови системи: осветителни тела с ефективни прибори. Ефективно външно осветление на обществени пространства.
6 | Мерки по абонатна станция | Реконструкция (подмяна) на абонатна станция или на нейни елементи, включително изолации.
7 | Мерки по котелна инсталация | Реконструкция (подмяна) на котелна инсталация или на елементи от нея (котли, помпи, тръбна мрежа, арматура и др.), включително настройки и изолации. Вторично използване на отпадна топлина.
8 | Мерки по прибори за измерване, контрол и управление | Въвеждане (подмяна) на прибори за измерване, контрол и управление.
9 | Настройки (вкл. "температура с понижение") | Настройка на системите за отопление, БГВ, вентилация, системи за топлинно оползотворяване и циркулиране на топлина, вентили за пестене на топла вода: вентили с ограничени потоци и др.
10 | Мерки по сградни инсталации | Реконструкция (подмяна) на сградните инсталации или на елемнти от тях (помпи, вентилатори, тръбна мрежа, арматура и др.), включително изолации.
11 | ВЕИ | Въвеждане на системи, използващи един следните видове ВЕИ: слънце, вятър,вода, земя, вкл. термопомпи.
12 | Енергоефективни уреди | Ефективни охладителни уреди: хладилници и фризери за бита с висок показател на ЕЕ. Ефективни мокри уреди: съдомиални, перални и центрофугиращи сушилни за бита с висок показател на ЕЕ. Потребителски електронни стоки: електронни продукти за бита - TV, DVD, компютри и др. Енергоефективни офис уреди: компютри, принтери, факсове, копирни машини и др.
Тoзи sheet не е част от резюмето. Ролята му е само да подпомогне обследващите при класифициране на предписаните ЕСМ.