# Софинвест” ЕООД

София , Зона Б-19, бл.15-16

е-mail: info@sofinvest.org, тел 02/9888 28 73,факс 02/9884427

Д О К Л А Д

ОТ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА

ОУ „ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ”

УЛ. „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” №27

гр. ГАБРОВО

Представяне на енергийния потребител:

| Наименование: | ОУ „Цанко Дюстабанов” |
| --- | --- |
| Адрес: | гр. Габрово, ул. „Христо Смирненски” №27 |
| Телефон: | 066 418 400 |
| Факс: |  |
| e-mail: |  |
| Начална и крайна дата на обследването: | 06.02.2015г. – 27.02.2015г. |
| Лице, отговорно за обследването: | Радостина Евгениева Комарнитска |

Информация за организацията, провела обследването:

| Наименование: | „Софинвест” ЕООД |
| --- | --- |
| Адрес: | гр. София, зона Б-19, бл.15-16 |
| Телефон: | 02/988 28 73 |
| Факс: | 02/988 44 27 |
| e-mail: | info@sofinvest.org |
| Лице, отговорно за обследването: | инж. Чавдар Гигов |

Екип, извършил обследването:

| ИМЕ, ФАМИЛИЯ | ПОДПИС |
| --- | --- |
| инж. Соня Цветкова |  |
| инж. Надя Илиева |  |
| инж. Надежда Кирова |  |

Ръководител:

/инж. Чавдар Гигов/

ВЪВЕДЕНИЕ

В настоящия доклад е направено обследване за енергийна ефективност на ОУ„Цанко Дюстабанов”, намиращо се в гр. Габрово.

Проектът на изследването е третиран като интегрирана система, състояща се от:

- монолитни сгради;

- системи за отопление;

- обитатели и режими на обитаване на сградата;

- климатичните въздействия на околната среда.

Последователност и мероприятия:

- събиране на първична информация и обработка на базата данни от проектна документация;

- анализ и оценка на състоянието на сградата на база проектна  документация;

- формиране на необходимата база данни за моделиране и симулиране на енергопреносните процеси на така проектираната сграда, посредством софтуерен продукт EAB Software;

- създаване на модели на бъдещото реално потребление на енергия;

- установяване на основните енергийни характеристики при нормален режим на експлоатация.

Необходимата информация за анализа е събрана от:

- налична проектна документация, предоставена от възложителя;

- изчисления;

- заснемания.

1.  АНАЛИЗ  НА  СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА

1.1. Общо  описание

Обследваният обект е училищна сграда, състояща се от пет свързани помежду си корпуса. Основния училищен корпус  № 3 е влязъл в експлоатация през 1947 год. През 1962 год. е построена нова училищна сграда /корпус № 5/, която е свързана със старата посредством топла връзка /корпус № 2/, оформена като  основен вход към двете сгради. По късно през 1999 година чрез топла връзка /корпус № 4/ към старата училищна сграда е присъединен физкултурен салон / корпус № 5/.

Корпус № 3 – старата училищна сграда е триетажна, монолитна. Стените са от плътни тухли с обща дебелина около 43 см., с външна и вътрешна мазилка, а на първи етаж са с външна каменна облицовка.  В тази сграда е оформен частичен неотопляем сутерен в който се помещава абонатната и складове, а останалата част от пода  на сградата е на терена. Покривът на сградата е скатен, неизползваем с покритие от керемиди и дървена конструкция с каратаван  и мазилка, а впоследствие изпълнен окачен таван „Армстронг”. В тази сграда се помещават класни стаи, специализирани учебни кабинети, канцеларии, учителска стая, бюфет и др.

Корпус № 1 е монолитна сграда, пететажна, с отопляем сутерен, който е частично вкопан. В сградата се намират класни стаи, зала, сервизни помещения. До нея е изградена едноетажна сграда /Корпус № 2/, служеща за топла връзка със старата училищна сграда. Сградите са със стоманобетонова носеща конструкция, а стените им са тухлени зидове с външна и вътрешна мазилка, с обща дебелина 30 см. Покривът на двете сгради е плосък ”топъл”, със стоманобетонова плоча и хидроизолация.  Главният вход към училищните сгради е разположен на южната фасада на топлата връзка.

Корпус № 5 е физкултурния салон - монолитна едноетажна сграда, с под на земя. Покривът на сградата е скатен с метална конструкция, без таванска плоскост, с покритие от керемиди. Между физкултурния салон и старата училищна сграда е изградена топла връзка /Корпус № 5/, в която се намират  съблекални и сервизни помещения. Стените на корпус №№ 4 и 5 са изградени от газобетонни блокчета с външна и вътрешна мазилка с обща дебелина 30 см.

Сградата функционира 5 дни в седмицата, в периода от 07.00 – 18:00 часа. В нея пребивават 151 души персонал и ученици.

  - 1 Схема  на  обекта:

Фиг.1.1  Принципна схема на разположението на сградата

1.1.2.Изгледи  от  сградите

Фиг. 1.2  Фасади изток                                    Фиг. 1.3  Фасади югоизток

Фиг. 1.4  Фасади юг корпус № 2               Фиг. 1.5  Фасади юг корпус  № 3

Фиг. 1.6  Фасади югозапад                          Фиг. 1.7  Фасади запад

Фиг. 1.8  Фасади Северозапад                               Фиг. 1.9  Фасади Север

1.2.  Описание  на  сградата:

1.2.1. Геометрични  характеристики  на сградата:

Таблица 1.2

| Корпуси | Застроена площ | Разгъната площ | Отопляема площ | Oбем бруто | Отопляем oбем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m² | m² | m² | m³ | m³ |
| Корпус 1 | 348 | 2088 | 2088 | 7726 | 7086 |
| Корпус 2 | 205 | 205 | 205 | 769 | 717 |
| Корпус 3 | 763 | 2292 | 2292 | 8480 | 7730 |
| Корпус 4 | 268 | 268 | 268 | 938 | 866 |
| Корпус 5 | 635 | 635 | 635 | 4445 | 4085 |
| Общо: | 2219 | 5488 | 5488 | 22358 | 20484 |

1.2.2. Строителни  и  топло физични  характеристики  на  стените  по  фасади

Таблица  1.3

| Тип | Небесна ориентация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | - | Изток | Югоизток | Юг | Югозапад | Запад | Северозапад | Север | Североизток |
| 1 | A, m²-с | 354.34 | 109.07 | 23.98 | 183.00 | 381.71 | 53.60 | 101.93 |  |
|  | U, W/m²K | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |
| 2 | A, m² | 72.00 | 48.00 | 8.00 | 22.00 | 68.50 | 12.00 | 36.00 |  |
|  | U, W/m²K | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |  |
| 3 | A, m² | 123.12 |  | 212.80 |  | 177.27 |  | 356.27 |  |
|  | U, W/m²K | 1.40 |  | 1.40 |  | 1.40 |  | 1.40 |  |
| 4 | A, m² | 61.00 |  | 276.10 |  | 61.00 |  | 237.00 |  |
|  | U, W/m²K | 1.42 |  | 1.42 |  | 1.42 |  | 1.42 |  |
| 5 | A, m² | 5.00 | 102.90 |  | 113.00 |  | 90.75 | 32.15 | 128.50 |
|  | U, W/m²K | 0.65 | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 6 | A, m² |  | 36.80 |  | 43.00 |  | 31.00 | 22.00 | 44.50 |
|  | U, W/m²K |  | 2.63 |  | 2.63 |  | 2.63 | 2.63 | 2.63 |

1.2.3. Строителни  и  топлофизични  характеристики  на  прозорците  и  вратите по  фасади

Таблица  1.4

| Строителни и топлофизични характеристики |  |  |  |  |  | Небесна ориентация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общо: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тип | a | b | A | U | g | И |  | ЮИ |  | Ю |  | ЮЗ |  | З |  | СЗ |  | С |  |  |
|  | m | m | m² | W/m²K | - | бр. | m² | бр. | m² | бр. | m² |  | m² | бр. | m² | бр. | m² | бр. | m² | m² |
| 1 | 2.14 | 1.44 | 3.08 | 2.63 | 0.51 |  | 0.00 |  | 0 | - | - | - | - | 29 | 89.3 | - | - | - | - | 89.37 |
| 2 | 2.14 | 2 | 4.28 | 2.63 | 0.51 | 30 | 128.4 | 20 | 85.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214.00 |
| 3 | 2.95 | 1.55 | 4.57 | 2.63 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 18.29 | 18.29 |
| 4 | 2.7 | 2.6 | 7.02 | 2.63 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.02 | - | - | - | - | 7.02 |
| 5 | 2.7 | 2 | 5.40 | 2.63 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.4 | - | - | - | - | 5.40 |
| 6 | 1.84 | 1.54 | 2.83 | 2.63 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 28.3 | 28.34 |
| 7 | 2.1 | 1.85 | 3.89 | 2.63 | 0.51 | 5 | 19.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.43 |
| 8 | 1.19 | 0.7 | 0.83 | 5.88 | 0.59 | 7 | 5.83 | 4 | 3.332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.16 |
| 9 | 0.70 | 0.70 | 0.49 | 5.88 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.98 | 0.98 |
| 10 | 2.95 | 1.00 | 2.95 | 2.63 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5.9 | 5.90 |
| 11 | 2.38 | 2.58 | 6.14 | 1.7 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 24.6 | 24.56 |
| 12 | 5.83 | 2.57 | 14.9 | 1.7 | 0.51 | - | - | - | - | 1 | 14.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.98 |
| 13 | 2.76 | 2.55 | 7.04 | 1.7 | 0.51 | - | - | - | - | 1 | 7.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.04 |
| 14 | 1.95 | 3.40 | 6.63 | 1.7 | 0.51 | - | - | - | - | 2 | 13.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.26 |
| 15 | 2.46 | 0.75 | 1.85 | 5.88 | 0.59 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | 14 | 25.83 | 25.83 |
| 16 | 0.70 | 0.70 | 0.49 | 2.63 | 0.51 | - | - | - | - | 1 | 0.49 | - | - | - | - | - | - |  |  | 0.49 |
| 17 | 1.40 | 2.50 | 3.50 | 5.88 | 0.01 | - | - | - | - | 1 | 3.5 | - | - | - | - | - | - |  |  | 3.50 |
| 18 | 2.40 | 1.40 | 3.36 | 2.63 | 0.51 | - | - | - | - | 13 | 43.68 | - | - | - | - | - | - |  |  | 43.68 |
| 19 | 1.96 | 1.30 | 2.55 | 5.88 | 0.59 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 2 | 5.1 | 5.10 |
| 20 | 0.70 | 0.75 | 0.53 | 2.63 | 0.51 | 14 | 7.35 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 7.35 |
| 21 | 0.70 | 1.37 | 0.96 | 2.63 | 0.51 | 1 | 0.96 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 0.96 |
| 22 | 1.34 | 7.26 | 9.73 | 2.63 | 0.51 | - | - | - | - | 1 | 9.73 | - | - | - | - | - | - |  |  | 9.73 |
| 23 | 2.30 | 7.20 | 16.5 | 5.88 | 0.59 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 2 | 33.1 | 33.12 |
| 24 | 1.96 | 2.06 | 4.04 | 2.63 | 0.51 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.04 | 4.04 |
| 25 | 2.50 | 2.15 | 5.38 | 2.63 | 0.51 | - | - | - | - | 38 | 204.2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 21.5 | 225.8 |
| 26 | 2.47 | 1.00 | 2.47 | 2.63 | 0.51 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 28 | 69.2 | 69.16 |
| 27 | 1.34 | 2.15 | 2.88 | 2.63 | 0.51 | 12 | 34.6 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 4 | 11.5 | 46.10 |
| 28 | 1.41 | 0.52 | 0.73 | 5.88 | 0.59 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0.73 |  |  | 2 | 1.47 | 2.20 |
| 29 | 1.56 | 2.07 | 3.23 | 5.88 | 0.01 | - | - | - | - | 1 | 3.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.23 |
| 30 | 0.90 | 2.50 | 2.25 | 5.88 | 0.01 | - | - | - | - | 2 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.50 |
| 31 | 2.40 | 0.70 | 1.68 | 2.63 | 0.51 |  |  |  |  | 4 | 6.72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.72 |
| 32 | 1.15 | 1.40 | 1.61 | 2 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.61 | 1.61 |
| 33 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 2 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 0.64 | 0.64 |
| 34 | 2.00 | 0.90 | 1.80 | 2 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 | 3.60 | 5.00 | 9 | 12.60 |
| 35 | 2.70 | 3.00 | 8.10 | 2 | 0.51 |  |  | 1 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.10 |
| 36 | 5.65 | 2.95 | 16.6 | 2.2 | 0.51 |  |  |  |  |  |  | 6 | 100 |  |  | 1 | 16.7 |  |  | 116.67 |
| 37 | 4.40 | 2.95 | 12.9 | 2.2 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 12.9 |  |  | 12.98 |
|  |  |  |  | Общо: |  | 69 | 196.5 | 24 | 97.0 | 65 | 311.4 | 6 | 100 | 32 | 102.5 | 4 | 33.3 | 86 | 261.0 | 1088,5 |

Където:

a - ширина на прозореца/вратата, [m];

b - Височина на прозореца/вратата, [m];

A - Площ на прозореца/вратата, [m2];

U - кoефициент на топлопреминаване през прозореца/вратата, [W/m2K];

g – коеф. на сумарна пропускливост на слънчевата енергия през прозореца/вратата.

1.2.4 Строителни  и  топлофизични  характеристики  на типовете подове

Таблица  1.5

| Корпус | Тип | Под на земя | Под над НОС | Под на ОС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпус 1 | А, m2 |  |  | 625 |
|  | U, W/m2 К |  |  | 1,15 |
| Корпус 2 | А, m2 | 205 |  |  |
|  | U, W/m2 К | 0,3 |  |  |
| Корпус 3 | А, m2 | 601 | 162 |  |
|  | U, W/m2 К | 0,27 | 0,85 |  |
| Корпус 4 | А, m2 | 268 |  |  |
|  | U, W/m2 К | 0,26 |  |  |
| Корпус 5 | А, m2 | 635 |  |  |
|  | U, W/m2 К | 0,26 |  |  |

Забележка: Към площта на пода на ОС, при изчисляване на U  са добавени и прилежащите стени 277м2

1.2.5 Строителни  и  топлофизични  характеристики  на  типовете  покрив

Таблица  1.6

| ТИП | Характеристики по типове |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид | Корпус | δвс | G r | P r | λ | λ eкв | U | A |
|  |  |  | m | - | - | W/m К | W/m К | W/m2 К | m2 |
| Тип 1 | Плосък „топъл”, стоманобетонов покрив | Корпус 1 | - | - | - | - | - | 1,26 | 348 |
|  |  | Корпус 2 | - | - | - | - | - | 1,22 | 205 |
|  |  | Корпус 4 | - | - | - | - | - | 1,22 | 268 |
| Тип 2 | Скатен покрив неизползваем таван | Корпус 3 | 1.9 | 3.33E+09 | 0,7 | 0.0250615 | 2.207348 | 0.7339 | 763 |
| Тип 3 | Скатен покрив с керемиди без таван | Корпус 5 |  |  |  |  |  | 0,68 | 708 |
|  | Скатен ламаринен покрив без таван | Корпус 5 |  |  |  |  |  | 0,97 | 54 |

1.3.  Анализ  на  ограждащите  елементи

1.3.1.  Външни  стени:

От извършения оглед на обекта се установи, че стените, ограждащи отопляемия обем на училищните сгради са общо 7 типа. Стените на корпус 1 и 2 са основно тухлена зидария от рещетъчни тухли - стени Тип 1. Вторият тип са стоманобетонови стени, които принадлежат към конструктивните носещи елементи на двете сгради по фасадите, а именно колоните,  пиластрите, гредите над и под прозорците-стени тип 2. Стените над терена на отопляемия сутерен в корпус 1 също са стоманобетонови с външна каменна облицовка - тип 7.

Стените на старата училищна сграда-корпус 3, също са от тухлена зидария, но от плътни тухли – стени тип 3, а на първия етаж са облицовани с външна каменна облицовка-стени тип 4.

Физкултурния салон и топлата връзка към него /корпус 4 и 5/ са иззидани с газобетонни блокчета - стени тип 5, а част от тях стоманобетонови-стени тип 6.

Тип 1 – Те са с вътрешна и външна варова мазилка. Ограждат отопляeмия обем на пететажната училищна сграда и топлата връзка към нея. Прави впечатление, че тя е силно обрушена по югозападната си фасада.

Фиг. 1.10-Състояние на стена тип 1

Структура на стена ТИП 1:

Таблица  1.7.

| № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | W/m2K |
| 1 | варопясъчна мазилка вътрешна | 0.025 | 0.700 | 1,40 |
| 2 | тухлена зидария-решетъчни тухли | 0.250 | 0.520 |  |
| 3 | вароциментова мазилка външна | 0.025 | 0.870 |  |

Фиг. 1.11

Тип 2 – Бетонова  стена 25 см, по фасадите на корпус 1 и 2, с вътрешна и външна мазилка.

Фиг. 1.12 - Състояние на стена тип 2

Структура на стена ТИП 2:

Таблица  1.8

| № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | W/m2K |
| 1 | варо-пясъчна мазилка вътрешна | 0,025 | 0,700 | 2,58 |
| 2 | бетонова стена | 0,250 | 1,450 |  |
| 3 | варо-пясъчна мазилка вътрешна | 0,025 | 0,870 |  |

Фиг. 1.13

Тип 3 –Тухлена зидария от плътни тухли 38 см, с външна и вътрешна мазилка, прилежаща на отопляемите последни два етажа на старата училищна сграда- корпус 3. Стените са сравнително в добро състояние-няма течове и големи обрушвания.

Фиг. 1.14 - Състояние на стена тип 3

Структура на стена ТИП 3:                                                                                          Таблица  1.9

| № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | W/m2K |
| 1 | варопясъчна мазилка вътрешна | 0.025 | 0.700 | 1,40 |
| 2 | тухлена зидария | 0.380 | 0.790 |  |
| 3 | вароциментова мазилка външна | 0.025 | 0.870 |  |

Фиг. 1.15

Тип 4 - Стена от тухлена зидария с плътни тухли , с обща дебелина 44 см, с вътрешна мазилка и външна каменна облицовка.Такива са стените по фасадите на  първи етаж на Старата училищна сграда.

Фиг. 1.16 - Състояние на стена  тип 4, отвън на Училищна сграда-корпус 3

Структура на стена ТИП 4:				Таблица  1.10

| № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | W/m2K |
| 1 | варопясъчна мазилка вътрешна | 0.020 | 0.700 | 1,42 |
| 2 | тухлена зидария | 0.380 | 0.790 |  |
| 3 | циментов хастар | 0.015 | 0.930 |  |
| 4 | каменна облицовка | 0.025 | 3.490 |  |

Фиг. 1.17

Тип 5 - Стена от зидария с газобетонни блокчета, с обща дебелина 30 см, с вътрешна  и външна мазилка по  всички фасади на Физкултурния салон и топлата връзка към него.

Фиг. 1.18 - Състояние на стена с газобетонни блокчета

Структура на стена ТИП 5:

Таблица  1.11

| № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | W/m2K |
| 1 | варопясъчна мазилка вътрешна | 0.025 | 0.700 | 0,65 |
| 2 | газобет. блокчета | 0.250 | 0.190 |  |
| 3 | вароциментова пръскана мазилка /външна/ | 0.025 | 0.870 |  |

Фиг. 1.19

Тип 6 - Стена от стоманобетон, с обща дебелина 30 см, с вътрешна и външна мазилка при конструктивните елементи по  фасадите на Физкултурния салон и топлата връзка към него.

Фиг. 1.20 - Състояние на стоманобетоновите стени при констр. елементи

Структура на стена ТИП 6:		                           Таблица  1.11-1

| № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | W/m2K |
| 1 | варопясъчна мазилка вътрешна | 0.020 | 0.700 | 2,63 |
| 2 | стоманобетон | 0.250 | 1.630 |  |
| 3 | вароциментова , пръскана мазилка външна | 0.025 | 0.870 |  |

Фиг. 1.21

1.3.2.  Покрив

От огледа се установи, че комплекса от Училищни сгради,  има три типа покриви с различни конструкции и покривни покрития. Покривите на корпуси 1, 2 и 4 са плоски, „топли” със стоманобетонова плоча и хидроизолация - /Тип 1/. Покривът на старата училищна сграда-корпус 3 е скатен с покритие от керемиди, с надзиди и неизползваемо подпокривно пространство - /Тип 2/.  Покривът на Физкултурния салон е скатен с метална конструкция, без таванска плоскост, с покритие от керемиди и ламарина - /Тип 3/.

Покривите на сградите са сравнително в добро състояние след направени ремонти, чрез които са отстранени множество течове причинили доста увреждания по таванските части на сградите.

Тип 1.1  – Плосък, стоманобетонов  покрив  на корпус 1 с квадратура 348 м2.

.

Фиг. 1.22 – Състояние на стоманобетонов, плосък  покрив при корпус 1

Структура на покрив  тип 1.1

Таблица 1.12

| № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | W/m2K |
| 1 | хидроизолационна мушама | 0.010 | 0.170 | 1.26 |
| 2 | перлитобетон за наклон | 0.060 | 0.140 |  |
| 3 | стоманобетонна плоча-покр. | 0.200 | 1.630 |  |
| 4 | вътрешна мазилка | 0.030 | 0.700 |  |

Фиг. 1.23

Тип 1.2 – Топъл плосък покрив на топлите връзки-корпус  2 - 205 м2  и корпус  4 -268 м2.

Фиг. 1.24  Състояние топъл, стоманобетонов покрив

Структура на покрив Тип 1.2:

Таблица 1.13.

| № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | W/m2K |
| 1 | хидроизолационна мушама | 0.008 | 0.170 | 1.22 |
| 2 | цим. замазка | 0.035 | 0.930 |  |
| 3 | перлитобетон за наклон | 0.060 | 0.140 |  |
| 4 | стоманобетонна плоча | 0.200 | 1.630 |  |
| 5 | вътрешна мазилка | 0.030 | 0.700 |  |

Фиг. 1.25

Тип 2 – Скатен, неизползваем покрив на Старата училищна сграда-изпълнен върху дървена конструкция, с покривно покритие от керемиди. Покривът е отремонтиран преди две години, което е допринесло за спиране на течовете по таванската конструкция. Тя е дървена с каратаван с вътрешна мазилка, след което е изпълнен окачен таван тип „Армстронг”. Площта на този покрив  е 763 м2.

Фиг. 1.26

Структура на покрив Тип 2:

Таблица 1.14.

|  | ТИП 2 – СКАТЕН ПОКРИВ/неизползваем таван/корпус 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А. Плочата над подпокривното пространство (граничещата с външен въздух) |  | А | 835 | m2 |  |
|  |  |  | P | 162 | m |  |
|  |  | преведена височина | h | 1.9 | m |  |
|  | № | Материал | δ | λ | R |  |
|  | - | - | m | W/mK | m2K/W |  |
|  | 1 | керемиди | 0.0300 | 0.990 | 0.0303 |  |
|  | 2 | дъсчена обшивка | 0.0200 | 0.140 | 0.1429 |  |
|  | 3 | въздух | 1.9000 | 2.207 |  |  |
|  | Б. Плочата над отопляемото помещение (между отопляемото помещение и подпокривното пространство) |  | А | 763 | m2 |  |
|  |  |  | P | 162 | m |  |
|  | № | Материал | δ | λ | R |  |
|  | - | - | m | W/mK | m2K/W |  |
|  |  | дървена конструкция |  |  |  |  |
|  | 4 | каратаван | 0.0400 | 0.800 | 0.05 |  |
|  | 5 | вътрешна варова мазилка | 0.0200 | 0.700 | 0.029 |  |
|  | 6 | въздушен слой | 0.2000 |  | 0.13 |  |
|  | 7 | окачен таван "Армстронг" | 0.012 | 0.051 |  |  |
|  | В: Прилежаща стена от покрива граничеща с външен въздух (надзида) |  |  | 307 |  |  |
|  |  |  | А |  | m2 |  |
|  | № | Материал | δ | λ | R |  |
|  | - | - | m | W/mK | m2K/W |  |
|  | 1 | тухлена зидария | 0.250 | 0.790 | 0.316 |  |
|  | 3 | вароциментова мазилка външна | 0.025 | 0.870 | 0.029 |  |

Фиг. 1.27

Тип 3 – Скатен покрив над Физкултурния салон - корпус 5, върху метална конструкция, с покритие от керемиди и частично с ламарина, дъсчена обшивка, но без таван. Покривът е с горно осветление, площта на покритието с керемиди  е 708 м2 , а на покритието с ламарина  - 54 м2.

Фиг. 1.28 - Състояние на покрив корпус 5

Структура на покрив Тип 3.1:

Таблица 1.15.

| № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | W/m2K |
| 1 | керемиди | 0.0300 | 0.990 | 0.68 |
| 2 | хидроизолационна мушама | 0.004 | 0.170 |  |
| 3 | стъклена вата | 0.040 | 0.035 |  |
| 4 | летвена обшивка | 0.022 | 0.210 |  |
| 5 | вътрешна мазилка | 0.020 | 0.70 |  |

Структура на покрив Тип 3.1:

| № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | W/m2K |
| 1 | ламарина | 0.0010 | 52.000 | 0,97 |
| 2 | мин. вата | 0.040 | 0.045 |  |
| 3 | ламарина | 0.0010 | 53.50 |  |

Фиг. 1.29

1.3.3.  Прозорци  и  врати

Прозорците в училищните сгради - корпуси 1 и 3 са дървени двукрили, които не са в добро състояние. Голяма част от прозорците са единично остъклени. На входовете по южната фасада входните врати са масивни дървени, плътни. Прозорците на Топлите връзки и физкултурния салон са подменени с нови РVC и алуминиеви. Витрините при стълбищата на сградите са дървени, единично остъклени. При много от тях се наблюдават изметнати крила. Състоянието на дограмата не  добро и тя не отговаря на действащите нормативи.

Единично остъклен              Дървени прозорци       Входна врати             Прозорци физкултурен

прозорец                                       при стълбище          топла връзка              салон

Фиг. 1.30 – Състояние на  дограмата  по фасадите

1.3.4. Под

Сградата има три типа граничен под. Под Тип 1 е подът на отопляемия сутерен на корпус 1. Тип 2 - подът над  частичен неотопляем сутерен при корпус 3 - старата училищна сграда.

Всички останали подове – при топлите връзки, при физкултурния салон и старата училищна сграда са под на земя. Преобладаващо настилките са от мозайка.

Фиг. 1.31. Под с настилка мозайка и дървено дюшеме

Тип 1 - Под Тип 1 е под на отопляем сутерен в корпус 1

Структура на под  Тип 1 – 625 м2

Таблица 1.16

|  | ТИП 1 - ПОД НА ОТОПЛЯЕМ СУТЕРЕН-корпус1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А. Пода на сутерена (т.е. плочата, която граничи със земята) |  | А | 348 | m2 |  |
|  |  |  | P | 92.8 | m |  |
|  | № | Материал | δ | λ | R |  |
|  | - | - | m | W/mK | m2K/W |  |
|  | 1 | мозайка | 0.150 | 1.450 | 0.103 |  |
|  | 2 | циментова замазка | 0.020 | 0.930 | 0.022 |  |
|  | 3 | арм. бетонова настилка | 0.100 | 1.630 | 0.061 |  |
|  | 4 | чакъл | 0.200 | 1.100 | 0.182 |  |
|  | 5 | трамбован насип | 0.200 | 1.160 | 0.172 |  |
|  | Б: Прилежаща стена от отопляемия сутерен граничеща СЪС ЗЕМЯ |  | А | 167.04 | m2 |  |
|  |  |  | P | 92.8 | m |  |
|  |  |  | z/средна/ | 1.80 | m |  |
|  | № | Материал | δ | λ | R |  |
|  | - | - | m | W/mK | m2K/W |  |
|  | 1 | варо-пясъчна мазилка вътрешна | 0.020 | 0.700 | 0.029 |  |
|  | 2 | стоманобетон | 0.350 | 1.630 | 0.215 |  |
|  | 3 | хидроизолация | 0.004 | 0.210 | 0.019 |  |

Фиг. 1.32

Структура на стена 7 - стената над терена на отопляемия сутерен – 111 м2

Таблица 1.17

|  | ТИП 7– стена ОС с каменна обл. сп 1.20 м над терена |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  |  |
| - | Материал | δ | λ | R |
|  | - | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | варо-пясъчна мазилка вътрешна | 0.020 | 0.700 | 0.029 |
| 2 | ст.бетон | 0.500 | 1,63 | 0.307 |
| 3 | циментов хастар | 0.015 | 0.930 | 0.016 |
| 4 | каменна облицовка | 0.025 | 3.490 | 0.007 |

Тип 2 - под над НОС с настилка от мозайка - това е една част от пода на старата училищна сграда с настилка от мозайка – 162 м2.

Структура на под Тип 2:

Таблица 1.18.

| ТИП 2 - ПОД НАД НЕОТОПЛЯЕМ СУТЕРЕН-корпус3, мозайка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Пода над сутерена (т.е. плочата между отопляемото и неотопляемо помещения) |  | А | 162 | m2 |
|  |  | P | 55 | m |
| № | Материал | δ | λ | R |
| - | - | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | мозайка | 0.025 | 1.490 | 0.017 |
| 2 | циментова замазка | 0.040 | 0.930 | 0.043 |
| 3 | стоманоб. плоча | 0.150 | 1.630 | 0.092 |
| 4 | вътр. мазилка | 0.030 | 0.700 | 0.043 |
| Б. Пода на сутерена (т.е. плочата, която граничи със земята) |  | А | 162 | m2 |
|  |  | P | 55 | m |
| № | Материал | δ | λ | R |
| - | - | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | мозайка | 0.020 | 1.400 | 0.014 |
| 2 | циментова замазка | 0.030 | 0.930 | 0.032 |
| 3 | армирана бетонова настилка | 0.100 | 1.630 | 0.061 |
| 4 | подложен бетон | 0.100 | 1.450 | 0.069 |
| 5 | насип баластра | 0.150 | 2.600 | 0.058 |
| В: Прилежаща стена от НОС граничеща СЪС ЗЕМЯ |  | А | 132 | m2 |
|  |  | P | 55 | m |
|  |  | z | 2.4 | m |
| № | Материал | δ | λ | R |
| - | - | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | вътрешна мазилка | 0.030 | 0.700 | 0.043 |
| 2 | бутобетон | 0.400 | 1.450 | 0.276 |
| 3 | мазана битумна хидроизолация | 0.003 | 0.210 | 0.014 |
| Г: Прилежаща стена от НОС граничеща С ВЪНШЕН ВЪЗДУХ |  | А | 22 | m2 |
|  |  | P | 55 | m |
|  |  | h | 0.4 | m |
| № | Материал | δ | λ | R |
| - | - | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | вътрешна мазилка | 0.030 | 0.700 | 0.043 |
| 2 | бутобетон | 0.400 | 1.450 | 0.276 |
| 3 | циментов хастар | 0.020 | 0.930 | 0.022 |
| 4 | Каменна облицовка | 0.025 | 1.490 | 0.017 |

Тип 3.1 -  Под на земя в топлите връзки-корпус 2 и 4, част от корпус 3, с настилка от мозайка. Корпус 2 е с площ 205м2, а корпус 4 с площ 268 м2 и корпус 3 с площ на земя 601 м2.

Структура на под Тип 3.1:

Таблица 1.19

| № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | W/m2K |
| 1 | мозайка | 0.025 | 1.490 | 0,3 |
| 2 | циментова замазка | 0.032 | 0.930 |  |
| 3 | бетонова настилка | 0.100 | 1.450 |  |
| 4 | чакъл | 0.200 | 1.100 |  |
| 5 | трамбован насип | 0.150 | 1.160 |  |

Фиг. 1.33

Тип3.1 -  Под на земя с настилка дюшеме във Физкултурния салон, с площ 635 м2.

Структура на под Тип 3.2:

Таблица 1.20

| № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | W/m2K |
| 1 | дървена констр. с дюшаме | 0.022 | 0.210 | 0,26 |
| 2 | циментова замазка | 0.032 | 0.930 |  |
| 3 | бетонова настилка | 0.100 | 1.450 |  |
| 4 | чакъл | 0.200 | 1.100 |  |
| 5 | трамбован насип | 0.150 | 1.160 |  |

Фиг. 1.34

- ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ

2.1.  Абонатна станция

Топлоснабдяването на сградата се осъществява от ТЕЦ Габрово чрез две абонатни станции. Основната абонатна станция е разположена в сутерена на корпус А. Изградена е през 1970 г. Топлоснабдяването се осъществява по индиректа схема – чрез ВВП 80/4 „тръба в тръба” , която има необходимата топлинна изолация и по данни на персонала няма смесване. От тази абонатна се захранват двата учебни корпуса.

В абонатното помещение са монтирани събирателен и разпределителен колектори и ВВП за битово горещо водоснабдяване, който отдавна не се използва.

Принудителната циркулация на топлоносителя се осъществява чрез циркулационна помпа Biral. Помпата е инсталирана преди 8 години. Резервната помпа е стара тип Вида.

Абонатната има система за автоматично регулиране с микропроцесор позволяващ задаване на седмичен режим на работа и датчик за външна температура на въздуха.

В сутерена на корпус В през 1999 г. е изградена малка абонатна станция захранваща само топлата връзка Г и физкултурния салон Д. Абонатната станция е съвременна с пластинчат топлообменник и всички необходими компоненти за регулиране и контрол. Има работеща система за автоматично регулиране с микропроцесор и датчик за външна температура.

За принудителната циркулация на топлоносителя се използват 4 нови помпи тип

WILO с мощност 2х120Ш и 2х400Ш.

Фиг. 2.1. ВВП с топломер и нова БАС

Фиг. 2.2. Регулатор отопление и табло управление и помпи

Има монтиран ефективен регулатор за контрол на отоплението. Не се е водила ежедневна статистика на потребените количества топлинна енергия, въпреки монтирания топломер. Тръбната мрежа в абонатната е добре изолирана. Самата абонатна се намира в отопляемата част на сградата. Освен конвенционалното отопление, в сградата не се използват електрически уреди за доотопление.

2.2.  Отоплителна  инсталация

Отоплителната инсталация на основната абонатна е затворена, директна помпена, двутръбна система „Тихелман”  с долно подаване – долно събиране. Системата е реализирана при построяването на сградата и захранването на щранговете е почти изцяло вградено в конструкцията на сградата. Вертикалните подаващи щрангове, аншлусите и тръбната разводка са в задоволително техническо състояние, предвид дългогодишната експлоатация. Обезопасява от 1 брой 500 литров отворен разширителен съд в подпокривното пространство. Обезвъздушаването е ръчно.

Фиг. 2.3. Обезвъздушаване и захранване  панелни радиатори

При огледа на отоплителната инсталация беше установен два типа отоплителни тела – панелни и чугунени радиатори.

2.3.  Битово  горещо  водоснабдяване

Битово горещо водоснабдяване е реализирано от ел. бойлери.

2.4. Вентилационни системи

Смукателна вентилация  понастоящем се използва само в физкултурния салон.

- ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ

Обект на обследването е сградата на основно училище „Цанко Дюстабанов“ в гр. Габрово. Електропотреблението е предвидено в зависимост от нейното предназначение и инсталираните вътре електро консуматори, които са офис оборудване, осветление и др.

Потребеното електричество за разглежданата представителна година – 2013 година  е  23 211 kWh.

След направения оглед се установи, че при проектирането и монтажа на електроинсталацията и оборудването са взети  предвид нормативните документи и нормите, касаещи обществените сгради към датата на проектиране и построяване.

3.1.  Измерване  на  употребената  електроенергия

Меренето на енергията се осъществява посредством трифазен електромер. Персоналът има визуален достъп до него и той се обслужва от служители на местното Електроразпределително дружество.

От Главното разпределително табло (ГРТ) се захранват осветителните и силовите инсталации. Началото на всеки токов кръг е съоръжен с витлови или автоматични предпазители, оразмерени за съответния по големина ток.

Захранването на сградите е с четири проводников сух кабел. Консуматорите са захранени съответно с двупроводников кабел.

Изградени са следните електрическите инсталации:

·   Силнотокови инсталации:

o Ел. табла и разпределителни мрежи

o Осветителна инсталация

o Силова инсталация

o Заземителна инсталация

Електрическата инсталация е стара, с множество допълнително монтирани кабели, захранени от различни места. Положени са директно върху стената, в PVC канали. ГРТ и етажните подтабла също са стари и в не добро състояние.

Освен ГРТ и етажни, има табло и за абонатната станция. Схемата на електрическата инсталацията е тип TN /две и четири проводна/. Проводниците са СВТ, ПВА и ПВВМ, оразмерени по токово натоварване и пад на напрежението. Предпазителите са със стопяема жичка и автоматични. Като цяло ел. инсталацията е в задоволително състояние, но е желателно проектиране и изпълнение на изцяло нова ел. инсталация, по схема ТN-S, при която в цялата мрежа има отделен защитен проводник, подмяна на таблата с монтирани автоматични предпазители и дефектнотокови защити.

3.2.  Електроенергия  за  БГВ

За нуждите на БГВ в ОДЗ се ползва централно топлоснабдяване от ТЕЦ. Използват се допълнително два бойлера за топла вода.

При средно време на работа 2-3 часа, 5 дни в седмицата, целогодишно, електропотреблението за една година е Wгод = 1 235,00 kWh.

3.3.  Електропотребление за отопление

Отоплението в сградата се извършва чрез централно топлоснабдяване. При огледа не се констатираха наличието на електрически уреди за доотопление. При проведените разговори с поддържащия персонал и с ръководството, също бе потвърдено, че не се ползват допълнителни електрически уреди за доотопление.

3.4.  Електропотребление  за  вентилатори и  помпи

В обследваната сграда за нуждите на вътрешното локално парно има инсталирани две циркулационни помпи. Технологичният режим на работа е такъв, че винаги работят и двете.

При средно време на работа 20 часa на ден (спиране за профилактика, ремонт, при достигане на зададените параметри), 7 дни в седмицата, 26 седмици в годината (взети са предвид само дните в отоплителният сезон, електропотреблението за този период е Wгод = 2 402,40 kWh.

3.5.  Електропотребление  за  осветление

В момента на огледа на сградите се установи, че осветителната инсталация е  изпълнена основно с луминисцентно осветление и с лампи с нажежаема спирала. Повечето от плафоните на ЛНЖ са здрави. Част от луминисцентното осветление е подменено. Използваните ЛОТ 2x36 W и  ЛОТ 3x36 W са изключително енергоемки и е задължителна подмяната им.

Фиг.3.1 Осветителни тела

# По-подробна информация за осветителната уредба е показана в таблица 3.1.

Таблица 3.1. Използвани осветителни тела в сградата

| Тип консуматор | Пълна мощност на уреда | Брой | Пълна мощност на всички уреди | Коефициент на работа на уреда | Инсталирана мощност на уреда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Рп |  | Рп | kе.р. | Ринс.уреда |
| - | W | - | kW | - | kW |
| ЛНЖ | 75,00 | 24 | 1,80 | 0,90 | 1,62 |
| ЛОТ 2x16 | 35,00 | 3 | 0,11 | 0,95 | 0,10 |
| ЛОТ 4x16 | 70,00 | 50 | 3,50 | 0,95 | 3,33 |
| ЛОТ 2x36 | 90,00 | 27 | 2,43 | 0,95 | 2,31 |
| ЛОТ 3x36 | 120,00 | 217 | 26,04 | 0,95 | 24,74 |
| Общо: |  |  | 33,88 | 0,95 | 32,09 |

Инсталираната мощност за осветление в обекта е Ринст = 32,09 kW, при коефициент на едновременност на работа на всички уреди средно kедн.=0,43, получаваме мощността на уредите за периода им на работа - Рраб. = 27,278 kW.

При средно време на работа 2 часa на ден през летния период и 3 часа на ден през зимния, 5 дни в седмицата, 52 седмици в годината, електропотреблението за  една година е  Wгод = 8 969,50 kWh.

3.6. Силови консуматори на ел. енергия

Консуматорите в сградата се разделят на две части: влияещи и невлияещи на топлинния баланс. Тяхното влияние се обуславя от собствените им топлоизлъчвания и от местоположението им в сградата. Влияещи консуматори в случая са компютри, офис и ел.  оборудване по специализирани кабинети и др.

Инсталираната мощност в сградата за силовите консуматори, влияеща на топлинния баланс, e  Ринст = 16,76 kW, при коефициент на едновременност на работа на всички уреди kедн.=0,50,  получаваме мощността на уредите за периода им на работа - Рраб.= 8,378 kW.

При средно време на работа 4 часa на ден, 5 дни в седмицата, 52 седмици в годината (260 дена), електропотреблението за една година е  Wгод = 8 712,60 kWh.

# Фиг.3.2 Силови консуматори

# Консуматори, невлияещи на топлинния баланс

Консуматори, невлияещи на топлинния баланс, по принцип са консуматори извън отопляемия обем на сградата. Обикновено това е фасадно осветление или електроконсуматори, които са извън отопляемия обем. В обследваната сграда има фасадно осветление, които се явяват невлияещи на баланса, т.е извън отопляемия обем.

# Фиг.3.3 Силови консуматори влияещи на баланса

Таблица 3.2 Електро консуматори влияещи на баланса

| Тип консуматор | Пълна мощност на уреда | Брой | Пълна мощност на всички уреди | Коефициент на работа на уреда | Инсталирана мощност на уреда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Рп |  | Рп | kе.р. | Ринс.уреда |
| - | kW | - | kW | - | kW |
| Улично осв. тяло | 0,15 | 6 | 0,90 | 0,95 | 0,86 |
| Общо: |  |  | 0,90 | 0,95 | 0,86 |

Инсталираната мощност в сградата за невлияеща на топлинния баланс, e  Ринст = 0,86 kW, при коефициент на едновременност на работа на всички уреди kедн.=0,50,  получаваме мощността на уредите за периода им на работа - Рраб.= 0,428 kW.

При средно време на работа 12 часa на ден, 7 дни в седмицата, 52 седмици в годината (260 дена), електропотреблението за една година е  Wгод = 1 867,32 kWh.

3.7.  Електропотребление за  охлаждане

При огледа на сградата не се констатираха наличието на уреди за охлаждане.

# 3.8. Годишно електропотребление

Според енергийния баланс, направен в доклада, годишната консумация на електроенергия, от всички използвани електрически уреди е Wгод.изчислено = 23 186,82 kWh. Консумацията на енергия е пресметната въз основа на инсталираните мощности на електроуредите и режима им на работа, установен от интервютата с обслужващия персонал в сградата.

Таблица 3.3. Годишно потребление по системи

| Наименование | Инсталирана мощност на уреда | Коефициент на едновременна работа на всички уреди | Мощността на уреда за периода на работа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ринс.уреда | kедн. | Рраб. |
|  | kW | - | kW |
| БГВ | 4,75 | 0,50 | 2,375 |
| вентилатори и помпи | 0,66 | 1,00 | 0,660 |
| осветление лято | 32,09 | 0,40 | 12,837 |
| осветление зима | 32,09 | 0,45 | 14,441 |
| влияещи | 16,76 | 0,50 | 8,378 |
| невлияещи | 0,86 | 0,50 | 0,428 |

Таблица 3.4. Годишно потребление по системи

| Наименование | Период на работа на уредите на ден | Потребена енергия от уредите за ден | Работни дни в седмицата | Потребена енергия от уредите за седмица | Работни седмици в годината | Потребена енергия от уредите за година |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - | Wгод. |
|  | h/ден | kWh/ден | дни | kWh/седмица | седмици | kWh/година |
| БГВ | 2 | 4,75 | 5 | 23,75 | 52 | 1235,00 |
| вентилатори и помпи | 20 | 13,20 | 7 | 92,40 | 26 | 2402,40 |
| осветление лято | 2 | 25,67 | 5 | 128,37 | 26 | 3337,49 |
| осветление зима | 3 | 43,32 | 5 | 216,62 | 26 | 5632,01 |
| влияещи | 4 | 33,51 | 5 | 167,55 | 52 | 8712,60 |
| невлияещи | 12 | 5,13 | 7 | 35,91 | 52 | 1867,32 |

Годишната консумация на електроенергия за 2013 година на сградата по фактури, предоставени от счетоводството е Wгод. отчетено =  23 211,00 kWh.

Разликата между калибрираната годишна консумация и реално изразходваната е 0,10 %, което е в допустимите проценти грешка, касаеща целите на обследването.

Фиг. 3.4. Разпределение на потребената електроенергия

за отделните консуматори

- ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Обект на обследването е сградата на основно училище „Цанко Дюстабанов“ в гр. Габрово. Електропотреблението й  като на всеки друг обект, е в пряка зависимост от:

- вида на сградата, нейното предназначение, инсталираните електрически мощности, отопляемата площ, начина на отопляване, сезона, атмосферните условия, режима на експлоатация, начина на използване на оборудването от обитателите и т.н.

Електрическото захранване на сградата е изградено по схема за обект трета категория. Изградено е захранване до ГРТ, захранващо цялата сграда, с отделни ел. табла. Категорията на сигурност на електрозахранването е III. Заплащането на електроенергията е двутарифно, с което е отчетена денонощната консумация. Достъп до електромера имат служители на местното Електроразпределително дружество.

За всички помещения е предвидено изкуствено осветление. То е оразмерено в зависимост от категорията на зрителната работа, категорията на работната среда, предназначението на помещението. В момента на огледа на сградата осветителната инсталация беше в добро състояние.

Захранването на осветителните уредби е еднофазно. Управлението се извършва с ключове на място. Използвани са обикновени и серийни ключове.

Осветителната уредба е съставена от луминисцентно осветление и крушки с нажежаема спирала. Осветеността отговаря на изискванията на БДС – EN 12464 – 1.

В Таблица 4.1, 4.2, 4.3 са представени разходите на електроенергия за последните три години. Приемаме 2013 г. за референтна.

В таблицата са представени и изчислените денградуси за гр. ГАБРОВО, съгласно средно - месечните външни температури.

За изчисляването на денградусите е използвана нормативна температура за сградата от 18,5 oC.

Таблица 4.1. Енергиен профил за 2012 год.

| Месец | Дни | Средно-месечна температура на външния въздух | Денгра дуси | Електроенергия /с ДДС/ |  | Централно топлоснабдяване /с ДДС/ |  | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | бр, | °C | k,day | kWh | лв. | MWh | лв. | м3 | лв. |
| Януари | 21 | -0,4 | 585,90 | 4767,00 | 1051,91 | 151,56 | 15047,37 | 82 | 230,26 |
| Февруари | 20 | -5,0 | 658,00 | 3769,00 | 829,30 | 113,62 | 11281,48 | 66 | 185,33 |
| Март | 23 | 8,2 | 319,30 | 3400,00 | 748,18 | 50,71 | 5035,48 | 71 | 199,37 |
| Април | 4 | 14,2 | 98,90 | 3435,00 | 755,78 |  |  | 97 | 272,38 |
| Май | - | - | - | 1172,00 | 257,78 |  |  | 78 | 219,02 |
| Юни | - | - | - | 1040,00 | 228,91 |  |  | 103 | 289,22 |
| Юли | - | - | - | 519,00 | 123,62 |  |  | 51 | 143,21 |
| Август | - | - | - | 413,00 | 104,72 |  |  | 35 | 98,28 |
| Септември | - | - | - | 392,00 | 99,40 |  |  | 40 | 112,32 |
| Октомври | 6 | 15,2 | 52,80 | 1183,00 | 299,96 |  |  | 75 | 210,6 |
| Ноември | 22 | 8,2 | 309,00 | 1615,00 | 409,50 | 30,858 | 3703,34 | 82 | 232,24 |
| Декември | 22 | -0,6 | 592,10 | 1212,00 | 307,14 | 92,852 | 9246,33 | 66 | 194,04 |
| Общо |  |  | 2616,00 | 22917 | 5216,20 | 439,60 | 44314,00 | 846 | 2386,3 |

Таблица 4.2. Енергиен профил за 2013 год.

| Месец | Дни | Средно-месечна температура на външния въздух | Денгра дуси | Електроенергия /с ДДС/ |  | Централно топлоснабдяване /с ДДС/ |  | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | бр, | °C | k,day | kWh | лв. | MWh | лв, | м3 | лв, |
| Януари | 21 | 0,8 | 548,70 | 3674,00 | 933,11 | 128,31 | 12777,7 | 77 | 226,38 |
| Февруари | 20 | 3,8 | 411,60 | 4392,00 | 1115,61 | 109,78 | 10932,4 | 97 | 285,18 |
| Март | 23 | 6,2 | 381,30 | 3998,00 | 1015,37 | 69,22 | 6893,13 | 62 | 182,28 |
| Април | 4 | 13,7 | 110,40 | 1943,00 | 492,05 |  |  | 57 | 167,58 |
| Май | - | - | - | 1797,00 | 455,60 |  |  | 62 | 182,28 |
| Юни | - | - | - | 477,00 | 120,93 |  |  | 60 | 176,4 |
| Юли | - | - | - | 615,00 | 155,94 |  |  | 26 | 76,44 |
| Август | - | - | - | 460,00 | 114,16 |  |  | 25 | 73,5 |
| Септември | - | - | - | 610,00 | 148,02 |  |  | 25 | 73,5 |
| Октомври | 6 | 12,4 | 97,60 | 453,00 | 109,92 |  |  | 59 | 173,46 |
| Ноември | 22 | 8,6 | 297,00 | 2676,00 | 649,29 | 21,22 | 2109,60 | 74 | 217,56 |
| Декември | 22 | 0,8 | 548,70 | 2116,00 | 513,70 | 83,80 | 8333,77 | 64 | 188,16 |
| Общо |  |  | 2395,30 | 23211 | 5823,70 | 412,33 | 41046,7 | 688 | 2022,7 |

Таблица 4.3. Енергиен профил за 2014 год.

| Месец | Дни | Средно-месечна температура на външния въздух | Денгра дуси | Електроенергия /с ДДС/ |  | Централно топлоснабдяване /с ДДС/ |  | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | бр, | °C | k,day | kWh | лв. | MWh | лв, | м3 | лв, |
| Януари | 21 | 1,6 | 523,90 | 2103,00 | 504,66 | 66,78 | 6641,30 | 77 | 226,38 |
| Февруари | 20 | 3,6 | 417,20 | 5016,00 | 1203,9 | 55,92 | 5561,29 | 62 | 182,28 |
| Март | 23 | 9,3 | 285,20 | 905,00 | 208,35 | 33,41 | 3322,39 | 62 | 182,28 |
| Април | 4 | 11,9 | 151,80 | 2453,00 | 587,18 |  |  | 60 | 176,4 |
| Май | - | - | - | 1654,00 | 395,93 |  |  | 46 | 135,24 |
| Юни | - | - | - | 1094,00 | 261,88 |  |  | 52 | 152,88 |
| Юли | - | - | - | 924,00 | 221,20 |  |  | 32 | 94,08 |
| Август | - | - | - | 546,00 | 135,91 |  |  | 25 | 73,5 |
| Септември | - | - | - | 449,00 | 112,06 |  |  | 14 | 41,16 |
| Октомври | 6 | 11,8 | 107,20 | 905,00 | 223,12 |  |  | 47 | 138,18 |
| Ноември | 22 | 5,6 | 387,00 | 1298,00 | 351,10 | 84,00 | 8569,52 | 49 | 144,06 |
| Декември | 22 | 2,7 | 489,80 | 3204,00 | 876,66 | 71,00 | 7249,85 | 51 | 149,94 |
| Общо |  |  | 2362,10 | 20551,00 | 5082,0 | 311,11 | 31344,3 | 577 | 1696,4 |

На долните фигури са представени графики, отразяващи процентното съотношение на потребената електро и топлинна енергия в сградата за разглежданите периоди.

Фиг. 4.1. Процентно разпределение на потребената енергия за 2012 год.

Фиг. 4.2. Процентно разпределение на потребената енергия за 2013 год.

Фиг. 4.3. Процентно разпределение на потребената енергия за 2014 год.

5.  МОДЕЛНО  ИЗСЛЕДВАНЕ  НА  СГРАДАТА

Обследването на разглежданата сграда се извършва чрез моделиране и симулиране, въз основа на метода от БДС EN 832, който е реализиран програмно като софтуерен продукт EAB.

Моделирането и компютърното симулиране позволяват определяне на глобални и специфични характеристики на топлинното състояние в различна степен на детайлизация, дават възможност за оценка и сравняване на еталонните концепции и алтернативни решения в практически неограничен диапазон на използвани критерии за ефективност. Особено важен от тях е критерият (показателят) годишен разход на енергия, който не може да бъде определен по традиционните инженерни методи.

Световният опит недвусмислено доказва, че основата за това се намира в моделирането и компютърното симулиране:

- моделирането - като техники и изкуство за създаване на модел, доближаващ се в необходимата степен до реалността;

- симулирането - като процес на използване на модела за анализ и прогнозиране на поведението на реалната система.

Целта на изследването и анализирането по този метод е посредством моделиране и симулиране на сградата да се получи действително необходимата енергия за поддържане на нормални параметри на микроклимата в сградата и чрез сравняване с еталонен разход на енергия да се оцени така експлоатирана, сградата съответства ли на изискванията за енергийна ефективност съгласно Закона за енергийна ефективност в сила от 05.07.2013 година, въз основа на което може да бъде издаден сертификат за енергийни характеристики на обектите.

Забележка!За прегледност и достоверност при представянето на резултатите от моделирането и симулирането на обследваната сграда в доклада са представени екранните образи от софтуера ЕAB за отделните ограждащи елементи по фасади, различните системи и общия годишен разход на енергия.

5.1. Създаване  на  модел  на  сградата

При създаването на модела на обследваната сграда и нейното симулиране със софтуера, тя се приема като интегрирана система, както е показано на долната фигура.

Фиг. 5.1. Сградата като интегрирана система – модел на сградата

5.1.1. Входни  данни  на  сградата

Обследваната сграда е оценена и анализирана спрямо климатичните данни (географския район), типа на сградата, референтните стойности от годината на пускане на сградата в експлоатация и референтните стойности, действащи към момента на извършване на самото обследване (еталон), режима на използване, строителните и топлофизични характеристики на всички ограждащи елементи (коефициенти на топлопреминаване) и др.

Предмет на обследването е сградата на ОУ„ Цанко Дюстабанов“ в гр. Габрово.

Съгласно Приложение №2 към чл. 6, ал. 3 от Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия от 27 октомври 2009 год. град Габрово се намира в 4 -та климатична зона, следователно обследваната сграда ще бъде оценена спрямо климатичните данни на тази зона.

Фиг. 5.2. Входни данни на сградата

5.1.2. Създаване  на  еталонни  данни  за  сградата

Еталонните стойности на основните параметри на сградата са в съответствие с нормите, залегнали в Наредба № РД-16-1058 за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на обектите от 10.12.2009 год. и нормативите съгласно Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия. Моделът на сградата е оценен спрямо нормативните изисквания за 2009 год., а в заключение е представен и еталона за 1964 год., като е отчетено и влиянието на сградите на топлата връзка и физкултурния салон строени 1999 г. в изчисляване на еталона. т.е. моделът е оценен и спрямо нормативите използвани при пускането на сградите в експлоатация.

Всички стойности за параметрите на ограждащите елементи и системите за отопление при симулирането на сградата са съобразени с нормативните изисквания за 2009 г, поместени в Таблица 6 от Приложение 4 към чл. 16, ал. 1 на Наредбата за енергийните характеристики на обектите.

Промените в еталона са свързани с коефициентите на топлопреминаване през ограждащите конструкции, чиито максимално допустими стойности са съгласно нормите за проектиране от 2009 г. с изключение на коефициентите на топлопреминаване през покрива и пода, за които се налага преизчисляване до външен въздух.

Промените се отнасят и до КПД на топлоснабдяване, системата за битово горещо водоснабдяване, режимите на работа и мощността на осветителната инсталация, режима на работата и мощността на консуматори тип “разни – влияещи на баланса” и тип “разни – невлияещи на баланса”.

Окончателният вид на таблицата с данните за еталона на сградата е показан на фиг. 5.3.

Фиг. 5.3. Еталонни данни за сградата, отговарящи на нормативните изисквания за 2009 год.

На следващите няколко фигури са представени вече въведените в софтуерния продукт екранни образи на външните ограждащи елементи по фасади с техните строителни и топлофизични характеристики.

Фиг. 5.4. Строителни и топлофизични х-ки на ограждащите елементи на Север

Фиг. 5.5. Строителни и топлофизични характеристики на ограждащите елементи на Североизток

Фиг. 5.6. Строителни и топлофизични характеристики на ограждащите елементи на Изток

Фиг. 5.7. Строителни и топлофизични х-ки на ограждащите елементи на Югоизток

Фиг. 5.8. Строителни и топлофизични х-ки на ограждащите елементи на Юг

Фиг. 5.9. Строителни и топлофизични х-ки на ограждащите елементи на Югозапад

Фиг. 5.10. Строителни и топлофизични х-кина ограждащите елементи на Запад

Фиг. 5.11. Строителни и топлофизични х-кина ограждащите елементи на Северозапад

Фиг. 5.12. Строителни и топлофизични характеристики на покрива

Фиг. 5.13. Строителни и топлофизични характеристики на пода

След обработване и представяне на данните за ограждащите елементи по фасади са представени обобщените характеристики на ограждащите елементи и обобщените геометрични характеристики на сградата - отопляема площ, брутен обем на сградата, режима на обитаване и режима на отопление на сградата. Сградата се обитава от 151 души деца и персонал, всеки ден от понеделник до петък от 07:00 до 18:00 часа.

Фиг. 5.14. Обобщени характеристики на сградата

5.2.  Калибриране  на  модела

Калибрирането на модела се извършва чрез референтния разход на енергия за отопление на сградите за един отоплителен сезон, както и общият разход на електричество за този период. В настоящия анализ референтният разход за отопление е пресметнат за 2013 год., която е разглеждана като представителна.

Таблица 5.1

| Топлинна енергия за: |  | Ел. енергия | DDизчисл. | DDза4кл.зона | Реф.разх. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | kWh | kWh | --- | --- | kWh/m2год. |
| Отопление | 412330 | - | 2372,1 | 2612,8 | 82,75* |
| БГВ | - | 1235 | - | - |  |

Определянето на референтния разход е извършено по формулата

Определянето на референтния разход за отопление е извършено по формулата:

Тази енергия е получена от фактурираната за 2013 г. топлинна енергия.

В колона “Еталон” на фиг. 5.11 са показани еталонните стойности на основните параметри в съответствие с нормите, залегнали в Наредбата за енергийните характеристики на обектите за 2009 г. от таблица 11 на приложение 4. В колоната “Състояние” на фиг. 5.11 са въведени стойностите на параметрите, представящи съществуващото състояние на сградите, констатирани при огледа и заснемането й. Намерени са и стойности на параметрите – инфилтрация и проектна температура до изравняването на коригирания разход за отопление с референтния разход.

Калибрираният модел  се получава при средна вътрешна температура на сградата 11,6 oC, и инфилтрация 0,61 h-1, което дава разход за отопление 82,8 kWh/m2год. (фиг. 5.11), който е много повече от еталонния.

Фиг. 5.15. Калибриране модела на сградата

Причина за ниската средно поддържана температура в сградите е частичното и използване, поради намалелия брой ученици за обследваната година.

Фиг. 5.16. Модел на системата за вентилация на сградата

Фиг. 5.17. Модел на системата за БГВ на сградата

Еталона за БГВ е определен за 151 бр. пребиваващи с норматив 3 л. за денонощие. Реалната консумация е повече от 2 пъти по-малка, което показва, че инсталираните 2 бр. бойлери са недостатъчни за задоволяване нуждите на училището.

Фиг. 5.18. Модел на вентилатори, помпи и осветление на сградата

Фиг. 5.19. Модел на уредите, влияещи и невлияещи на топл. баланс на сградата

5.3.  Нормализиране  на модела

Тъй като средно поддържаната температура в помещенията на сградата е 11,6 oC е по-малка от нормативната, за нормален режим на работа в сградите се налага нормализиране на модела.

Следователно се получава:

- годишен еталонен разход за отопление  – 53,8 kWh/m2год.

- годишен базов разход за отопление – 124,8 kWh/m2год.

Фиг. 5.20. Нормализиран модел на сградите за отопление

Това показва, че годишният разход на енергия за отопление на сградите при поддържане на нормативни стойности на температурата, е много по-голям от еталонния, което от своя страна е доказателство, че е необходимо въвеждането на енергоспестяващи мерки, които да доведат до намаляване на разхода на енергия.

Тъй като състоянието на сградите като цяло е добро, имайки предвид дългогодишната им експлоатация, се налага въвеждането на мерки, които ще доведат до намалява разхода на енергия.

5.4.  Енергоспестяващи   мерки по строителна част

Предвидените енергоспестяващи мерки по строителната част са:

- Топлинно изолиране на външните стени от външната страна с 10 см пенополистирол.

- Подмяна на дървена дограма с PVC стъклопакет с обобщен коефициент на топлопреминаване 1,70 W/m2K.

- Топлинно изолиране на покриви с 100 мм. минерална вата над окачени тавани.

- Топлоизолиране на под – изолация на стени на приземен етаж с 50 мм XPS.

След ЕСМ

Фиг. 5.21. Строителни и топлофизични х-ки на ограждащите елементи на Север

Фиг. 5.22. Строителни и топлофизични х-ки на ограждащите елементи на Североизток

Фиг. 5.23. Строителни и топлофизични х-ки на ограждащите елементи на Изток

Фиг. 5.24. Строителни и топлофизични х-ки на ограждащите елементи на Югоизток

Фиг. 5.25. Строителни и топлофизични х-ки на ограждащите елементи на Юг.

Фиг. 5.26. Строителни и топлофизични х-ки на ограждащите елементи на Югозапад

Фиг. 5.27. Строителни и топлофизични х-ки на ограждащите елементи на Запад

Фиг. 5.28. Строителни и топлофизични х-ки на ограждащите елементи на Северозапад

Фиг. 5.29. Строителни и топлофизични характеристики на покрив

Фиг. 5.30. Строителни и топлофизични характеристики на под

Фиг. 5.31 Мерки по осветление

Прилагането на тези мерки ще доведе до годишен разход на енергия за отопление по-малък от еталонния (фиг. 5.32).

- год. еталонен разход за отопление  - 53,8 kWh/m2год.

- годишен разход за отопление след въвеждане на горепосочените мерки – 49,0 kWh/m2год.

Фиг. 5.32

5.4.1.  Ефект  от  енергоспестяващите  мерки

  - Ефектът от първата  мярка - топлинно изолиране на външните стени, води до годишни спестявания в размер на 218 504 kWh (фиг. 5.33).

- Ефектът от втората мярка – подмяната на дограмата, ще доведе до годишни спестявания на  енергия в размер на 99 739 kWh (фиг. 5.33).

- Ефектът от третата мярка – топлинно изолиране покрив, води до годишни спестявания в размер на 78 078 kWh (фиг. 5.33).

- Ефектът от четвъртата мярка - изолация под, води до годишни спестявания от 23 027 kWh.

- Ефектът от петата мярка – подмяна осветителни тела, води до годишни спестявания в размер на 2 430 kWh (фиг. 5.33).

Фиг. 5.33

5.4.2.  Разход  на  енергия  след  енергоспестяващите  мерки

Фиг. 5.34 Разход на енергия след енергоспестяващите мерки

Разделът – Бюджет “Разход на енергия” показва еталонните стойности за сградата и изчисленото енергопотребление за всеки отделен компонент, както и общата сума.

От фигурата се вижда, че след прилагането на горе посочените мерки разходът на енергия за отопление ще се намали от 685 075 kWh на 268 827 kWh.

5.4.3.  Мощностен  бюджет  след  енергоспестяващите  мерки

В раздел – Бюджет “Мощност” са показани стойностите на максималните едновременно включени мощности за всеки един компонент (фиг. 5.35). От фигурата се вижда, че предвидените енергоспестяващи мерки оказват влияние на използваната топлинна мощност за отопление и БГВ, т.е. след тяхното прилагане необходимата мощност за покриване нуждите на сградата за отопление ще спадне от 656,76 kW на 327,82 kW.Мощността е пресметната след завишаване на стойността, показваща необходимата мощност на сградата за отопление - 581 kW и БГВ – 12 kW в графата базова линия и 290 kW и БГВ – 12 kW в графата след ЕСМ с коефициента, отчитащ КПД на топлоснабдяването, автоматичното управление, енергийния мениджмънт и загубите в преносната мрежа.

Фиг. 5.35. Екран от „Мощностен бюджет“

Връзката между разходената енергия и външната температура се наблюдава на фиг. 5.35  от прозореца “ЕТ крива”.

Фиг. 5.36 ЕТ крива

В прозореца “Годишно разпределение” е показана  употребената енергия за различни нужди.

Фиг. 5.37 Годишно разпределение

Фиг. 5.38 Топлинни загуби

  - Описание  на  мерките

Мярка за енергоспестяване В1: Топлинно изолиране на външни стени.

- Съществуващо положение:

Състоянието на външните стени е незадоволително. Липсващи подпрозоречни первази и страници са спомогнали за събиране на влага и разрушаване на външната мазилка в участъци около подменената  дограма.

Поради тази причина, преди изпълнение на енергоспестяващите мерки, е наложително сваляне на отлепилата се мазилка от зидовете и замяна с нова, също и изпълнение на страници около новата дограма за ограничаване на достъпа на влага и валежи до топлоизолацията. Тези мерки са остойностени, защото са задължителен елемент преди реализирането на енергоспестяващите мерки.

2. Описание на мярката:

Мярката включва външна топлоизолация с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 100 мм и коефициент на топлопроводност λ = 0,034 W/mK по фасадните стени на сградите. Коефициентът на топлопреминаване на външните стени след приложените мерки ще се намали от 1,45W/m2K на 0,27 W/m2K.

Площта, предвидена за топлоизолация с EPS на стените, е 4065 м2, заедно с бордовите покривни стени. Към същата площ не е включена площта на стените на отопляемия сутерен, които са невкопани. Те се остойностяват при мярка под.  В тази мярката е включено  и топлоизолирането  на 303м2  външни страници около прозорците, както и средства за частично изкърпване по  вътрешни страници, шпакловка и мазилка.

3.Финансов анализ:

| Външна топлоизолация стени 100 мм ЕPS плочи |  |  |  | 4065 m2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видове работи | мярка |  | ОБЩА ЦЕНА | Единична цена (с 10% печалба) без ДДС | цена | Труд | Материали | Доп. разх. |
| Монтаж тръбно скеле с височина до 30 м | m2 | 4065 | 16991.7 | 4.18 | 3.80 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| Очукване и изкърпване външна увредена мазилка | m2 | 500 | 4950 | 9.90 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 |
| Монтаж топлоизолация с ЕPS, 100 мм | m2 | 4065 | 80487 | 19.80 | 18.00 | 8.50 | 9.50 | 0.00 |
| Шпакловка с мрежа, мазилка | m2 | 4065 | 107911.6038 | 26.54652 | 24.1332 | 8.1 | 15.6 | 0.43 |
| ОБЩО за МЯРКАТА: | лв. |  | 193 348.60 |  |  |  |  |  |

| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СТРАНИЦИ С 20 мм ЕPS |  |  |  | 303 m2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видове работи | мярка |  | ОБЩА ЦЕНА | Единична цена (с 10% печалба) без ДДС | цена | Труд | Материали | Доп. разх. |
| Монтаж топлоизолация с ЕPS, 20 мм | m2 | 303 | 9832.35 | 32.45 | 29.50 | 15.00 | 13.50 | 1.00 |
| Шпакловка с мрежа, пръскана мазилка | m2 | 303 | 8199.18 | 27.06 | 24.6 | 8.1 | 15.6 | 0.9 |
| ОБЩО : | лв. |  | 18 031,53 |  |  |  |  |  |

Общо за мярката  211 380  лв.

Мярка за енергоспестяване В2: Подмяна на стара дървена дограма на сградата, с дограма PVC, със стъклопакет.

Основното количество е дървена еднокатна и двукатна дограма. Всички те са в много лошо състояние и това води до завишаване на инфилтрацията в сградата и до неконтролирани топлинни загуби през единично остъклените части на дървените витрини и врати. Дограмата на много малка част от фасадите на сградите е подменена с PVC, със стъклопакет и алуминиева, която не подлежи на замяна.

2. Описание на мярката

Мярката включва подмяна на старата дограма - дървена единично и двойно остъклена с PVC петкамерна, със стъклопакет 24 мм, с коефициент на топлопреминаване 1,70 W/m2K, с което ще се намалят топлинните загуби от топлопреминаване и постъпването на студения външен въздух в сградите.

3.Финансов анализ:

| ИЗРАБОТВАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА, ПЕТКАМЕРНА, СТЪКЛОПАКЕТ 24 ММ С ВИСОКОЕНЕРГИЙНО СТЪКЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видове работи | мярка |  | ОБЩА ЦЕНА | Единична цена (с 10% печалба) без ДДС | цена | Труд | Материали | Доп. разх. |
| Демонтаж стари прозорци и витрини | бр. | 261.00 | 2656.82 | 10.18 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.00 |
| Доставка и монтаж PVC дограма | m2 | 889.00 | 157344.11 | 176.99 | 160.90 | 15.10 | 145.80 | 0.00 |
| ОБЩО за МЯРКАТА: | лв. |  | 160000,93 |  |  |  |  |  |

Всичко за подмяна дограма  инвестицията е 160 000 лв.

Мярка за енергоспестяване В3: Топлинно изолиране на покриви

- Съществуващо положение:

Покривът на училищния корпус №№ 1,2 и 4 са плосък „топъл”. Конструкцията на покрива е от стоманобетонова плоча. На корпус № 3 има окачен таван тип „Армстронг„  Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите над отопляемите помещения е 0,9/W/m2K, което надвишава нормативния 0,28W/m2K и води до значителни загуби на топлина  през зимата.

2. Описание на мярката:

Мярката включва на корпуси №№ 1,2 и 4 да се  разстеле минерална вата с дебелина 120 мм по новомонтиран окачен таван тип „Армстронг“. На корпус № 3 има вече монтиран такъв окачен таван и следва да се разстеле 120 мм вата на съществуващия. На наклонения ( скатен ) покрив на физкултурния салон се предвижда монтаж на 100 мм ХPS от долната страна на конструкцията, като топлоизолацията се затвори с „опънат“ удароустойчив таван. Площта на тези покриви е 2346 м2.

Така след изпълнението на тази мярка коефициентът на топлопреминаване на покрива  ще се намали от 0,9 W/m2K на 0,25 W/m2K.

3.Финансов анализ:

| Топлоизолация покрив на Физкултурен салон с плочи ХPS с дебелина 100 мм |  |  |  | 762 m2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видове работи | мярка |  | ОБЩА ЦЕНА | Единична цена (с 10% печалба) без ДДС | цена | Труд | Материали | Доп. разх. |
| Монтаж по ЛТ ламарината на топлоизолация от плочи ХPS с дебелина 100 мм | m2 | 762 | 17141.19 | 22.50 | 20.45 | 4.45 | 16.00 | 0.00 |
| Доставка и монтаж на окачен/опънат таван | m2 | 762 | 20955.00 | 27.50 | 25.00 | 5.00 | 20.00 | 0.00 |
| ОБЩО за МЯРКАТА: | лв. |  | 38096.19 |  |  |  |  |  |

| Топлоизолиране плоски покриви на корпус 1, 2 и 4 с мин. вата 120 mm, |  |  |  | 821 m2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видове работи | мярка |  | ОБЩА ЦЕНА | Единична цена (с 10% ПЕЧАЛБА) без ДДС | цена | Труд | Материали | Доп. разх. |
| Монтаж метална конструкция за растерен окачен таван | m2 | 821 | 6782.281 | 8.26 | 7.51 | 3.00 | 4.51 | 0.00 |
| Полагане минерална вата 120 мм | m2 | 821 | 7224.8 | 8.80 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00 |
| Монтаж окачен таван "Армстронг" | m2 | 821 | 18838.67 | 22.95 | 20.86 | 4.00 | 16.86 | 0.00 |
| ОБЩО за МЯРКАТА: | лв. |  | 32845.75 |  |  |  |  |  |

| Топлоизолация скатен, неизползваем, покрив корпус 3 със 120мм. мин. вата |  |  |  | 763 m2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видове работи | мярка |  | ОБЩА ЦЕНА | Единична цена (с 10% печалба) без ДДС | цена | Труд | Материали | Доп. разх. |
| Разстилане топлоизолация от 120 мм. мин. вата, за хориз. монтаж, в пространството над окачения таван | m2 | 763 | 11061.97 | 14.50 | 13.18 | 6.00 | 7.18 | 0.00 |
| Подмяна повредени плоскости окачен таван и усилване на конструкцията му | m2 | 763 | 4196.50 | 5.50 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 |
| ОБЩО за МЯРКАТА: | лв. |  | 15258.47 |  |  |  |  |  |

Общо за мярката по покриви: 86 200 лв.

Мярка за енергоспестяване В4:    Топлоизолиране на под и вкопаните сутеренни стени.

- Съществуващо положение:

Вкопаните стени на отопляемия сутерен под училищния корпус не са топлоизолирани и това води до значителни топлинни загуби през тях. На топлоизолиране от външната страна подлежат и стените над кота терен.

- Описание на мярката:

Мярката включва изпълнението на вътрешна топлоизолация по вкопаните стени до ниво терен на сутерена от плочи ХPS плочи с дебелина 50 мм и с коефициент на топлопроводност λ = 0,03 W/mK и изпълнение на външна топлоизолация с EPS  - 100 мм по стени над кота терен. С плочи 50 мм XPS подлежи на топлоизолиране и тавана на неотопляемия сутерен.

Така след изпълнението на тази мярка коефициентът на топлопреминаване на пода ще се подобри от 0,56 W/m2K на 0,35 W/m2K и ще допринесе за намаляване на топлинните загуби в сградата.

3.Финансов анализ:

| Вътрешна топлоизолация по таван НОС с 50 мм ХPS |  |  |  | 162 m2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видове работи | мярка |  | ОБЩА ЦЕНА | Единична цена (с 10% печалба) без ДДС | цена | Труд | Материали | Доп. разх. |
| Очукване и изкърпване увредена мазилка | m2 | 162 | 1425.6 | 8.80 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 |
| Монтаж топлоизолация от 50 мм ХPS | m2 | 162 | 3920.40 | 24.20 | 22.00 | 10.00 | 12.00 | 0.00 |
| Шпакловка с мрежа, шлайфане, латекс | m2 | 162 | 2494.80 | 15.40 | 14.00 | 6.00 | 8.00 | 0.00 |
| ОБЩО за МЯРКАТА: | лв. |  | 6415.20 |  |  |  |  |  |

| Външна топлоизолация стени ОС със 100 мм ЕPS плочи |  |  |  | 111 m2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видове работи | мярка |  | ОБЩА ЦЕНА | Единична цена (с 10% печалба) без ДДС | цена | Труд | Материали | Доп. разх. |
| Монтаж топлоизолация с ХPS, 100 мм | m2 | 111 | 2930.4 | 26.40 | 24.00 | 7.00 | 17.00 | 0.00 |
| Шпакловка с мрежа, минерална мазилка | m2 | 111 | 2874.4782 | 25.8962 | 23.542 | 8 | 15.54 | 0 |
| ОБЩО за МЯРКАТА: | лв. |  | 5804.88 |  |  |  |  |  |

| Вътрешна топлоизолация вкопани стени ОС с 50 мм ХPS до кота терен |  |  |  | 167 m2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видове работи | мярка |  | ОБЩА ЦЕНА | Единична цена (с 10% печалба) без ДДС | цена | Труд | Материали | Доп. разх. |
| Монтаж топлоизолация с ХPS, 50 мм | m2 | 167 | 3674 | 22.00 | 20.00 | 8.00 | 12.00 | 0.00 |
| Шпакловка с мрежа, мазилка | m2 | 167 | 2920.83 | 17.49 | 15.90 | 7.90 | 8.00 | 0.00 |
| ОБЩО за МЯРКАТА: | лв. |  | 6594.83 |  |  |  |  |  |

Общо за мярката по подове e 18 815 лв.

Мярка за енергоспестяване С1: Подмяна осветителни тела

По желание на инвеститора може да се заложи проектиране на ново осветление.

- Съществуващо положение:

Част от осветление е реализирано от осветителни тела с крушки с нажежаеми жички по 75 W. Корпусите /плафоните/ на тези тела, в по-голямата си част, са в добро състояние и е възможно да останат в експлоатация.

Част от осветлението е изпълнено с луминисцентни тела е със стари ЛОТ 2x36 W и ЛОТ 3x36 W. Луминисцентните осветителни тела са оборудвани с КПРА / конвенционалните пусково-регулиращи апарати (дросели)/, които консумират допълнително електричество и имат голямо топлинно натоварване, оттам и нисък КПД. Също така, осветителят има нисък коефициент на полезно действие.

- Описание на мярката:

  - Мярката включва подмяна на всички крушки с нажежаема спирала с енергоспестяващи такива. Предлагаме подмяната да се извърши от поддържащия персонал, тъй като естеството на работата не предполага специализирана дейност и ще се спестят финансови средства.

Новите енергоспестяващи лампи могат да бъдат в диапазона 15 – 20 W, като по този начин се запазва нормираната осветеност. Да се монтират на съществуващите осветителни тела. Предлагаме новите енергоспестяващи крушки да са с „топла бяла“ светлина, в диапазона 2700K, които са най-подходящи за детска градина и промяната на типа осветление няма да доведе до дискомфорт.

Съгласно европейските директиви, приети и в РБ, лампите с нажежаема жичка са забранени за използване и препоръчваме всички ЛНЖ да се заменят с енергоефективни.

Крушките с нажежаема спирала са най-неефективното осветление и води до финансови загуби и до завишаване на вредните въглеродни емисии.

  - Част от луминисцентното осветление е подменено с ново, съвременно с ЕПРА. Задължителна е подмяната на останалите осветителни тела. Мярката включва подмяна на:

- ЛОТ с 2x36 W с 26 бр.  LED 2x18W;

- ЛОТ с 3x36 W с 217 бр. LED 2x18W;

Новото съвременно LED осветление има значителни предимства пред сега съществуващото. Част от предимствата са следните:

▼Живот –50 000 часа

▼По дълъг живот с мин. 6 години от луминисцентната лампа при 24 ч. непрекъснато светене в денонощие и миминум 12 години при 12 часова работа
▼70%~80% по малка консумация на ел.енергия в сравнение с луминисцентната лампа

▼Светлината от LED пурата е много близка до дневната и не дразни зрението
▼Устойчива на удар и вибрации
▼Работи без стартер и баласт
▼Без УВ и RF радиация
▼Без бръмчене и премигване
▼Бърза и лесна замяна 
▼Моментално запалване
▼Без разходи за поддръжка
▼Ниска работна температура
▼Без живак и други опасни материали

При избирането на LED осветителни тела трябва да се съобрази цветната температура с естеството на работа, в случая да отговаря най-близко до естествената светлина. Възможно е да се закупят тела с матов отражател, чрез които ще избегнат отблясъци и ще се подобри светлинния комфорт.

- Финансов анализ:

|  | СРАВНЕНИЕ ОСВЕТЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена, лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старо осветление |  |  |  |  |  |  |  |  | Енергоспестяващи и LED |  |  |  |  |  |  |  |  | Спестена енергия, kW | 0,25 лв./kWh с ДДС |
| тип | бр. | мощност, W | работни часа | Ел. консумация на ден, kW | Коеф. на работа | Коеф. на едновременност | Ел. консумация на седмица, kW | Годишна консумация, kW | тип | бр. | мощност, W | работни часа | Ел. консумация на ден, kW | Коеф. на работа | Коеф. на едновременност | Ел. консумация на седмица, kW | Годишна консумация, kW |  |  |
| ЛОТ 2x36 | 26 | 90 | 2,5 | 5,85 | 0,95 | 0,44 | 12,23 | 635,78 | LED 2x18 | 26 | 36 | 2,5 | 2,34 | 0,95 | 0,44 | 4,89 | 254,31 |  |  |
| ЛОТ 3x36 | 217 | 120 | 2,5 | 65,10 | 0,95 | 0,43 | 132,97 | 6914,27 | LED 2x18 | 217 | 36 | 2,5 | 19,53 | 0,95 | 0,43 | 39,89 | 2074,28 |  |  |
| ЛНЖ | 24 | 75 | 2,5 | 4,50 | 0,90 | 0,41 | 8,30 | 431,73 | енергспестяващи | 24 | 19 | 2,5 | 1,14 | 0,95 | 0,41 | 2,22 | 115,45 |  |  |
| Обща консумация старо осветление, kW |  |  |  |  |  |  |  | 7981,78 |  | Обща консумация за ново осветление, kW |  |  |  |  |  |  | 2444,04 | 5537,74 | 1384,43 |

| Подмяна осветление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видове работи | мярка |  | ОБЩА ЦЕНА, лв. | Единична цена с ДДС, лв. | цена, лв. | Труд | Материали | Доп. разх. |
| Подмяна ЛНЖ с енергоспестяващи | бр. | 24 | 84,0 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 |
| Демонтаж ЛОТ 2x36 W | бр. | 26 | 78,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Демонтаж ЛОТ 3x36 W | бр. | 217 | 651,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доставка LED 2x18 W | бр. | 243 | 13365,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 |
| Монтаж LED 2x18 W | бр. | 243 | 972,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБЩО за МЯРКАТА: | лв. |  | 15150,0 |  |  |  |  |  |

Общо за мярката по подмяна осветление: 15 150,00 лв.

6.  ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА МЕРКИТЕ

В приложената Таблица 6.1 и на фигурите след нея е дадена информация за основните икономически параметри на предлаганите енергоспестяващи мерки в сградата, обект на настоящия анализ.

Таблица 6.1. Дълъг списък от енергоспестяващи мерки

| № | Наименование на енергоспестяващите мерки | Съществуващо положение | След въвеждане на мерките | Икономия |  | Анализ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Инвестиции | Печалба | Срок на откупуване |
|  |  | kWh | kWh | kWh | % | лв | лв/год. | години |
| A | Топлинно изолиране на външните стени | 709657 | 491153 | 218504 | 30.8 | 211380 | 18570 | 11.4 |
| Б | Смяна дограма | 709657 | 609918 | 99739 | 14.1 | 160000 | 8480 | 18.9 |
| В | Топлинно изолиране на покрив | 709657 | 631579 | 78078 | 11.0 | 86200 | 6640 | 13 |
| Г | Изолация под | 709657 | 686630 | 23027 | 3.2 | 18815 | 1960 | 9.6 |
| Д | Смяна осветление | 709657 | 707227 | 2430 | 0.3 | 15150 | 900 | 16.8 |
| Пакет от мерките |  | 709657 | 287879 | 421778 | 59.4 | 491545 | 36550 | 13.5 |

Фиг. 6.1. Графика, отразяваща срока на откупуване на предложените мерки

Фиг. 6.2. Икономия на енергия след реализиране на мерките, kWh

От графиките на фиг. 6.1 и фиг. 6.2 и Таблица 6.1 се вижда, че предлаганите мерки ще доведат до спестяване на енергията, изразходвана за отопление, от 59,4 % при среден срок на  откупуване 13,5 години при предвиждана средна цена на топлоносител – 0,085 лв./kWh от ТЕЦ  и 0,21 лв./kWh за ел. енергия без ДДС, след внедряване на целия пакет от мерки.

7.ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ЕФЕКТ НА МЕРКИТЕ

- Гориво газ от ТЕЦ

| Енергоспестяваща мярка |  | Икономия | Коефициент, отчитащ загубите за добив/производство и пренос на енергоресурси | Коефициент на екологичен еквивалент на енергоресурси | Спестени емисии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- |  | kWh | --- | gCO2 / kWh | t |
| А | Топлинно изолиране на външните стени | 218504.00 | 1.1 | 247 | 53.97 |
| Б | Смяна дограма | 99739.00 | 1.1 | 247 | 24.64 |
| В | Топлинно изолиране на покрив | 78078.00 | 1.1 | 247 | 19.29 |
| Г | Изолация под | 23027.00 | 1.1 | 247 | 5.69 |
| Д | Смяна осветление | -3100.00 | 1.1 | 247 | -0.77 |
| Общо спестени емисии СО2: |  |  |  |  | 102,813 |

- Ел. енергия

| Енергоспестяваща мярка |  | Икономия | Коефициент, отчитащ загубите за добив/производство и пренос на енергоресурси | Коефициент на екологичен еквивалент на енергоресурси | Спестени емисии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- |  | kWh | --- | gCO2 / kWh | t |
| А | Топлинно изолиране на външните стени | 0.00 | 3 | 683 | 0.00 |
| Б | Смяна дограма | 0.00 | 3 | 683 | 0.00 |
| В | Топлинно изолиране на покрив | 0.00 | 3 | 683 | 0.00 |
| Г | Изолация под | 0.00 | 3 | 683 | 0.00 |
| Д | Смяна осветление | 5530.00 | 3 | 683 | 3.78 |
| Общо спестени емисии СО2: |  |  |  |  | 3,77 |

Общо 106,59 тона

8.  ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМФОРТА В СГРАДАТА

Мярка 1: При изпълнение на енергоспестяващите мерки по подмяна на дограмата е наложително да се монтират подпрозоречни первази,с топло и хидроизолация под тях и с достатъчен наклон за оттичане на водата навън от стената, за да не се компрометира положената топлоизолация.

Препоръчително е монтирането на автомати за затваряне на входните врати, за да се ограничи достъпа на студен въздух в сградата.

Тези мероприятия не са остойностени, защото не са енергоспестяващи и са обект на друго проектиране.

Мярка 2: В сградата електро инсталацията е изпълнена с двупроводникови кабели и е невъзможно “заземяването” на електрическите контакти и електрическите уреди. Инсталацията не отговаря на система “ТN-S”. При невъзможност да се осъществи мярката заземяване на електро консуматорите има реална опасност при допир до метални части на електрически уреди от попадане под напрежение на хора.

Електрическите табла са основно с предпазители със стопяем проводник, което е защита от къси съединения. При тази конфигурация не може да се монтира дефектнотокова защита, т.е. да се намали риска от токов удар - протичане на ток през тялото на човек. ДТЗ е задължителна съгласно действащата нормативна база.

Електрическата инсталация е стара, от пускането на сградата в експлоатация. Констатирани са множество самоделни отклонения от разклонителните кутии или директно от контактите.

Съгласно Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, чл. 3 и чл. 1753, която е задължителна за нови сгради и при реконструкция на стари, линиите от разпределителните, етажните и апартаментните табла задължително се изпълняват трипроводни. За всички токови кръгове, захранващи контактни излази с общо предназначение, се предвижда автоматично изключване на захранването чрез защитен прекъсвач, т.е. монтиране на ДЗШ.

Това налага цялостна подмяна на електро инсталацията за привеждането и в изискване с нормативната уредба и предпазване на децата и персонала от инциденти.

2. Описание на мярката

За изпълнението на тази мярка е необходимо изработване на проект част електро. В проекта да се предвидят следните части, които не са предмет на енергийното обследване:

•	да се проектира мълниезащитна инсталация;

•	да се предвиди дворно осветление;

•	да се предвиди площадково осветление;

•	да се предвиди реконструкция на площадковите електромрежи.

3. Финансов анализ

Инвестициите ще се определят от проектанта. За изработване на проект е необходимо да се предвидят приблизително 9 000 лв. (сумата е получена като се знае, че цената при проект електро е около 1,60 лв на квадратен метър при РЗП – 5 488 m2 x 1,60 = 8 780).

Мярка 3:  След въвеждане на енергоспестяващите мярки потреблението на топлинна енергия ще се намали с около 60%. Това предполага, че при сега монтираните отоплителни уреди – чугунени и панелни радиатори ще се получи разбалансиране на отоплението по зони. Ще се наложи ръчно изключване или демонтиране от отоплителната система радиатори в претоплените помещения. Тази мярка задължително трябва да се изпълни за да се балансират температурите – около 21 градуса в класни стаи и 15 в коридори.

Мярка 4:    Предвид недостатъчното количество топла вода за БГВ препоръчваме да се монтират 50 литрови ел. бойлери в санитарните възли и съблекални, като за използване на нощна тарифа се снабдят с часовник за включване по време.

9.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Извършеното енергийно обследване показа, че при сегашното състояние на сградата и системите на топлоснабдяване  не се осигуряват изискваните санитарно – хигиенни норми за топлинен комфорт заради частичното отопление в сградите. Причини за това са и топлинни загуби през ограждащите елементи и др. Средната поддържана температура в сградите е 11,6оС, която е по- ниска от нормативната. .

Установен е потенциал за намаляване на действително необходимите разходи за отопление с 59,4%, което се равнява на 421 778 kWh/година с екологичен еквивалент 106,59 тона спестени емисии  CO2.

Необходимите инвестиции за въвеждане на енергоспестяващите мерки са в размер на  491 545 лв.

Съгласно нормативните изисквания е необходимо да се оценят, освен вече представената в доклада енергийна характеристика на сградата съгласно нормативните изисквания, действащи към момента на извършване на обследването, но и съгласно нормативните изисквания от годините на пускане на сградите в експлоатация, с цел класифициране на сградата по скалата на енергопотреблението.

На фиг. 9.1 и фиг. 9.2 е представена потребната енергия на сградата съгласно действащите нормативни изисквания (през 1964 и ФС 1987 год.) актуални за годината на пускане на сградите в експлоатация. Разходът е оценен чрез симулиране на модела на сградата посредством софтуерния продукт EAB.

Фиг. 9.1. Нормализиран  модел на сградата съгласно нормативните изисквания за 1964 и 1987 г.

Фиг. 9.2. Разход на енергия съгласно нормативните изисквания за 1964 и 1987 год.

Приведена спрямо първичната енергия ще изглежда така:

- първична енергия при актуално състояние на сградата

EP = 827,33MWh

- първична енергия на сградата по норми при влизане в експлоатация

ЕРmax,s= 751,68MWh

- първична енергия по действащите към момента норми

ЕРmax,r= 398,53МWh

За да се определи принадлежността на сградата към определен клас от скалата на енергопотреблението, е необходимо да се сравнят трите енергийни характеристики.

Тъй като:

| ЕРmax,s < EP < 1,25 ЕРmax,s | E | 751.68 | < | 827.33 | < | 939.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

сградата попада в клас на енергопотребление Е от скала на енергопотреблението.

След реализиране на всички предложени енергоспестяващи мерки от дългия списък, общият годишен разход, приведен спрямо първичната енергия на сградата,  ще е в размер на EP = 352,87 MWh

Тъй като:

| 0,5 ЕРmax,r < ЕР <ЕРmax,r | B | 199.265 | < | 352.87 | < | 398.53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

сградата ще попада в клас категория В от скала на енергопотреблението.

Сертификатът за енергийни характеристики на сградата се актуализира във всички случаи на извършване на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, текущ ремонт на инсталации на сградата или преустройството й, водещи до подобряване на цялостните енергийни характеристики.

10.  ПРОГРАМА  ЗА  ЕНЕРГИЕН  МОНИТОРИНГ

Обследването за енергийна ефективност е основа за определяне на енергийните характеристики на обектите, за съставяне на програми за енергийна ефективност и осъществяване на мерки за енергоспестяване, както и за последващ мениджмънт на енергийните системи в обектите.

За постигане на предвидените резултати от обследването за енергийна ефективност е необходимо въвеждане на правила за експлоатация и поддръжка на енергийните системи, както и въвеждане на енергиен мониторинг.

Чрез енергийният мониторинг се контролира поддържането на енергопотреблението на предвиденото нормативно  ниво. Анализът на данните от мониторинга е основа за вземане на решения за експлоатацията, поддръжката, ремонта и обновяването на сградите и системите в тях.

Необходими измервателни средства за

извършването на енергиен мониториг

- Термометър за измерване на  температура на външния въздух (препоръчително е да има  възможност за запис на данните);

- Термометри за измерване на вътрешната температура в представителни помещения (препоръчително е да има  възможност за запис на данните);

- Електромери и разходомери.

- Уреди за отчитане на  изработените часове.

Предписания за разположение на термометрите

- Термометърът за измерване на температурата на околния въздух не трябва да се поставя на фасади, които са в близост до технически помещения, кухни, вентилационни решетки и други, в които се отделя голямо количество топлина.

- Термометрите за измерване на температурите в помещенията задължително трябва да са поне толкова броя, колкото са щранговете от разпределителния колектор. Добре е да има и на представителни етажи ( последен и първи), както и в помещения с неблагоприятно разположение спрямо небесната ориентация.

Програма и дейности, които трябва да изпълняват отговорните лица за сградните инсталации

Отговорните за сградите технически лица трябва да притежават копие от издаденият сертификат, за всяка конкретна сграда и да се придържат стриктно към енергийните показатели, вписани в него. За да бъде изпълнено това, тези лица попълват декларации, че са запознати със законовата рамка и ангажиментите си за поддържане нивото на енергопотребление в сградата до нормативно позволеното.

Всяко от техническите лица трябва да изпълнява ежегодно следната програма, като за всяка отделна позиция се пишат нарочни докладни до ръководството на обекта с  копие до одитиращата фирма:

1.  Преди началото на всеки отоплителен сезон е необходимо да се направи проверка на отделните измервателни уреди.

2. Всекидневно регистриране на температурите и разходите на енергия и предоставяне на информация на фирмата, занимаваща се с енергийния мониторинг на сградата - седмично.

3. От електромера се отчита потреблението на енергия –седмично ат разходомера за газ ежедневно.

4.  Отчитат се изработените часове на основни системи или консуматори, които се следят.

Процедури за ежеседмичен енергиен мониторинг

1. За съответната седмица се пресмята средната температура.

2. Отчитат се показанията от електромера и разходомера за газ и се изчислява специфичното потребление на енергия.

3. Отчитат се и средните стойности на температурите по представителни помещения.

При ръчно записване на информацията се препоръчва разработването на съответни бланки, подходящи за инсталираните контролно-измервателни уреди.

Причини за отклоненията от предварително зададените параметри, с които трябва техническите лица да се съобразяват и да наблюдават

Най-често срещаните причини за отклонения от предварително зададените параметри  според световния опит са:

- грешна настройка на системата за автоматичен контрол

- голям процент отворени прозорци

- скрити течове от инсталации при автоматично доливане на същите.

При седмично (ръчно или автоматизирано) събиране на данни може да се открият дефектите в системите или в настройките своевременно без това да доведе до сериозни финансови последствия. Така също може да се определят разходите за енергия и да се предвиди бюджет. Повишава се и качеството на извършвания анализ за годишното потребление на енергия и свързаните с това разходи.

При допуснати големи отклонения от еталонните и нормативно допустимите, се преминава към почасово замерване и отчитане до откриване на причините и отстраняването им.

По преценка на ръководството на обекта би могло да бъде назначен специален служител, който да отговаря и за енергийната ефективност и пряко да контролира изпълнението на мониторинга. Това би облекчило сериозно процеса на отчитане на изискуемите енергийни показатели.

Използвана  литература

- Ръководство по енергийно обследване. Методът ENSI „Ключови стойности”, София 2003.

- Методически указания за изчисляване на годишния разход на енергия в сгради от 11/2005 г., Министерство на регионалното развитие и благоустройството, София 2005.

- Наредба № 15 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия от 28.07.2005 г., МРРБ и МЕЕР, София 2005.

- Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградниВиК инсталации от 17.06.2005 г., МРРБ, София 2005.

- Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии от 09.06.2004 г., МЕЕР, София 2004.

- Стамов С., “Справочник по отопление, вентилация и климатизация” – I част, “Техника” 1990 г.

- Стамов С., “Справочник по отопление, вентилация и климатизация” – II част, “Техника” 2001 г.

- Стамов С., “Справочник по отопление, вентилация и климатизация” – III част, “Техника” 1993 г.