О Б Щ И Н А    Г А Б Р О В О

одобрявам

кмет:……………………............

/таня христова/

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

„Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", вкл. благоустрояване на дворни площи на училището”

работен проект (еднофазно проектиране)

/  в цифров и графичен вид  /

1.ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Възлагането на инвестиционен работен проект за „Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" вкл. благоустрояване на дворни площи на училището” е във връзка с изпълнение  на включените обекти в проект, изпълняван по Оперативна програма „Региони в растеж”: „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“.

Обектът попада в одобрената зона за въздействие със социална  значимост от ИПГВР, дейност - Разработване на инвестиционни проекти за подобряване състоянието на образователната инфраструктура на град Габрово.

В продължение на близо две десетилетия Община Габрово провежда последователна политика за повишаване на енергийната ефективност в сградите.

През последните 6 години успешно са внедрени енергоспестяващи мерки в 7 училища, 13 детски градини и 1 детска ясла.

В Габрово е изградена първата в страната детска градина по стандарта “Пасивна къща”, което е потвърдено със съответния международен сертификат (проектирането и реализацията на детската градина са подкрепени от европейския проект “Пасивни региони с използване на ВЕИ” по програмата “Интелигентна енергия за Европа”).

В тази връзка, изискванията  залегнали в настоящото Задание за проектиране, произтичат от дългосрочната политика на Общината, изпреварващо да налага високите международни стандарти за енергийна ефективност в общинските сгради. Тези изисквания са в пълно съответствие с  Директивата за енергийните характеристики на сградите на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година   (преработена версия).

Въвеждането на толкова амбициозни норми за енергийна ефективност (почти нулево енергийни сгради) изисква практическа проверка в реално проектиране и строителство.В настоящия период на икономически трудности, когато възможностите за подобна проверка са изключително ограничени, реконструкцията на сградата на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” представлява отлична възможност в това отношение.

Целите на изготвянето на настоящия работен инвестиционен проект са:

A. Постигане на цялостен ефект върху образователната инфраструктура на общината /обхващане на всички училища/, във връзка с изискванията на Закона за енергийна ефективност и Наредба №4/2009 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Сградата следва да отговаря на изискванията на нормативната база за енергийна ефективност и достъпна среда и се осигурят нормални условия за труд и учене.

Б. В рамките на  тази дейност да бъдат реализирани неотложни ремонтни дейности за модернизация на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий";

В. Създаването на модел за повишаване на енергийната ефективност на съществуваща сграда, чрез дълбоко енергийно обновяване и предоставяне на подходяща и комфортна среда за учащите.

Г.  Създаване на модерна като визия и съвременно технически оборудвана база за децата на Габрово, за развитие на образователните им потребности и индивидуалните им способности в различни области.

Д.  Цялостно благоустрояване на двора на училището.

2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" е едно от най-големите училища в град Габрово и е едно от последните училища, в които не са внедрени ЕСМ според изискванията на ЗЕЕ. Училището обслужва един от най-гъсто населените квартали на града и е едно от най-предпочитаните училища в  града. Към момента в училището се обучават 638 ученика от първи до седми клас, разпределени в 27 паралелки. Персоналът на училището се състои от 72,5 учители и непедагогически персонал. Училището работи на едносменен режим. През следващите няколко години тенденцията е към увеличаване броя на постъпващите ученици, респ. и на учителите.

Сградата на училището е построена през 1970 год. (ЗП 1911 кв.м. и РЗП 7 319 кв.м.)  представлява сложен обем от няколко тела с различна етажност  - едно триетажно тяло, едно четириетажно тяло, едно пететажно тяло, едно етажно тяло – физкултурен салон.  Дворното  място представлява УПИ ІІІ за ЕСПУ, кв. 52 по плана на Габрово, І етап – публична общинска собственост.

През годините в сградата на училището са изпълнявани само частични ремонтни дейности - ремонт на покрива и подмяна на дограма. Състоянието на сградата, както и изискванията на ЗЕЕ налагат предприемане на спешни действия по извършване на основен ремонт и внедряване на енергоспестяващи мерки.  Прилежащата територия (двор и спортни площадки) на училището е в незадоволително състояние.

През 2013 г. във връзка с газифицирането на сградата и съобразно изискванията за пожарна безопасност, е изградено ново котелно. В него е монтиран отоплителен котел с газова горелка - мощност 1200 KW. Съществуващото котелно на течно гориво е запазено като алтернативен вариант. То е разположено в сутерена на 5-етажния корпус. В него се намират и разпределителните колектори за клоновете на вътрешната отоплителна инсталация. Същите са подвързани чрез монтирана под тавана на сутерена на този корпус разпределителна линия (подаваща и връщаща) към новия отоплителен котел. Основният източник на топлоносител е котелното на природен газ.

Вътрешната отоплителна инсталация (ВОИ) е оразмерена за  топлоносител гореща вода с параметри 90о/70оС. Отоплителните тела са 3 типа – чугунени радиатори, панелни радиатори и оребрени тръби. Тръбната мрежа е изпълнена от стоманени тръби. В годините са правени много ремонти по нея, довели до промяна на схемите на монтаж и затрудняващи ревизията, което налага основното й подменяне в планирания цялостен ремонт на отоплителната система. В съществуващото котелно има достатъчно пространство, за да се запази топлообменната станция с нови разпределителни колектори, на мястото на съществуващите. Там има и необходимото ел.захранване. Новите разпределителни колектори на ВОИ е удачно да бъдат подвързани към отделна група подаващ и връщащ колектори, свързани с отоплителните котли.

В сутерена на 3-етажния корпус се намира кухненски блок и столова. Вентилационната инсталация за тях е неефективна и това налага да се подмени, като бъдат заложени съвременни енергийно-ефективни съоръжения.

Няма изградена система за централно битово горещо водоснабдяване (БГВ). Да се предвиди използване на възобновяеми източници на енергия (ВЕИ) – слънчеви колектори. Предвид конфигурацията на сградата като цяло, e целесъобразно да се изградят 2 основни системи – за санитарните възли към корпуса на физкултурния салон и към спомагателните помещения на кухненския блок, като се предвиди защита срещу прегряване. Изготвено обследване за енергийна ефективност на сградата. То показва, че при съществуващото състояние на сградата специфичният разход на енергия отговаря на енергиен клас „D".

3. ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

В разработката попадат:

- Цялата сграда на училището;

- Дворът на училището - УПИ ІІІ за ЕСПУ, кв. 52 по плана на Габрово, І етап.

4. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът да се изготви при спазване на изискванията на Наредба 4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за фаза работен проект.

Инвестиционният проект следва да предвиди всички необходими енергоспестяващи мерки в сградата, както и изграждане на достъпна архитектурна среда.

Проектът следва да включи ремонт и модернизация на всички помещения, основен ремонт на съществуващите инсталации и изграждане на нови такива (пожароизвестителна, система за видео наблюдение и др.), както и благоустрояване на прилежащите дворни площи на училището.

Да съдържа проектни части Архитектура, Интериорен дизайн и обзавеждане, Конструкции, ВиК, Електроинсталации, Асансьорна уредба, ОВК, система за управление и контрол на сградата (СУКС),   ЕЕф, Геодезия, Мултимедийна техника и оборудване и специални инсталации, Паркоустройство и благоустройство, КСС, ПБЗ, ПБ и ПУСО във фаза работен проект /еднофазно/,  както следва:

- Архитектура,

Работни проекти за:

-   архитектурно заснемане на сградата;

- преустройства в т. ч. пристрояване,  с цел осигуряване на достъпна архитектурна среда – рампи, асансьор, преустройство на санитарни възли;

-  функционално обезпечаване на всички учебни и спомагателни дейности, свързани с образователния процес, в т.ч преосмисляне на някои помещения;

-  да се разработи проект за цветни фасади;

-  ситуационно решаване благоустрояване на двора за обезпечаване на нормативно необходимите спортни площадки и съоръжения, както и на озеленените и рекреационни площи.

- Количествени сметки /КС/ по отделните корпуси /съгласно схемата в Доклада за обследване за ЕЕ/ – в т.ч и за ремонт на оградата / при необходимост – подмяна в някои участъци/;

В проектите да бъдат изготвени детайли показващи изолирането на основните топлинни мостове (в т.ч. при монтаж на нова дограма, изолация на покриви, конзоли и др.);

За обезпечаване на необходимостта от опресняване на въздуха в помещенията на класните стаи, учителската стая, директорския кабинет и учебните кабинети, да се предвидят отваряеми крила в горната част на дограмата, с електрическо задвижване, което да бъде  свързано със Системата за управление и контрол на сградата(СУКС).За всички отваряеми прозорци да се предвидят крайни изключватели за наблюдение на състоянието от СУКС. Електро задвижването и индикацията да са фабрично монтирани в дограмата от производителя и.

За помещенията на игротеките и компютърните кабинети в горната част на дограмата да се интегрират прозоречни приточно-смукателни вентилационни системи с рекуперация на въздуха, които да бъдат свързани за управление към СУКС.

Отваряемите крила на прозорците да се предвидят с двуосно отваряне.

Топлотехническите параметри на дограмата да се съблюдават с посочените в обследването за енергийна ефективност и Наредба 7

- Интериорен  дизайн и обзавеждане,

Работни проекти за:

- Обезпечаване на архитектурните решения. С проекта да се създаде комфортна среда за осъществяването на учебно-възпитателния процес и се обезпечи с нестандартни дизайнерски и съвременни информационни и технологични решения, в т.ч прилагането на интерактивни методи, оборудване и инсталации;

- Оригинални дизайнерски решения за обзавеждане и интериорно оформление на класните стаи и кабинети, в т.ч съвременни решения за обзавеждане / при необходимост – детайли за нестандартни мебели/;

- Дизайнерски решения за общи пространства /фоайета, коридори, стаи за игра и т.н/;

- КС по отделните корпуси за предвиденото обзавеждане

- Конструкции

Работни проекти за:

- обезпечаване на архитектурните решения;

- съоръженията в двора;

- при предвиждане на нова ограда – конструктивно заключение;

- КС по отделните корпуси

- Водоснабдяване и канализация

Работни проекти за:

-  след цялостен анализ – цялостен или частичен основен ремонт на вътрешните ВиК мрежи. За ограничаване разходването на вода в санитарните помещения следва да се предвидят смесители с ограничен дебит на вода до 5 литра/минута или сензорни смесителни батерии.

-да се предвидят контролни водомери, със стандартен протокол за четене на показанията им от Система за Управление и Контрол на Сградата (СУКС);

- обезпечаващи реконструкцията на санитарните възли / при необходимост/;

- осигуряване на поливни хидранти за зелените площи;

-  КС по отделните корпуси

- Електроинсталации

Работен проект за:

Осветителна инсталация:

- на база на изготвеното обследване за енергийна ефективност – подмяна на осветителната инсталация с енергоспестяващи LED осветителни тела, вкл. и захранващите линии към тях  и постигане на изискващите се показатели за изкуствено осветление;

-подмяна на ел.ключове и контакти;

-захранващи линии за евакуационно осветление в коридорите, вкл. тела;

-типът и начина на монтаж на енергоспестяващите осветителни тела да бъде съобразен с изпълнението на таваните в съответните помещения

Силова инсталация:

- съобразно заложените в част ОВ съоръжения, да се предвидят нови или подмяна на захранващи линии и ел.табла;

- да се предвиди контролен електромер за измерване обща консумация ел енергия със стандартен протокол за връзка със СУКС

-преустройство или подмяна на всички ел.табла, като се предвиди необходимата апаратура

-да се предвиди захранване на табла автоматика част от СУКС

-подмяна захранващи линии от главно ел.табло до етажните разпределителни табла;- ремонт на ел.инсталацията захранваща контактите във всички помещения вкл. контакти; при необходимост изграждане на нова ел. инсталация захранваща контакти, съобразно работните места, обзавеждането и предназаначението на помещенията

-ел.захранване на асансьорната уреба, обезпечаваща достъпна среда;

- проектиране и изграждане на автоматична противообледителна инсталация; да се предвиди релеен сигнал за авария на инсталацията към СУКС.

-проектиране и изграждане на заземителна и мълниезащитна инсталации, покриваща периметъра на цялото училище и прилежащите му дворни площи.

Слаботокова инсталация:

-  проектиране и изграждане на видеонаблюдение на дворно пространство;

- проектиране и изграждане на пожароизвестителна инсталация с гласово уведомяване;

- КИП и А на всички съоръжения (Система за управление и контрол на сградата)

- КС по отделните корпуси

Районно осветление:

-  проектиране и изграждане на районно осветление на дворните пространства с LED осветителни тела. Захранването да се осъществи от най-близкия стълб на  съществуващото улично осветление.

-  КС

- Асансьорна уредба – осигуряване на достъпна среда

- Проектиране и изграждане на асансьорна уредба. Асансьорните уредби да подават релеен сигнал за авария към СУКС.

- КС

    - Отопление, вентилация, климатизация

Работен проект за:

- подмяна на вътрешната отоплителна инсталация (ВОИ), оразмерена с топлотехническите параметри при изпълнение на енерго-спестяващи мерки по сградната обвивка, съобразно обследването за енергийна ефективност и/или инвестиционния проект в част „Енергийна ефективност”. Отоплителната инсталация да дава възможност за управление на отоплението по стаи в зависимост от заетостта;

- отоплителните тела - да се предвидят алуминиеви радиатори, със съответната спирателно- регулираща арматура; радиаторните вентили радиаторните вентили да са с термостатично регулиране, управлявани от сградна автоматизация във функция на температурата на помещението;

- тръбната мрежа –да се избере схема с оптимален вариант на минимално пробиване на етажни плочи и преградни стени и възможност за управление на отоплението по стаи в зависимост от заетостта;

- реконструкция на топлоoбменната станция в съществуващото старо котелно, като се предвидят автономни клонове на ВОИ към отделните корпуси със самостоятелни циркулационни помпи; за кухненския блок да има самостоятелен клон с възможност за измерване на потребената топлина;

- за помещенията на физкултурните салони и за кухненския блок /в т.ч помощните помещения/, да се предвиди съвременна енергоефективна вентилационна инсталация, съгласно санитарно-хигиенните норми. Да се предвиди оползотворяване топлината на отработения въздух, чрез рекуперация.

- Слънчева инсталация за БГВ – самостоятелни системи съответно за корпуса на физкултурния салон и за кухненския блок. Слънчевите колектори да бъдат оборудвани със слънцезащитни щори или др. слънцезащитни устройства, обезпечаващи защитата от прегряване;

- КС по отделните корпуси.

- система за енергиен мениджмънт и сградна автоматизация.

- Необходимо е да бъде проектирана и изпълнена система за за управление и контрол на сграда (СУКС), осигуряваща информация в реално време относно потреблението на енергия на сградата, чрез използването на мрежа от сензори и отчитане на постъпилата от външни доставчици енергия и произведената на място енергия най-малко веднъж на всеки половин час.

- Обхват на СУКС:

  - Управление котел за отопление

  - Управление на циркулационни помпи във функция на диференциално налягане между колектори подаване / връщане

  - Пощрангово управление на температурата на подаване към радиатори във функция на външната температура;

  - Измерване на консумацията на газ чрез пулсов изход на вторичен разходомер;

  - Управление помпи БГВ

  - Управление температура на подаване БГВ

  - Вкл. / изкл. Ел бойлери при необходимост

  - Измерване консумация студена вода от комуникативни контролни водомери

  - Измерване косумация ел. енергия от комуникативни вторични електромери

  - Управление и наблюдение състоянието на отваряемата с електрозадвижка дограма

  - Наблюдение състоянието на отваряемата дограма

  - Следене състояние на предпазители на критични консуматори (ако има такива)

  - Наблюдение състояние на асансьори

  - Наблюдение състояние на противообледителна инсталация

  - Наблюдение състояние на помпи ВиК

  - Управление на осветителни кръгове (при необходимост) във функция на времеви програми и или осветеност

- Структура на СУКС

- Полева автоматика (сензори, вентили, изпълнителни механични термостати и т.н)

- DDC свободно програмируеми контролери, входно изходни модули, захранващи модули и др.

- MCC табла пусково предпазна апаратура, индикация, ключове за ръчен и автоматичен режим и т.н.

- Кабели – силови кабели захранващи моторите, кабели автоматика, кабелни трасета.

Забележка: Да се предвиди възможност и връзка за присъединяване към операторска станция с приложен графичен софтуер за управление. Връзката ще се осъществи чрез съществуваща IP свързаност и BACnet протокол. Да се предвидят всички необходими лицензий и дейности за присъединяване.

Допълнителни изисквания към системата за енергиен мениджмънт и сградна автоматизация:

- Потребителският интерфейс трябва да дава възможност за анализ и информация за ползването на енергия в сградата.

- Характеристиките по ключови аспекти на сградата, които могат да бъдат контролирани от системата, трябва да могат лесно да се настройват - по-специално отоплението и опционално осветлението. Освен това системата трябва да дава възможност за:

- Анализ и контрол на използването на енергия в различни зони от сградата (като минимум за отопление и опционално за осветление);

- Оптимизиране на характеристиките в съответствие с условията на околната среда в и извън сградата;

- Анализ на причината за всякакви отклонения от проектните характеристики.

3. Системата трябва да отговаря на минимум клас B съгласно стандарт EN 15232 (управление на температурата на топлоносителя по вътрешна температура; индивидуално управление на температурата в помещенията според заетостта; датчици за отваряне на прозорците изключващи отоплителните тела в помещенията и др.).

    - Енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия

Работен проект в съответствие с изискванията Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (последно изменение в ДВ. бр.90 от   Ноември 2015 г.) предвиждащ дейности за достигане на клас на енергопотребление В.

Всички ограждащи елементи да отговарят минимум на изискванията на  Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.

Да се елиминират топлинните мостове Ψext ≤ +0.01 W/(mK). Ако се окаже, че това е трудно и икономически неефективно, да се намалят топлинните мостове до ниво, което е икономически обосновано и не допуска конденз.

Изчисления за защита от конденз по вътрешните повърхности на елементите на сградата (при наличие на вътрешна топлоизолация).

- Геодезия

-  геодезическо заснемане – цялостно на двора, с оглед бъдещата вертикална планировка;

- вертикално планиране, включващо реконструкция на съществуващите спортни площадки /в т.ч при необходимост подмяна на настилките/ и предвиждане на нови, с оглед нормативно обезпечаване на училищния двор с всички необходими съоръжения за спорт; благоустрояване на подходи и зелени площи;

- трасировъчен план;

- КС

- Мултимедийна техника и оборудване, специални инсталации /интернет и други/

- инсталации за мултимедийна техника и оборудване;

- техника и оборудване за мултимедии;

- КС по отделните корпуси за инсталации;

- КС по отделни корпуси за предлаганите техника и оборудване.

  - Паркоустройство и благоустройство

- озеленяване на зелените площи;

- КС

- План за безопасност и здраве

- съгласно изискванията на Наредба №2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

- Пожарна безопасност

- съгласно изискванията на Наредба №Iз-1971/2009 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

- План за управление на отпадъците

– съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;

- Обобщена Количествено-стойностна сметка по специалности, на база количествените сметки по отделни корпуси;

!Важно: следва да се има предвид, че Изпълнителят на строителни дейности няма да изпълнява доставка на мултимедийна техника и оборудване, както и интериорно обзавеждане /чинове, секции и др./ и не следва да включва в количествено-стойностната си сметка такъв разход. Единствено ще бъдат изпълнени СМР по инсталации за проектираната мултимедийна техника и оборудване.

!!Важно: Обобщената количествено-стойностна сметка на база изготвения проект, не следва да надвишава цената, предложена в окрупнената ценова таблица, предложена от участника. В случай на необходимост на невключени в обобщената КСС видове и количества работи, без които е невъзможно въвеждането в експлоатация на обекта като цяло, същите са за сметка на изпълнителя.

Изискуемите графични и текстови материали да се представят в пет екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на цифров носител във формат, изрично изискан от Възложителя (excel за КСС; word за обяснителните и техническите записки; dwg и pdf  за чертежите).

!!! Важно: Откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво, както и заверката на заповедната книга се извършват след представяне от Изпълнителя /строителя/ на одобрен план за управление на строителните отпадъци и одобрен план за безопасност и здраве.

5. ИЗХОДНИ ДАННИ

- Извадка от Кадастрална карта;

- Заснемане;

- Извадка от действащ ПУП на Габрово;

- Доклад за енергийно обследване;

6. НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закон за устройство на територията и подзаконовите актове;

Наредба №4/2001 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти;

Наредба №4/2009 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

Норми за проектиране на училищa;

Наредба №2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (последно изменение в ДВ. бр.90 от   Ноември 2015 г.

Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

Наредба №Iз-1971/2009 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията и конкретната проблематика.

Съгласно чл. 9, т. 1 на същата директива държавите-членки гарантират, че след 31 декември 2018 г. заетите или притежавани от публични органи нови сгради са с почти нулево нетно потребление на енергия.

От 2019 г. нормите за енергийна ефективност, съответстващи на определението “почти нулево енергийна сграда” ще са задължителни за всички сгради с обществено предназначение  в страните от ЕС.