СЪДЪРЖАНИЕ

- Челен лист

- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност

- Обяснителна записка

- Количиствена сметка

- Чертежи:

1/2    Алейно осветление

2/2    Еднолинейни схеми детайли

| Обект:Благоустроявяне на дворни площи на детски градини-11 /единадесет/ броя детски заведения Подобект 2: ЦДГ „МЕЧО ПУХ“, УПИ І ОТ КВ. 148 ПО ПЛАНА НА ГР. ГАБРОВО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Възложител: Община Габрово |  |  |
|  | Част: ЕЛЕКТРО- РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ |  |  |
|  | Фаза: Работен инвестиционен проект /РИП/ |  |  |

### ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

# УВОД

Настоящият проект е разработен по искане на инвеститора на базата на следните документи:

- Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии 2004г

- Наредба №1з-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар в сила от 05.06.2010г и изменения от 2013г.

- Правилник за техническа експлоатация на енергопотребителите.

- Правилник по техника на безопасност.

- Правилник за извършване и приемане на ремонтните работи.

- Други нормативни документи действащи  в момента на проектирането.

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът включва алейно осветление, съобразено с новото решение на паркоустрояване и благоустрояване на дворното пространство.

Електрозахранването на районното осветление на обекта ще се реализира от съществуващ стълб  УО /съгласно заданиито на инвеститора/, като мястото му е показано на приложения чертеж.

Тръбната мрежа ще се изпълни в участъка между стълб 3 и 5 на клон 1 и стълб1 и 2 на клон 2 и ще се изпълни с означения брой PVC тръби ф40 мм с пясъчна подложка съгласно чертежа.

Минималното земно покритие върху положената кабелна канална мрежа е 0,6м. Свободната част от изкопа ще се засипе с пресята пръст, която ще се трамбова на пластове или с баластра. По цялата дължина на тръбната мрежа положените тръби ще се укрепят с бетон.

След приключване на строежа на кабелната линия фирмата изпълнител изхвърля всички останали строителни отпадъци (едри камъни, парчета изрязан асфалт и други), на определените за целта места.

На означените на чертежа места ще се монтират бетонови шахти –   единични  с капаци.

В шахтите пространствата между кабела и тръбата ще се уплътняват с водонепропусклив материал.

Във всяка шахта към всеки кабел се прикрепва маркировъчна табелка.

Кабелните шахти ще бъдат типови, бетонни шахти, покрити с капаци с размери 60х90см. и ще служат за изтегляне и обслужване на кабелите.

Детайли на РШ са поместени на съответните чертежи.

Ревизионните шахти се изравняват с уличната настилка или настилката на тротоара, а РШ извън уличното платно или в зелени площи трябва да излизат над нивото на терена на 0,15 м.

Броят на тръбите осигурява възможност за изтегляне на захранващия кабел и една свободна тръба.

РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ

Районното осветление ще се изпълни със   стълбове Н=4,0м  и  осветително тяло LED 40вт.

Стълбовете ще се минизират и боядисат със сребърен феролит.

Всички стълбове ще се занулят, а посочените на чертежа стълбове ще се заземят, като преходното съпротивление на заземлението не трябва да надвишава 10ома. Заземителите ще се изамерят след монтажа от акредитирана лаборатория до достигане на Rзаз.≤10Ω.

На всеки стълб ще се монтира клемно  табло, в което ще става връзката между захранващия кабел и изтегления в кухината на стълба до всяко осветително тяло проводник СВТ 3х2,5мм2.

Изборът на сечението на кабелите и проводниците е направен по условия на продължителното нагряване (работен ток) и допустим пад на напрежение.

Управлението  на оосветлението ще се осъществи от ТА, където е осигурена възможност за ръчно и автоматичен режим на управление.

Автоматичното управление се осъществява посредством часовник (времерелета/часовници) за автоматично включване и изключване на районното осветление в зависимост от зададени от оторизиран експлоатационен персонал периоди от време, съобразно нуждите на обекта.

Успоредно на захранващите линии до всички стълбове на осветителната уредба в същото трасе е положена по 1бр. свободна тръба тип HDPE Ø32а. на Изборът на сечението на кабелите и проводниците е направен по условия на продължителното нагряване (работен ток) и допустим пад на напрежение.

СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Проектирането обхваща разположението на техниката за видеонаблюдение в двора на детската градина.

Предвидени са 6 броя цветни камери за външен монтаж. Предвижда се записите на камерите да се извършва на цифрови записващи устройства. Предвидено е цифровото записващо устройство, монитора за видеонаблюдение и захранващият блок да се монтират при портиера. Предвидено е  софтуерно ограничение да се записва само когато има движение в наблюдаваните зони. В зависимост от средното времетраене на записите се избира големината на харддиска и може да се постигне съхранение на записите от две до шест седмици, без същия да се изтрие. Предвидена е възможност записващите устройства да се свържат към компютърната мрежа на сградата и чрез инсталиране на софтуер на определен компютър да се извършва наблюдение на камерите в реално време или четене на записи от записващото устройство.

Системата за видеонаблюдение е средство за контрол на определен периметър и подстъпи без наблюдаващия да се излага на физически контакт с наблюдаваните. За целта са монтирани видеокамери на подходящи места. Чрез видеосървъра и монитор се няблюдават всички камери. При нужда от по детайлен оглед се првключва в режим на една камера. Изображенията се записват на харддиска на цифровото записващо устройство.

В помещенията предвидени за видеонаблюдение да се предвиди специално работно място за цифровото записващо устройство, захранващия блок и монитора за вдеонаблюдението.

Външните камери се монтират в осветителните тела или на стълба на височина 3,50м.   Местата на камерите са на клон 1  стълб №. 2, 4, 6 и клон 2 стълб 1, 3, 4, 7 и 9. Монтирането се извършва с подходящите за целта крепежни елементи.

За мрежово захранване на пожароизвестителната централа трябва да бъде предвиден отделен зхранващ кабел от главното разпределително табло на сградата, захранен директно и обособен в отделен токов кръг с индивидуален изключвател. Захранващият кабел трябва да бъде изведен на височината на контактите на мястото определено за захранващ блок и захранване на цифровото записващо устройство и монитора.	Вички проводници на слаботоковите инсталации трябва да отстоят на не по –малко от 30 см от силнотоковите кабели, освен в случай на кръстосване.

От мястото определено за цифровия видео рекордер до всяка камера се полага кабел RG 6. Захранването на камерите за видеонаблюдение се извършва с кабел ШВПС 2х0,5 положен от захранващия блок в административната канцелария до всяка камера по отделно.

# ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПО БХТПБ

Външно осветление

Настоящата записка е разработена въз основа на правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (обн. ДВ. бр. 34/2004; изм. и доп. бр.19/2005 в сила от март 2005г.) и Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

При изпълнение на работи в електрически уредби и мрежи от персонал на външна фирма, координацията на действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се осъществява от собственика на уредбата/мрежата, а задълженията на работодателя на външната фирма по изискванията на ПБЗ и вътрешни инструкции се определят в договора за изпълнение.

В процеса на изпълнение на проекта и през време на експлоатацията са възможни следните опасности:

а)  падане в незакрит изкоп за кабели;

б) засягане на съседен кабел под напрежение през време на работа;

в) допир до части, които нормално не са под напрежение;

г) запалване на открити кабели при претоварване или пробив;

С оглед  неутрализиране на споменатите по-горе опасности предвиждаме следните мероприятия:

а) подходящо сигнализиране с инвентарни пътни знаци, ограждане с инвентарни огради, монтаж на маркиращо осветление при по-специфични случаи;

б) изкопните работи върху съществуващи кабели се правят ръчно, в присъствие на представител на експлоатационното предприятие. Към кабелите се монтират марки съгласно чл. 324 от Наредба 3.

# ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Настоящата записка е изготвена според изискванията на гл.11 от Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти. Тя e относно опазването на околната среда при строителството на нови обекти, реконструкция, модернизация, разширение, ремонт и разрушаване на съществуващите сгради и съоръжения (преустройство на ел. мрежи и съоръжения за разчистване на строителните петна за ново строителство).

Освен Наредба №4 при разработката на записката са съблюдавани действащите правилници и наредби.

Предвидено е при полагане на кабелите в градската част трасетата да минават в тротоарните ивици на улиците и на отстояние 0.6м от строителните линии на сградите в съответствие с изискванията на Наредба №8 за полагане на надземни и подземни проводи и съоръжения. В случаите, когато кабелите пресичат уличните платна и тревни или дървесни насаждения, същите ще се полагат в предпазни РVС тръби, замонолитени от всички страни. При това отстоянието на предпазните тръби от дънера на дървесните насаждения ще бъде минимум 1.0 м.

При полагане и експлоатация на кабелните мрежи не съществува проблема за намаляване и ограничаване на шума, предвид ниските нива на този показател. Във връзка с това към проектите за този вид мрежи не се предвиждат стойности за мероприятия по ОПС.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Последователността за изграждане на обекта ще бъде определена от Инвеститора, като във всички случаи не трябва да се допуска нарушаване нормалния режим на електроснабдяване на консуматорите.

Въвеждането на обекта в експлоатация може да стане след направата на предпусковите изпитания и получаването на резултати, удовлетворяващи нормативните изисквания.

# ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПО БХТПБ

Канална мрежа

Настоящата записка е разработена въз основа на правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (обн. ДВ. бр. 34/2004; изм. и доп. бр.19/2005 в сила от март 2005г.) и Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

При изпълнение на работи в електрически уредби и мрежи от персонал на външна фирма, координацията на действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се осъществява от собственика на уредбата/мрежата, а задълженията на работодателя на външната фирма по изискванията на ПБЗ и вътрешни инструкции се определят в договора за изпълнение.

В процеса на изпълнение на проекта и през време на експлоатацията са възможни следните опасности:

а)  падане в незакрит изкоп за кабели;

б) засягане на съседен кабел под напрежение през време на работа;

в) допир до части, които нормално не са под напрежение;

г) запалване на открити кабели при претоварване или пробив;

С оглед  неутрализиране на споменатите по-горе опасности предвиждаме следните мероприятия:

а) подходящо сигнализиране с инвентарни пътни знаци, ограждане с инвентарни огради, монтаж на маркиращо осветление при по-специфични случаи;

б) изкопните работи върху съществуващи кабели се правят ръчно, в присъствие на представител на експлоатационното предприятие. Към кабелите се монтират марки съгласно чл. 324 от Наредба 3.

Проектант :

/инж. Е. Гошева/