ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За обществена поръчка с предмет: „Газифициране на сградaта на СУ»Отец Паисий» гр. Габрово ” /инженеринг/

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово

пл.Възраждане № 3

Габрово 5300

Тел. 066/ 818 400

gabrovo@gabrovo.bg

www.gabrovo.bg

2. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

Обект на поръчката е Газоснабдяване на сградата на СУ”Отец Паисий” чрез изграждане на монолитна пристройка за котелно помещение (към блок 3); монтиране на водогрейни отоплителни котли за работа на природен газ; изграждане на площадков газопровод и вътрешна газоснабдителна инсталация; подвързване към съществуващата вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ) на сградата.

Сградата на СУ”Отец Паисий” е присъединена към топлопреносната мрежа на гр.Габрово чрез четири абонатни станции, монтирани в различни корпуси. Вътрешните отоплителни инсталации са водно-помпени, присъединени чрез разпределителни колектори към топлообменните апарати, водо-водни подгреватели, в абонатните.

Разположението на абонатните станции и топлинната им мощност са както следва:

-АС№1 - разположена в сутерена на блок 7; тя обслужва отоплителната инсталация на блок 4 и физкултурния салон на блок 7; мощност: 525 KW - ВОИ -350 KW и БГВ -175 KW; през 2012 г. е правен ремонт, при който в абонатната станция водо-водните подгреватели тръбен тип са подменени с пластинчати топлообменници;

-АС№2 – разположена в сутерена на блок 7 ; обслужва басейна в блок 7; топлинна мощност: общо 593KW - ВОИ – 267 KW и БГВ – 326 KW;

-АС№3 – намира се в сутерена на блок 3; обслужва ВОИ на блок 1 (187250KW), блок 3(187250KW) и блок 6(68186KW); мощност 450 KW; през 2012 г. е правен ремонт, при който в абонатната станция водо-водните подгреватели тръбен тип са подменени с пластинчати топлообменници;

- АС№4 – намира се в сутерена на блок 5; обслужва ВОИ на блок 2 и блок 5; мощност: 820 KW- ВОИ 590KW и БГВ 230KW ( в корпус 5 се намира кухненския блок и помощните към него помещения); преди около 20 г. е правен ремонт, при който в абонатната станция водо-водните подгреватели тръбен тип са подменени с пластинчати топлообменници;

Община Габрово има инвестиционни намерения, намиращият се в училището плувен комплекс, в сутерена и първия етаж в блок 7, да бъде отдаден на концесия. Абонатната станция обслужваща корпуса (АС№2), в който той се намира, ще се запази и в бъдеще концесионера ще решава топлоснабдяването на обекта. Така ще се гарантира отделяне на топлинните консуматори на училището и на плувния комплекс, респективно измерването и отделното заплащане на потребената енергия. Намиращата се в сутерена АС№1, обслужваща отоплителната инсталация на блок 4 и физкултурния салон на втория етаж на блок 7, ще стане трудно достъпна за персонала на училището. Това налага изграждане на топлообменна станция, разположена в сутерена на блок 4, която да бъде свързана с новото котелно на природен газ и клоновете на отоплителната инсталация в блок 4 и салона в блок 7, които ще се ползват от училището.

Вътрешната отоплителна инсталация (ВОИ) на блок 4 ще се запази, а ВОИ за физкултурния салон в блок 7 ще бъде предмет на отделна проектна разработка.

Мощността на отоплителните котли е 2 х 800 KW, определена на база информацията за мощността на абонатните станции, които трябва да се включат към бъдещото котелно, определена както следва:

-АС№3 – 450 KW

-АС№4 – 820 KW

-АС№1 – 340 KW

Топлообменните апарати в АС№3 и АС№4, които са подвързани към топлопреносната мрежа на гр.Габрово, няма да се демонтират. Разпределителните колектори в тях, които захранват сътветните клонове на ВОИ, ще се подвържат към новото котелно на природен газ. В сутерена на блок 4 ще се изгради топлообменна станция за ВОИ на този блок, както и за физкултурния салон от блок 7.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

При изпълнение на всички строителни работи се изисква спазване на съответните технологии и влагане на материали, отговарящи на БДС или еквиваленти.

1. Дограма :

-	Прозорците и вратите да се изпълнят с бяла алуминиева дограма с прекъснат термомост, широчина на профил – min 60 мм, единичен стъклопакет – обща дебелина 24 мм. , вътрешно стъкло – нискоемисийно (К стъкло);

-	Плътната част при вратите – от термопанел.

Прозорците и вратите трябва да отговарят на стандарт: БДС EN 14351-1:2006+A1:2010.

Бравите и строителния обков трябва да отговарят на стандарт: БДС EN 1154:2001/A1:2003/AC:2006.

Вратите и прозорците да отговарят на следните изисквания: за въздухопропускливост, съгласно БДС EN 1026 и БДС EN 12207; за водонепропускливост, съгласно БДС EN 1027 и БДС EN 12208; устойчивост на вятър, съгласно БДС EN 12210 и БДС EN 12211.

Стъклопакетите да отговаря на БДС EN 1279-5:2005+A1:2009.

Всички прозорци и врати да са придружени със сертификат за качество, което ще гарантира добрите му показатели - устойчивост на валежи и влага, топлонепропускливост, ветроустойчивост, шумоизолация и здравина на профилите и сглобката. Да отговарят минимум на клас RA6 за устойчивост на дъжд.

Не се допуска снаждане на стъкла и употреба на стъкла с мехури.

Стъклата, които по време на експлоатацията са подложени на големи температурни деформации, с оглед предпазването им от счупване трябва да се поставят така, че в единият им край да се допуска свободно разширение. За стъкла по големи от 15х80 см, се използват гумени подложки.

Всички размери на дограмата се вземат задължително мярка от място.

2. Топлоизолации:

Полагат се следните топлоизолационни системи, съответно  за:

-	По всички външни стени - топлоизол. с-ма EPS-F с плоскости от експандиран фасаден пенополистирол с дебелина, предвидена в инвестиционния проект, включваща лепилен слой, платна ЕРS-F, армирана шпакловка, армираща мрежа, универсален грунд, силикатна мазилка;

-	По таванската плоча се полага топлоизолация от екструдиран полистирол XPS с дебелина, според инвестиционния проект;

-	Ръбохранители и капкоуловители за всички топлоизолациони системи

-	Обръщането около отворите отвън да се изпълни с XPS с дебелина, указана в инвестиционния проект, шпакловка, грунд и силиконова боя;

Топлоизолационните изделия (плочи, платна) се лепят отгоре с лепилен слой, съгласно съответната технология на производителя. Употребяват се във въздушно сухо състояние. Повърхностите на конструкциите, които трябва да изолират, се почистват добре, изсушават се и се предпазват от влага, преди да започне полагането на топлоизолационния слой. При полагането на плочите трябва добре да лягат на основата и плътно да се допират една до друга. Плочите се полагат като се притискат към основата, като се съблюдава равнинността на готовия продукт. За закрепване се използват пластмасови крепежни елементи (дюбели) – 6 бр./м2, съгласно техниката за полагане. Непосредствено след полагането на топлоизолационните материали трябва да се покриват със съответните (съгласно проекта) слоеве.

За стените след технологично необходимия престой на топлоизолациите се полага фибромрежата (армирането) с лепилен слой 2 мм, отдолу нагоре с притискане в лепилния слой, като се осигурява застъпване 15 см. Върху мрежата се изпълнява шпакловка. Предварително се шприцова с разтвор върху стената, след което да се нанесе финалният слой шпакловка с дебелина 10 мм.

Топлоизолационните продукти /EPS/ следва да отговарят на следните стандарти:              БДС EN 13163:2009

Топлоизолационните продукти /ХPS/ следва да отговарят на следните стандарти:              БДС EN 13164:2009

Топлоизолационните продукти /лепила/ следва да отговарят на следните стандарти: БДС EN 13 499, БДС EN 998-1

3. Хидроизолация:

По покривите се постава хидроизолационна мембрана, еластична, чрез вулканизация. Хидроизолацията се полага върху армирана замазка на циментова основа за наклон от3 до 8 см за наклон, студен битумен грунд върху замзката.Хидроизолацията е един пласт на газопламъчно залепване без посипка

Работната повърхност трябва да е чиста, обезпрашена. Преди полагането на рулонния материал при необходимост се изпълнява: циментова замазка 3-5см. за регулиране на наклоните и изравняване на неравностите, топла битумна замазка, холкери. Обшивката на бордовете се изпълнява от поцинкована ламарина 0.5мм.

Повърхността на основата, върху която предстои да се полага хидроизолация, трябва да  е равна съгласно проекта и без места с обратен наклон. При полагане на права летва с дължина 3м. по посока на наклона между летвата и основата не трябва да се образуват пролуки и височини по-големи от 5мм, напречно на наклона, пролуки с височина, по-голяма от 10мм.

Преди да пристъпи към изпълнението на хидроизолационните работи, трябва да се провери дали повърхността на основата е достатъчно суха. Успоредно с изпълнението на основата се извършват и всички работи, свързани с вграждането на водоприемниците и вентилационните тръби, с тенекеджийските работи, с оформянето на откосите около комините, парапетите и вертикалните стени и др.

По покривите се полагат рулонни хидроизолационни материали без посипка /3-4кг/м2/ и с минерална посипка /4-4.5кг/м2/ на газопламъчно залепване.

Хидроизолационните материали следва да отговарят на стандарт: БДС EN 13707:2004+A2:2009, а подложните слоеве за покривни покрития на БДС EN 13859-1:2010.

4. Мазилки (външни и вътрешни):

Стената преди измазване трябва да се почисти от вар и прах и да бъде намокрена, за да се предотврати бързото съхнене. Прясната мазилка трябва да се защити от пряка слънчева светлина или от измиване от дъжд. При много горещо време може да се наложи пръскане на повърхността със ситни водни пръски.

Обикновената /гладка/ мазилка се изпълнява в два пласта. Първият пласт се нанася механизирано или ръчно до покриване на цялата повърхност и се подравнява с мастар. След изсъхването му се нанася вторият /фината/, който се заглажда и изпердашва до получаването на равна повърхност. Всички повърхности, които са гладка и не биха задържали добре положената мазилка, се обработват чрез набраздяване на повърхността или шприцоване с циментово мляко.

Разтворът за мазилката следва да отговаря на следния стандарт: БДС EN 998-1:2010 и БДС EN 998-2:2010.

5.  Бояджийски работи:

При боядисването да се ползват по реда както следва:

•	Универсален грунд /нанесен с валяк, четки или бояджийски пистолет/ ;

•	Силиконова фасадна боя, с точен фабричен цвят по проспект, уточнен допълнително в процеса на работа с възложителя;

При боядисване вътре в сграда:

•	Латексов грунд /нанесен с валяк, четки или бояджийски пистолет/ ;

•	Боядисване с боя на латексова основа, с точен фабричен цвят по проспект, уточнен допълнително в процеса на работа с възложителя

За гарантиране качеството на изпълняваните СМР по фасадите, както и при довършителните работи в сградите, е необходимо всички вложени материали да бъдат съвместими по между си, като се спазват предписанията по техническата спецификация на фирмата – производител.

Преди започване на бояджийските работи е необходимо да бъдат напълно завършени и пробвани всички санитарни и електрически инсталации. Всички прозорци и врати да бъдат остъклени.

Влажността на мазилката или бетона преди нанасяне на бояджийските разтвори не трябва да бъде по-голяма от 3% /за силикатни разтвори/.

Да се спазват изискванията на стандарт:  БДС 12.3.005:1980.

6. Цименто-пясъчна замазка :

Полага се върху изолационнионните слоеве. Цименто-пясъчната замазка се изпълнява от цименто-пясъчен разтвор, марка не по-ниска от 150.

Консистенцията трябва да отговаря на слягане на стандартния конус 30-40мм.

Полагането трябва да се извършва само след установяване на правилното и изпълнение на лежащите отдолу елементи.

Разтворът се полага върху добре почистена и намокрена основа, след което се изравнява и заглажда с помощта на мастар и маламашка.

Уплътняването се извършва посредством вибриране. Полагането се извършва на ивици с ширина до 3м, разделени с фуги. Последните се образуват с помощта на дървени летви. След изваждане на летвата фугите се запълват с пълнител.

Стандарт: БДС EN13813:2003.

7. Тенекеджийски работи:

При изпълнение на тенекеджийските работи се използва поцинкована стоманена ламарина, гвоздеи скоби, композиции, асфалтова мушама. Съединяването на отделните листове трябва да става на фалц или с летви без запояване. Ламарината не трябва да има мехури, при обработка да не се олющва и да не се пука. За закрепване се използват поцинковани елементи ( гвоздеи и др.). Всички материали, които се закрепят върху поцинкована ламарина, предварително се поцинковат или ламарината се почиства и покрива плътно с асфалтов лак. Не се допуска непосредствено съединяване на елементи, които си оказват взаимно влияние.

Поцинкованата стоманена ламарина трябва да отговаря на следните стандарти :

БДС EN 10142:1998+A1:1998; БДС EN 10147:1998+A1:1998; БДС EN 10143:1997.

8.Кофражни работи :

Кофражните форми трябва да осигуряват проектните размери и очертания на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес. За тази цел те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина. Кофражните форми се полагат върху носещи елементи – греди, стойки и заедно с тях трябва да образуват устойчива система. Кофражите трябва да бъдат инвентарни, пригодени за лесно и бързо монтиране и демонтиране при максимална възвращаемост.

9. Армировъчни работи :

Армировката се изготвя във вид на уедрени елементи, облекчаващи транспортирането и монтирането на същата.

Стоманата, използвана за армировка по външни показатели, трябва да отговаря на следните изисквания:

- да има чиста некорозирала повърхност, без полепнала кал, масло, боя и др. замърсявания;

- отклонения от овалността на прътите и размера на сечението им не трябва да превишават посочените в съответните стандарти;

- прътите трябва да бъдат прави. Остатъчната кривина не трябва да надвишава 6мм на 1лин.м.

- високоякостните стомани не трябва да имат ражда по повърхността на прътите, както и каквито и да било нарези, драскотини или други забележими дефекти.

За армировка на стоманобетонните конструкции се използва стомана отговаряща на БДС EN 10080:2005.

10. Бетонни работи :

За бетонните и стоманобетонните конструкции се употребява обикновен бетон с плътност от 2500 до 2200 кг/м3 съгласно действащите БДС EN 206-1/NA:2008 и БДС EN 206-1:2002. Основният показател на бетона, който се използва е клас по якост на натиск В. За обикновен бетон с плътна структура  и с плътни добавъчни материали – В7.5; В10; В12.5;В15; В20; В25; В30. Следва да отговаря на стандарт БДС EN 206-1/NA.

Максималният размер на едрия добавъчен материал на бетона трябва да бъде не по-голям от 1/3 от най-малкия размер на напречното сечение на елемента, не по-голям от половината дебелина на плочите. Добавъчните материали за бетона следва да отговарят на стандарти: БДС EN 12620:2002+A1:2008 и БДС EN 12620:2002+A1:2008/НA:2008.

За приготвяне на бетона се използва портландцимент.

Преди да започне полагането на бетонната смес, трябва да се извърши следното:

- почистване на кофражът и армировката;

- почиства се скалната основа;

- почиства се и се навлажнява старият пласт бетон/премахва се циментната ципа/ и се отстранява задържалата се вода по повърхността след навлажняването.

Срокът, в който върху положения бетон може да се положи нов без оформяне на работна фуга, се установява в зависимост от вида на цимента, състава на бетона, температурата на въздуха и др. и не трябва да е по-дълъг от 2 ½ часа. При прекъсване на бетонирането за повече от 2 ½ часа  бетонирането може да продължи при спазване на всички изисквания за оформяне на работните фуги.

По време на дъжд положеният бетон трябва  да се защити от пряко попадане на вода. Ако това се получи, размитият бетон се отстранява.

11. Oблицовки и настилки от гранитогрес:

Преди започване на настилките и облицовките трябва да са изпълнени всички други видове работи, от които може да стане зацапване или повреждане на повърхността.

Качествата на плочките трябва да отговарят на БДС EN 14411:2007.

Плочките се полагат върху основен пласт от цименто-пясъчен разтвор в състав 1:3. Основният пласт при полагането на плочките трябва да е втвърден, но не и пресъхнал. Повърхността на основния пласт преди полагането на плочките се намокря с вода.

Между отделните плочки се оставят фуги с размери около 2мм, които след втвърдяването на разтвора, върху който са положени, се фугират.

За да се избегнат дефекти, като отлепване на плочките, подкожушване и др. Вследствие на срязващи напрежения, предизвикани от различно линейно разширение между плочките и разтворите при съсъхването, трябва да се съставят разделителни фуги на разстояние около 3м. една от друга. (max. площ каре 10кв.м.)

Използваните строителни лепила следва да отговарят на следните стандарти: БДС EN 12004:2008.

12. Ел. инсталации:

Осветителните тела трябва да бъдат неподвижно закрепени така, че да не изменят първоначално предаденото им направление. Присъединяването на осветителното тяло към захранващите проводници трябва да става с клеми. Да се представи сертификат за всеки вид осветително тяло.

Съединенията и разклонителните връзки на проводниците и кабелите не трябва да се подлагат на механични усилия. Трябва да имат изолация, равностойна на съответния проводник или кабел. Скобите за закрепване на проводниците, кабелите и тръбите при праволинейни участъци трябва да се поставят на равни интервали и перпендикулярно на осовата линия на проводника.

Ключовете за осветление се разполагат на стената откъм дръжката на вратата на височина до 1м. В помещенията за пребиваване на деца в детски заведения ключовете се монтират на височина 1,50м от пода. Контактните излази са на височина от 0,3 до 1,5м от готовия под.

Всички метални нетоководещи части на ел.таблата, осветителните тела и ел.съоръженията се зануляват посредством нулево жило на захранващите ги линии, с цел предпазване от удар от ел.ток. Всички съоръжения да бъдат с необходимата степен на защита IP. Да се използуват само стандартни и технически изправни ел. уреди и съоръжения. Доставените съоръжения и материали да са нови, оригинални, нерециклирани, неупотребявани и да отговарят на всички технически показатели.

Да са с доказан произход, да са придружени със съответните сертификати за произход и за качество от производителя им. Всички материали  трябва да бъдат съпровождани със сертификат или от декларация за съответствие. Да отговарят на нормативно - установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители. Всички представени документи, свързани с материалите, чието съдържание е на езици, различни от българския, трябва да имат легализирани преводи на български език.

При извършване на електромонтажните работи изпълнителят да спазва действащите нормативни документи и разпоредби, Наредба №3 „За устройство на ел.уредби и ел.проводни линии”, Наредба  № Iз-1971 от 29.10. 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и правилниците по техника на безопасност и охрана на труда при СМР.

При изпълнение на всички строително монтажни работи се изисква спазване на съответните технологии и влагане на материали, отговарящи на БДС.

Кабелите трябва да съответстват на стандарти: БДС 16291:1985, БДС 4305:1990

Кутии разпределителни кабелни: БДС 11241-78

Осветителните тела трябва да бъдат в съответствие с: БДС EN 60598-1:2006, 2008

Лампи по: БДС EN 61195:2002

Ел таблата трябва да бъдат в съответствие с: БДС EN 60439-1:2002

Автоматични прекъсвачи да съответстват на стандарт: БДС EN 60898-1:2006

Непрекъсваеми захранващи системи (UPS) трябва да отговарят на следния стандарт: БДС EN 62040-1:2009

Мълниезащита на сгради и съоръжения: БДС 16060:1984

Фотоелектрически устройства и стандартните слънчеви елементи трябва да отговарят на: БДС EN 60904-2:2007

13. ВиК Инсталации :

След завършването на монтажа на ВиК инсталациите те трябва да се изпитат и приемат преди започване на останалите довършителни работи в помещенията.

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода - полипропилен /РР/ - БДС  СEN  ІSO / TS 15874-7:2004; БДС EN ISO 15874-1/A1:2009; БДС EN ISO 15874-2/A1:2008.

Пластмасови тръбопроводни системи за топла и студена вода от поливинилхлорид /РVС/ - БДС  СEN  ІSO / TS 15877-7:2004; БДС EN ISO 15877:2009.

Поцинкованите тръби и фасонни части следва да отговарят на стандарт: БДС EN 1123-1:2003/A1:2005; БДС EN 1123-2:2006+A1:2008; БДС EN 1123-3:2005.

14. ОВ инсталации:

Новата котелна инсталация ще се оборудва с отоплителни водогрейни котли с топлинна мощност 1600 KW и горелки на природен газ.

Отоплителните котли се подвързват към клоновете на съществуващата вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ) чрез нови разпределителни колектори. Обсобените автономни клонове на ВОИ се сързват с помпени групи за осъществяване на циркулацията на топлоносителя. Те се състоят от циркулационни помпи спирателна арматура, филтри и трипътни смесителни вентили. Котелите ще се доставят с табла за управление. За автоматично управление на отоплителните кръгове трябва да се предвиди допълнително табло, с възможност на по-късен етап да бъде подвързано към сградна система за управление и контрол

Циркулационните помпи трябва да отговарят на изискванията за енергийна ефективност и трябва да бъдат електронни, клас „А”

Природния газ ще достига до новото котелно чрез поодземен площадков газопровод, изпълнен от тръби полиетилен висока плътност, предназначени за транспортиране на природен газ PE-HD с диаметър определен в инвестиционния проект.След подземно положения участък, газопровода се изпълнява от стоманена безшевна тръба.

Преди влизането в котелното, на газопровода се монтира авариен отсекател в табло, изпълнено от метална кутия с капак. Размерите и необходимата спирателна и специализирана арматура се предвиждат в инвестиционния проект.

След таблото газопровода на вътрешната газоснабдителна инсталация също се изпълнява от стоманена безшевна тръба, преминавайки през обсадна тръба, той влиза в котелното помещение. От вътрешната страна, близо до стената се монтира термичен предпазител за прекъсване притока на газ при висока температура.

Газопровода се монтира открито, чрез разглобяеми негорими скоби.

Горелката е комплект с газов блок, включващ: филтър, пресостат5-50 мбар,магнет-вентил, регулатор

Отоплителният котел е със затворена, изолирана от помещението камера за горене.

В проекта да се предвиди  приток на необходимия за горенето въздух

Отвеждането на димните газове, продукти от горивния процес, ще става през фукс и вертикален комин, монтиран извън помещението на котелното, по фасадата на основната сграда. Същите да се предвидят с изпълнение от готови елементи от хром-никел с топлинна изолация от минерална вата с дебелина 50 мм.

Да се предвиди аварийна вентилация чрез взривозащитен смукателен вентилатор, съобразно противопожарните норми, който да се включва от сигнал на газсигнализиращата система при определени нива на концентрация на природн газ при евентуално изтичане, като заедно с това се включва  звуков и светлинен сигнал. При достигане на съдържание на природен газ във въздуха 1%, се задейства аварийния отсекател.

За всички съоръжения на топлопреносните мрежи независимо от параметрите на топлоносителя и начина на полагане, да се предвиди топлоизолация, отговаряща на изискванията на БДС EN  12828:2003

Групите за допълване, отворени и затворени разширителни съдове, предпазните тръби на отворени разширителни съдове следва да отговарят на БДС  EN 12828:2003.

Комините от готови елементи следва да отговарят на БДС EN 1856-2:2009

Безшевните стоманени тръби следва да отговарят на стандарт БДС EN 10216-2:2003.

Фитингите за челно заваряване следва да отговарят на стандарт БДС EN 10253.

Тръбопроводната арматура следва да отговаря на стандарти БДС EN 13709:2004 и

БДС EN 1983:2006

Медните тръби следва да отговарят на БДС EN 1057:2006

Фитингите за медните тръби следва да отговарят на БДС EN 1254-1:2001 и БДС EN 1254-2:2001

Фланците за тръби следва да отговарят на БДС EN 1092-1:2008

При всички случаи на посочване на стандарт се добавя и „или еквивалент“.