Обяснителна  записка

ОБЕКТ: Реконструкция на част от ул.”Индустриална”

и изграждане на нейно продължение

завършващо с тупиково обръщало

ЧАСТ: Ел. инсталации

ФАЗА: ТП

Настоящият проект в част „Електро инсталации” се възлага за изработване от Община Габрово.

Извършва се реконструкция на уличното осветление в гр. Габрово по улица „Индустриална”. Захранващите кабели на осветителните тела  се полагат в тротоар в изкоп 0,8/0,4 м  в РVС тръба гофрирана Ф 75 мм, а при преминаване през уличното платно кабелът се изтегля в РVС тр. гофр. Ф 75 мм в изкоп 1,1/0,4 м . Захранващите кабели са посочени в проекта. Уличното осветление се изпълнява със стълбове, на всеки от които са монтирани  осветителни тела с НЛВН 70W/220V. Захранването на осветителните тела да се изпълни от съществуващ бетонов стълб НН с кабел САВТ 3х10+6 мм2.

При извършване на електромонтажните работи изпълнителят  да  спазва действащите нормативни документи и разпоредби , Наредба № 3 за устройство на ел. уредби и ел. проводни линии  ,Наредба № 2  за противопожарните строително-технически норми и всички нормативни документи по безопасност на труда при експлоатация на електрически уредби и съоръжения.

Проектант: