ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНА ПЛОЩ НА ЦДГ „ЯВОР“, УПИ XVII от кв. 100 ПО ПЛАНА НА ГР.ГАБРОВО

Възложител: Община Габрово

Част:  ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Фаза: Работен инвестиционен проект /РИП/

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

I.ОБЩА ЧАСТ

Проектът е разработен въз основа на техническо задание от инвеститора, проект по част „Паркоустройсто и благоустройство“ за обекта, съгласувани с останалите специалности,  заснемания на място и следните нормативни документи:

- Наредба №3 “за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии”, ДВ бр. 90 от 13 10 2004г.;

- Наредба №Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, 2009г.;

- Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради;

- Наредба №8 за правила и норми за разполагане на технически

- проводи и съоръжения в населени места;

- Правилник за извършване и приемане на електромонтажните работи;

- Техническа документация на фирми-производители на съоръженията;

- Всички други нормативни документи, валидни в момента на проектиране;

Предмет на настоящия проект  е благоустроявяне на дворните  площи на ЦДГ „ЯВОР“, УПИ XVII от кв. 100 ПО ПЛАНА НА ГР.ГАБРОВО.

Предметът на настоящия проект по част Електро е изграждане на ново:

- Алейно осветление, съобразено с новото решение за паркоустрояване и благоустрояване на дворното пространство на пешеходната зона;

- Видеонаблюдение на дворното пространство на пешеходната зона

- Електрозахранване на новото алейно осветление

- Електрозахранване на видеонаблюдението

II.СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

- Електрозахранване и мощности

За осветление на новата пешеходна зона ще се използват нови LED осветителни тела с намалена електрическа консумация, което ще доведе до икономия на електроенергия в процеса на експлоатация на обекта.

Обектът е трета категория по отношение на непрекъснатост на електрозахранването и ще се захранва от един източник. Не се изисква и не е предвидено в проекта резервно ел.захранване за обекта.

Максималната  мощност на обекта  е   1600вт.

Електро захранването на новия обект ще се осъществи от съществуваща партида на Възложителя в рамките на предоставената мощност.

Конкретното електрозахранване на новото табло за осветление ще се осъществи от съществуващо главно ел.табло (ГЕТ), намиращо се в сградата на детската градина, в което има резерв от мощност и място за изграждане на новия токов извод.

Електрозахранването на таблото за видеонаблюдение ще се извърши от съществуващото етажно табло за осветление (ТО 1ет.), намиращо се в сградата на детската градина, в което има резерв от мощност и място за изграждане на новия токов извод.

Разположението на таблата е показано в ситуацията.

Предвижда се за захранване и управление на алейното осветление да се изгради едно   ел.табло с наименование „Табло за осветление“ (ТО).   ТО ще се изгради като негорим шкаф със заключваща се врата за стенен монтаж,  със степен на защита IP31 и входове и изходи отдолу, разположен на стената в непосредствена близост до ГЕТ, съгласно приложената ситуация.

Предвижда се за захранване и управление на видеонаблюдението да се изгради едно   ел.табло с наименование „Табло за видеонаблюдение“ (Твн).   Твн ще се изгради като негорим шкаф със заключваща се врата за стенен монтаж,  със степен на защита IP21 и входове и изходи отдолу, разположен на стената в помещението на домакина, съгласно приложената ситуация.

Електрозахранването и на двете нови ел.табал ще се изгради  по система TN-С-S /с обединен работно-защитен проводник (РЕN) в съществуващите ел.табла  (ГЕТ и ТО 1ет) и с разделени функции на  работен нулев проводник ( N)  и  защитен проводник ( РЕ) в  ТО и Твн.

Работно защитният  проводник PEN  в ГЕТ е свързан повторно към земя през изкуствен заземител, чието преходно съпротивление към земя през всички сезони на годината не трябва да бъде по-голямо от 10ом.

Захранващият кабел от ГЕТ до ТО ще бъде СВТ 3х4,0мм2, изтеглен в защитна HDPE ID/OD 32/25mm.

Захранващият кабел от ТО 1ет. до Твн ще бъде СВТ 3х2,5мм2, изтеглен в защитна PVC инсталационен канал 30/20mm.

От ТО със съответните кабели се захранват двата токови кръга за алейно осветление.

- Осветление на пешеходната зона

Ролята на осветлението в зоните за разходка и отдих е преди всичко създаване на визуален и психологически комфорт, както и придаване на архитектурната среда на допълнителни аспекти за визуално възприятие. Наред с това то осигурява ориентация в пространството на пешеходците в тъмната част на денонощието, указва посоката на движение, маркиране на препятствия по пътя и т.н. Освен това то изпълнява и охранителна функция, като осигурява възможност за различаване на лицата на приближаващите се хора от разстояние.

Избор на осветителни тела и светлинни  източници

На пазара има изключително богат избор на улични и паркови осветителни тела. Разнообразието от форми позволява вписването им във всеки архитектурен стил, чрез различен вид закрепяне, монтаж, сила и цвят на светлината.

Съгласно стандарта БДС EN 13201 за типична пешеходна зона със светлинна ситуация Е1 и светлинен клас S2 изискванията към осветлението са за реализиране на средна осветеност Ecp=10lx.

След отчитане на разположенито на алеите, зелените площи, дървета и храсти  в зоната за проектиране се предвижда за общо  осветление на алеите за разходка в обекта да се използва  парково  осветително тяло със съвременен дизайн и външен вид с LED лампа 40W/220VAC/50Hz, 4000m, 4500ºК, Ra>80, IP65, тяло от екструдиран алуминии, монтирано върху стоманен двустепенен тръбен праховобоядисан стълб ф108/ф89/ф60mm с фланцево закрепване и височина h=4m.

Стълбовете се закрепват към анкерните болтове, замонолитени в  предварително изготвения фундамент.

Фундаментът при  нормално здрава почва е с размери 500х500х700мм. В средата на направения изкоп преди изливането на бетона, заедно  с  анкерната група се поставят и 2 броя гофрирани тръби HDPE OD/ID 40/32mm за изтегляне в последствие на  входящия и изходящия кабели и за стълбовете, върху които ще се монтират 1 или 2 видеокамери съответния брой гофрирани тръби HDPE OD/ID 25/20mm.

На подходяща височина в основата на стълба се изгражда ревизионен отвор 60/250мм, който се затваря с  метална вратичка на панти за монтаж на клемна  кутия.

Във всеки стълб да се монтира клемна кутия със степен на защита IP54 за вграждане в стълб с вътрешен диаметър ф100мм и ревизионен отвор 60/250мм, съдържаща входен клемен блок и авт.предпазител към освет.тяло. Примерно изпълнение :

За осветление на пешеходната зона ще се използват общо 15 броя осветителни тела.

Разделени са на 2 клона и ще се захранят  монофазно от токови кръга №1 и №2 от новото разпределително ел.табло ТО.

Видът и разположението на използваните осветителни тела са показани на приложения чертеж.

При това разположение на заложените в проекта осветителни тела се постига  средно ниво на осветеност на пешеходната зона от 12,5lx.

Изчисленията са направени с помощта на софтуерния продукт DIALux 4.12.

Резултатите от изчисленията са приложени в проекта.

Електрозахранване на осветителните тела

Електрозахранването на осветлението на пешеходната зона  ще се извърши от новото  разпределително ел.табло ТО,   изпълнено  съгласно приложената принципна ел.схема.

ТО ще се реализира в метален шкаф за стенен монтаж   със степен на защита IP31 с входове и изходи отдолу и ще се монтира до съществуващото ГЕТ, съгласно приложения чертеж.

Новите токови кръгове на осветителната инсталация ще се изградят по система TN-S  с разделени функции на  работен нулев проводник ( N)  и  защитен проводник (РЕ).

Защитата срещу поражение от електрически ток при индиректен допир за всички осветителни тела и разпределителното табло ще се реализира, чрез свързването на корпусите им през допълнителния  защитен проводник на захранващия кабел към директно заземената неутрала и осъществяване на автоматично изключване при дефект на изолацията.

За допълнително свързване на защитния проводник РЕ към земя във всеки един от токовите кръгове за осветление са предвидени допълнителни повторни заземители. Тяхното  преходно съпротивление към земя не трябва да надвишава 20ом през всички сезони на годината. Конкретното разположение на допълнителните заземители е посочено на приложения чертеж.

Захранващите линии на отделните токови кръга ще се изпълнят с кабели тип СВТ, изтеглен в гофрирана тръба Kopoflex, HDPE OD/ID 40/32mm в изкоп 0.7/0.4м .

Поради разсредоточения характер на товара и относително голямата дължина на захранващите линии за осветление те ще се изпълнят с различно сечение, което е показано на приложения чертеж.

Отклонението за всяко осветителното тяло или група осветителни тела на от магистралния проводник на токовия кръг ще се  изгради през индивидуален автоматичен предпазител с номинален ток 2А.

Електрическите връзки и разполагането на индивидуалните предпазители да се извърши задължително в клемни разпределителни кутии със степен на защита ІР54, монтирани в основата на стълбовете.

Захранващите линии за осветление на пешеходната зона ще се изпълнят както следва:

клон 1 - СВТ 3х4.0мм2 до осветително тяло(ОТ) №3;  СВТ 3х2.5мм2  до всички останали осветителни тела

клон 2 - СВТ 3х4.0мм2 до осветително тяло(ОТ) №4;  СВТ 3х2.5мм2  до всички останали осветителни тела

Управлението на осветлението ще се осъществява през ключа за избор на режима (Пр.1), който има 3 положения:  „Ръчно”, „Изключено”  и „Автоматично”.

В режим „Ръчно” осветлението се включва директно от таблото.

В режим „Автоматично” осветлението се включва и изключва автоматично в денонощието в зависимост от настройката на вградения в таблото електронен програмируем часовник.

В режим „Изключено” осветлението не работи.

- Видеонаблюдение на пешеходната зона

Предвид спецификата на обекта е избрана IP мрежовa архитектура на системата за видеонабюдение с камери с висока резолюция.

Основни компоненти на система са:

-	централен сървър за видеозапис,  на който се записва видеото от всички камери

-	мегапикселови камери IP камери с резолюция 1080i (1920x1080 точки), с функции ден/нощ, вградено IR осветление и степен на защита IP65

-	връзка с интернет за  дистанционен контрол и наблюдение

-	опорна етернет мрежа за захранване и комуникация

Централният сървър за видеонаблюдение е разположен в метално ел.табло, разположено в помещението на домакина.

Опорната етернет мрежа изпълнява две функции:

-	захранване на камерите

-	осигуряване на комуникационна връзка между камерите, сървъра за запис и работната станция.

Камерите за видеонаблюдение са с резолюция 1080i (1920х1080 точки), IR (инфрачервено осветление) до 30м  и степен на защита IP65. Разположени са на подходящи места и обхващат целия периметър. Инфрачервеното осветление осигурява качествен образ при влошени метеорологични условия и през нощта.

Система може да се разширява допълнително на следващ етап.

Електрозахранването на видеосистемата се осъществява чрез UPS 1000вт, разположен в табло Твн.

- Полагане на кабелите в гофрирана тръба HDPE в изкоп с дълбочина 0.7/0.4м.

При полагане на кабела по посочените трасета да се спазват нормативните изисквания за Наредба №8 за отстояние между кабелите при успоредно полагане, както и при пресичане на други проводи и съоръжения. Минималното светло отстояние от основите на сгради (огради) да бъде 0,6м.

На дъното на изкопа да се насипе пясъчна подложка с дебелина 10см, върху нея да се положат кабелите с резерв до 5% с цел поемане на деформацията на земните пластове. Върху кабелите се насипва пласт от пясък или пресята пръст (която се трамбова) с дебелина 0,25 m и върху насипа се поставя предупредителна лента от подходяща синтетична материя с надпис “Внимание! Кабел ниско напрежение!”. Кабелният изкоп се до засипва с чиста пръст, която се трамбова на пластове по 15-20сm, след което се възстановява съответното външно покритие. В началото на всяка кабелната линия да се оставят кабелни аванси от по 3м.

Изкопните работи трябва да бъдат завършени напълно преди да започне полагането на кабелите. Ако кабелите не се положат веднага и се наложи изкопите да останат не зарити и през нощта те трябва да се оградят и сигнализират.

Преди полагането на кабелите се прави външен оглед и се проверява състоянието на изолацията посредством мегаомметър с напрежение 500V. При полагането на кабелите да се спазва изискването на производителя на кабела, относно минималните  радиуси на еднократно огъване не по-малки от 15D и външна температура при полагане не по-малка от -5ºС.

Съединенията на кабелните жила с кабелната арматура ще се изпълнят посредством пресоване.

За използваните материали да се приложат сертификат за качество и сертификат за съответствие с изискванията на чл.44, ал.3 от НСИОССП.

В двата края кабелът да се маркира с кабелните марки от влагоустойчив материал 40/80мм.

- Общи изисквания за ел.монтажни работи.Мероприятия по ТБОТ.

Изпълнителят да създаде съответната организация  за безопасно извършване на работата при стриктно спазване изискванията на Наредба №3 УЕУЕЛ, Наредба № Iз-1971  за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, 2009г., правилника за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи и всички действащи нормативни документи, касаещи безопасната работа на ел.инсталации, включително издаването на наряди за извършване на работата.

Работата да се извърши от правоспособни ел.специалисти на фирма, лицензирана за извършване на електромонтажна дейност. Всички входящи и изходящи кабели от ел.таблата да се маркират. Всички ел.монтажни работи да се изпълняват, съгласно нормите, правилниците и разпоредбите, валидни по време на монтажа.

В близост до ел.проводи, силови и съобщителни кабели, водопроводи и др., не се използват лостове, кирки и клинове. Да се работи на ръка с прави лопати, внимателно без резки удари, в присъствието на техническия ръководител и специалист от ведомството, чието съоръжение се пресича.

Преди започване на работа с кранове или други машини техническият персонал по монтажа да има разработен план за организацията на работа, одобрен от главния инженер на строителното управление.

Всички земекопни, товароподемни и такелажни средства да се проверяват и изпитват, съгласно Правилника по безопасност на труда преди започване и по време на работа. Работниците да носят предпазни каски.

Да се ползват само обезопасени електрически инструменти.

Изправността на временното ел.табло да се инспектира регулярно.

При откриване на кабели и проводи в процеса на разкопаване, които не са показани в чертежа на ситуацията работата да бъде незабавно прекратена и да се търси съдействието на проектанта.

Приемането на ел.инсталацията в експлоатация да се стане след проверка от лицензиран измерител на параметрите и по електробезопасност със съставяне на съответните протоколи.

Към проекта е приложена специална обяснителна записка за мероприятията за безопасна работа и противопожарна защита.

Проектант:

/инж. М. Симеонов/

# ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПО БХТПБ ОБР.8

І.Данни за техническата част

Предметът на настоящия проект по част Електро е изграждане на ново:

- Алейно осветление, съобразено с новото решение за паркоустрояване и благоустрояване на дворното пространство на пешеходната зона;

- Видеонаблюдение на дворното пространство на пешеходната зона

- Електрозахранване на новото алейно осветление

- Електрозахранване на видеонаблюдението

ІІ.Оценка на възможните опасности за персонала

При изпълнението и експлоатацията на обекта може да възникне опасност:

от директен допир до части под напрежение  - при механично нарушение на изолацията на проводниците или съоръженията

от индиректен допир при  докосване на метални токопроводящи части на съоръжение, които при повреда на изолацията от механично или топлинно въздействие, стареене, продължителни претоварвания или директно попадане на открит проводник могат да попаднат под напрежение

ІІІ.Мерки за предотвратяване на възможните опасности за персонала

За осигуряване на безопасност и хигиена на труда, както и противопожарна охрана в експлоатацията на сградата, са взети следните мерки:

За предпазване от директен допир

Типът на кабелите и начинът на изпълнение  на  ел.  осветителната и силова инсталации са  проектирани в зависимост от условията на работната среда, съгласно изискванията на нормативните разпоредби.

РЕТ са проектирани в метални кутии със заключване на вратите, без възможност за пряк допир до тоководещи части.

Връзката на изходящите и входящите кабели от таблата ще става посредством кабелни обувки, а за малките сечения – с ухо и винтово съединение.

При изключване за ремонт, върху ръкохватките на прекъсвачите да се поставят предупредителни табелки „Не включвай!Работят хора!”.

За предпазване от индиректен допир:

1. Свързването на корпусите на всички ел.съоръжения към допълнителния  защитен проводник и осъществяване на автоматично изключване от максималнотоковата защита

IV. Пожарна безопасност

Типът на ел.проводници и начинът на тяхното изпълнение е съобразен с класовете на  пожароопасност по отношение на ел.инсталации на зоните и помещенията, в които са изпълнени. За предпазване от къси съединения са предвидени  автоматични предпазители на всички изходящи линии от съответните разпределителни ел.табла.

V. Въвеждане на ел.уредба в експлоатация

При въвеждане на ел.инсталациите  в експлоатация трябва да се предоставят:

- Проект по част ЕЛЕКТРО

- Протоколи от измерване на съпротивленията на контур „Фаза-защитен проводник” на съоръжения

Експлоатацията, поддръжката и ремонта на ел.инсталациите да се извършва от подготвен, квалифициран персонал при спазване „Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до  1000V”

Проектант:

/инж. М. Симеонов/