- ИЗЧИСЛИТЕЛНА ЗАПИСКА

- I.ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

1.Топлинен баланс

1.1 Подобект 1:  /+0,00 и +3,20 /

а/ Потребна топлина             1,2 етажи          48790   W

б/ Oтоплителна инсталация  1,2 етажи         51480  W

/по инсталирани отопл.тела-конвектори и лири /

Температура на топлоносителя 50/40  о С

в/ за битова вода БГВ/дирктно подгряване с пласт.топлообменник /80000 W.

Общо ;подобект1                                        = 131480W

г/Топоизточник:

Етажна блокова абонатна станция /ВОИ +БГВ/

Отопление /ВОИ/  50/40 о С-52000 Вата,

Електонна помена група:  Дн32 /1,1/4”/,-Дебит =4,5 м3/ч,Налягане 4,5 м Н2О

Трипътен  смесителен вентил,1,1/4”-Кvs =7,2

Спирателна арматура, въвратен вентил -1,1/4”

БГВ : 10/55 о С-пластинчат топлообменник 80 КВ

Т1/Т2 =75/55 о С

Т3/Т4 =10/55 о С

Електонна помена група:  Дн25 /1 ”/,-Дебит =3,4 м3/ч,Налягане 3,0 м Н2О

Трипътен  смесителен вентил,1” /3/4”/-Кvs =6.3

Спирателна арматура, въвратен вентил -1 ”

Табло управление по температура и часова прграма.

Ултразвуков топломер Дн2”-8 м3

1.2 Подобект 2:  /+6,40и +9,60 /

а/ Потребна топлина             3,4 етажи          48924   W

б/ Oтоплителна инсталация  3,4 етажи         57840  W

/по инсталирани отопл.тела-конвектори и лири /

Температура на топлоносителя 50/40  о С

в/ за битова вода БГВ/дирктно подгряване с пласт.топлообменник /80000 W.

Топоизточник:

Етажна блокова абонатна станция /ВОИ +БГВ/

Отопление/ВОИ/  50/40 о С-58000 Вата,

Електонна помена група:  Дн32 /1,1/4”/,-Дебит =4,5 м3/ч,Налягане 4,5 м Н2О

Трипътен  смесителен вентил,1,1/4”-Кvs =7,2

Спирателна арматура, въвратен вентил -1,1/4”

БГВ : 10/55 о С-пластинчат топлообменник 80 КВ

Т1/Т2 =75/55 о С

Т3/Т4 =10/55 о С

Електонна помена група:  Дн25 /1 ”/,-Дебит =3,4 м3/ч,Налягане 3,0 м Н2О

Трипътен  смесителен вентил,1” /3/4”/-Кvs =6.3

Спирателна арматура, въвратен вентил -1 ”

Табло управление по температура и часова прграма.

Ултразвуков топломер Дн2”-8 м3

Общо ;подобект2                                        = 137840W

1.3 Подобект 3:  /+12,80и +16,00 /

За последните два етажа са взети данни по подобие.

Те не са предмет на този проект,но влизат в топплинният баланс

На вертикалният щранг и оразмеряване на съоръжения в котелното.

Общо подобект 3                                    =140000 W

- Изчисленията на тръбната мрежа са за пълният капацитет на корпус „А”

- Q= 131480+137840+140000 = 409 320 W.

2.Съоръжения в котелно помещения

2.1.Общ баланс на отоплитлените инсталации:

а/Корпус А.............................409320 W

б/Корпус Б.......................... ...150000 W

в/Корпу В............................  .136100 W

г/Бойлер.............................     50000 W

Общо:по топлинен баланс:.............................................745320 W

2.2.Отоплителен котел –чугунен,марка BUDERUS 550 KW-	2 бр.

- /съществуващи/

- Oбщо:                    1100 000  W

2.3 Съоръжения-отоплитлене кръг А:

Водоразпределител  ,отоплителен кръг -4 /корпус А/

а/Трипътен смесителен вентил Дн 50 /съществуащ/

б/.Циркулационна  помпа

-три скорости  Дн50 / UPS  50-120 /

G =   409320 x 0,86 /20 = 17600kg/`= 17,6   м3/ч

- Н =  4,5м Н2О

Съществуващата помпа отговаря на разчетеният Дебит и налягане

2.4. Предпазни клапани -2 бр 1,1/2”-1,1/4” /съществуващи/

2.5 Разширителен съд 500л -2 бр.-мемебранен  2 бара /съществуващи/

3. Топломери за отчитана на разхода на топлина по корпуси и БГВ

- 3.1..Корпус А

Дебит на топлоносителя

G=409320x 0,86 /20 =17,6 m3/h

Ултразвуков топломер

Дн65   , Gn = 25 m3

- 3.2..Корпус Б

Дебит на топлоносителя

G=150000 x 0,86 /20 =6,50m3/h

Ултразвуков топломер

Дн50/2”/ , Gn = 8 m3

- 3.3..Корпус В

Дебит на топлоносителя

G=136000 x 0,86 /20 =5,85 m3/h

Ултразвуков топломер

Дн50 /2”/ , Gn = 8 m3

- 3.4..Бойлер битова вода

Дебит на топлоносителя

G=50000x 0,86 /20 =2,15m3/h

Ултразвуков топломер

-1,1/4”  , Gn = 3 m3

II. ВЕНТИЛАЦИЯ

- 1.1. Вентилация бани

Дебит 60 м3/ч-с прекъсване

Вентилатор осов с обратна клапа ф100

- 1.2 Вентилация –изливно

Обем на пом. -6 м3

Кратност на въздухообмен=10 пъти/час

Vсм.   . =6х10= 60 м3/ч

Осов  вентилатор ф100 /монтаж над окачен таван/

60 м3/ч - 40 Ра

1.3.Вентилация -отпатъци

- Vпом.   . =6м3

Кратност на въздухообмен=10 пъти/час

- Vсм.   . =6х10=60 м3/ч

Канален вентилатор ф100/монтаж над окачен таван/.

60 м3/ч - 80 Ра

Решетка –конусен дифузор ф100

Проектант:………………………..

/инж.Аврамов/