- ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Обект:  Преустройство сградата за социални дейности /части

от Корпус”А” и Корпус „В”/ за обособяване на център за грижи за възрастни хора в невъзможност за самообслужване /ЦГВХНС/ ,

и на център за грижи за лица с различна форма на деменция /ЦГЛФД/, в УПИ I-173 ,от кв.15 ,по плана  на гр.Габрово-Борово-Велчевци.

- Част:   ОВК

Проекта е направен по задание от възложителя  и архитектурни

чертежи.

Обхваща отоплителна и вентилационна инсталации на:

а/Етажи ,коти  +0,00 и +3,20  от корус „А” –за лица с различни

форми на  деменции /ЦГЛФД/

б/Етажи ,коти +6.40 и +9,60  от корус „А” –за възрастни хора

в невъзможност за самообслужване  /ЦГВХНС /.

1. Обща част.

Сградата е съществуваща, преустроените помещения се намират в четери  от шесте основни етажа в  корпус ;.А”.

В сградата е изпълнена отоплителна инсталация с долно разпределение –стоманени тръби и вертикални щрангове , рабицирани в стените.

Част от радиаторите липсват , наличните са амортизирани - за смяна.Топлоносител е вода 75/55 о С-от собствено котелно-2 бр.чугунени котли ,каскадно свъзани в обща система с обща отоплителна мощност 1100КВ. Водата се разпределя от водразпределители чрез   самостоятелни помпени групи за клон А,Б,В и бойлери. Преустройството не променя топлинният баланс на сградата .

Проекта предвижда нова разпределитлена мрежа за двата подобекта  в Корпус А.

2.Отоплителна инсталация ,кота +0,00 и +3,20

Външна изчислителна зимна температура за гр. Габрово е -18 о С Съгласно Наредба 15/ Техически правила и норми за проектиране ../ ,за необезпеченост - 0.4 % ,външната изчислителна температура

е - 12 о С.

Потребната топлина за всяко помещение е изчислена на база

нормативно подбрани температури в помещенията и коефици-

енти на топлопреминаване за външните стени и покрива, съоб-

разени с нормите за топлотехническа ефективност.

Отоплението на двата етажа е решено с конвектори за скрит таванен монтаж /в предверията на стаите/,касети за вграждане-в общият коридор  и конвектори за високостенен монтаж- в обслужвашите помещения.

В баните са предвидени алуминиеви лири .

Конввекторите за скрит таванен монтаж ще се комплектоват с нагнетателна решетка –монтирана на челният борд към отопляемото помещения. Смукателна растерна решетка- на окаченият таван ,в предврието /под конвектора.

При монтажа на конвекторите ще се изпълни и линия з а конденз, свързна с бъдещо охлаждане на помещенията /не е предмет на този проект/.

Касетите в коридорите ще се монтират на ниво окачен таван.

Конвекторите за високостенен монтаж –на +2,30 от пода.

Тръбната мрежа ще се изпълни със стоманени ел.галванизирани тръби под тавана на коридора на всеки от отопляемите етажи.

Връзката на отоплитeлните тела с главната разпределителна тръбна мрежа ще бъде с РЕ тръба с алуминиева вложка ф20/2-за конвкеторите, и ф16/2- за лирите. Тръбите ще се прекарат над окачен таван. За всички тръби е предвидена изолация.

На всчко отклонение към отоплитлените тела ще се монтира спирателна араматура. Предвидени са и обезвъздушители на определените места за обезвъздушаване.

За обекта топлоносителя ще се разпределя от етажна блокова абонатна станция ,ситурана в техническо помещение на кота 0,00. Тя ще се достави комплетована със :

б/блок отопление-трипътен смесителен вентил,циркулационна помпа, арматура

б/ възел за БГВ /пластичнат топлообменник за директно подаване на топла вода,с регулиране на температурата,чрез помпена група с трипътен смесител.

в/ табло управление  -контролер за регулиране на температурата и управление по време,поддържане на противозамръзващ режим.

г/ултразвуков топломер за отчитане разхода на топлоносител за отопление и БГВ.

Топлоносител от котелното  е вода 75/55 о С.

Вторични кръгове          –отопление 50/40 о С

Битова вода                                         10/55 о С.

За БГВ-летен  период  ,ще се изплозва бойлер с ел.нагревател /ВиК проект/

3.Отоплителна инсталация ,кота +6.40 и +9.60

Отоплителната инсталация за подобекта е самостоятелна ,и ще се изпълни по същият начин ,като на +0,00 +3,20.Етажната абонатна станция ще бъде в техническото помещения на +6,40 и е със същите параметри ,като на кота 0,00.

4.Котелно помещение , вертикален щранг.

В котелното помещение разпределлителната мрежа ше се присъедини към отоплителлен кръг 4 /отбелязан на водоразпределителя/, който е за корпус „А”. Циркулационната помпа ,крановете около нея и трипътният вентил са в добро състояние,отговарят на разчетената отоплителна мощност и няма да се променят.

Останалите отоплитлени кръгове са за ;3-За корпус Б  ,2-За корпус В, 1-за подгряване бойлер.

Н а отоплителните кръгове ще се монтират ултразвукови топломер за отчитане разхода на топлоенергия по корпуси и за бойлер .

Отчетената топлоенергия за Корпус А ще се дели на подобекти

на база отчетите на етажните топломери.

Така отчетената енергия ще се  съпостави с изразходеното  количество нафта за същият пероид.

За тази цел н нафтороводите към двата котела ще се монтират разходомери за нафта.

Топломерите ще се монтират на връщащата тръба към колектора ,след трипътните смесители. Тъй като това място е недостатъчно,

помпените групи с трипътните вентили за кръгове А,Б,В ще се демонтират ,и след монтажа на топломерите ,ще се монтират отново-по високо с мин 35см от завареното  положение.

Вертикалният щранг за Корпус А ще се монтира в пространството

на кухненският асансьор,който не се използва ,и ще бъде демонтиран. Тръбите ще се изпълнят на заварка.На отклоненията към етажните абонатни  станции са предвидени сферични кранове.Вертикалният щранг ще се прекара над нивото на кота +12,80, където ще се оставят изводи за бъдещо включване на последните два втажа от сградата.

Във най - високата точка на щранга ще се направи байпас със възвратна клапа  и обезвъздушаване.

Във връзка с изграждане на асансьор за инвалиди –Корпус А,

и оформяне на основите на шахтата, е необходимо да се корегира трасето на подземният нафтопровод от цистерната за нафта към дневната дажба в котелното. Промяната е отразена на черт. 1/8.

5.Вентилация.

5.1.Санитарните възли са   със осови вентилатори с вградена обратна клапа. Отработеният въздух ще се изхвърля над покрива чрез зидани вентилационни отвори и ПВЦ тръби /арх./

5.2.На два от етажите ще има кхненски боксове с печка. За тях са предвдени битови смукатели с активен въглед ,тъй като отработеният въздух се изхвърля на северната фасада.

Към проекта са представени необходимите за изпълнение на инсталацията чертежи и количествена сметка.

Съласували;

Арх.........................

Констр....................

ВиК.........................

Ел...........................

ПБ...........................

Проектант; ……………./инж.Аврамов/