ОБЯСНИТЕЛНА   ЗАПИСКА

Настоящият проект е изработен от проектанта по искане на инвеститора през 2019 година.

Цел на проекта е да се даде решение за ел. захранване и ел. инсталации на обект: Преустройство на сграда за социални дейности гр. Габрово

За нормалната експлоатация на обекта са предвидени и ще се изпълнят следните инсталации:

1. Кабелно захранване НН.

Обектите ще се захранят с електроенергия от ТП “Дом майка и дете“ съгласно предварителен договор с Електроразпределение Север АД от 14.02.2019 г.

Ситуация на ел. захранването е показана на чертеж №1. От ЕТ монтирано на фасадата на ТП “Дом майка и дете” до ГРТ1 и ГРТ2 на обекта ще се положат проводници 4хПВ-а2 – 50 мм2 в гофрирана тръба Ф75 и изкоп 0.8/0.4 метра. При пресичане на пътища и автомобилни подходи тръбата ще се армира с бетон.  Кабелните краища ще се оформят със сухи разделки. Сечението на кабела е определено по допустимo токово натоварване и допустим спад на напрежението. Еднолинейна схема на електромерно табло е показана на чертеж № 10.

При пресичане на кабели НН, водопровод и канал да се осигурят разстояния 0.5 метра хоризонтално и 0.25 метра вертикално, а при пресичане с кабели до 35 kV включително 0.25 хоризонтално и  0.25 вертикално, като се осигури защитна преграда, съгласно наредба №8/99 за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

2. Районно осветление.

Захранването на районното осветление ще се изпълни от Тплатф, което се намира на фасадата на помещението за платформата. Управлението на районното осветление ще се осъществи автоматично от фотореле. За осветяване на площадката до сградата се предвидени стълбове  за улично осветление с височина h-3,5 метра и осветително тяло с Led – 30W. Районното осветление ще се изпълни с кабел СВТ – 3х1.5 мм2 положен в гофрирана тръба и изкоп 0.8/0.4 метра.

3. Ел. табла и захранващи линии НН.

Ел. табла ГРТ1 и ГРТ2 са разположени в основните коридори на двата центъра на коти 0.00 и +6.40. Заземителната шина на ел. табла ГРТ1 и ГРТ2 ще се заземи към заземител с преходно съпротивление до 10Ω.

От главните ел. табла до подтаблата на обекта ще се положат захранващи кабели СВТ с показаните сечения на чертежите, свободно положени по кабелни скари и в гофрирани тръби през инсталационният отвор. Сечението на захранващите кабели е оразмерено по допустимо токово натоварване и допустим спад на напрежение.

Всички табла в хосписа ще бъдат метални със степен на защита IP40 и IP54.

4. Осветителна инсталация, евакуационно осветление и ел. контакти.

План на инсталациите е показан на чертеж № 2 ÷ 4.

Инсталациите ще се изпълнят с кабел СВТ положен в гофрирана тръба скрито под мазилката и през преградните стени от гипсокартон и на скоби по кабелни скари и над окачените тавани. Инсталацията в стълбищните клетки ще се изпълни с проводник ПВВМ скрито под мазилката. Сеченията на кабелите са показани на чертежите на ел. инсталацията и ел. таблата.

Осветителните тела са подбрани в зависимост от изискващите се показатели на изкуственото осветление по EN12464, като резултатите от изчисленията са приложени към настоящия проект. Степента на защита на осветителните тела е съобразена с условията на околната среда и е IP21 и IP54., Видът на осветителните тела е показан на легендата на чертежите на ел. инсталацията, всички осветителни тела ще бъдат с Led осветители.

Всички метални корпуси ще бъдат предпазно заземени посредством заземителното жило на захранващите ги кабели.

Ще се заземят корпусите и земните шини на  подтаблата на обекта.

Предвидени са евакуационни осветителни тела 6W със съответната сигнатура по пътищата на евакуацията на обекта, като осветителните тела са разположени през на не повече от 20 метра. Евакуационното осветление ще осигури минимална осветеност от 1 Lx по пътищата на евакуация, същите са с автономно захранване 60 минути.

Предвидени са монофазни ел. контакти и изводи на твърда връзка според технологичното зададние за проектиране на ел. инсталацията, предвидени са дефектно-токови защити 30 mA.

5. Силова инсталация.

Предвидено е захранване на силовите потребители на обекта съгласно технологичното обзавеждане: електрически бойлери и абонатни. Инсталацията ще се изпълни с кабел СВТ положен в гофрирани тръби. Сеченията на кабелите са посочени на чертежите на ел. инсталация и ел. таблата.

6. Пожароизвестителна инсталация.

По противопожарни норми се изисква изграждане на автоматична пожароизвестителната инсталация която обхваща всички помещения с изключение на санитарните възли. Предвидена е конвенционална пожароизвестителна централа с четири зони за всеки от обектите. За известяване ще се използват оптико-димни, температурни датчици и ръчни известители (бутони). Ръчните известители ще се монтират на 1.2 метра от готов под до всеки изход. За по-лесно откриване  мястото на задействане на датчик са монтирани светлинни повторители на съответните места. Централите ще се монтират в помещението на медицинската сестра. Инсталацията ще се изпълни със защитен, трудногорим и неразпространяващ горенето с огнеустойчивост най-малко 30 мин кабел Elan GR3 – 2х0.5, положен в гофрирани тръби скрито под мазилката и над окачените тавани. На фасадата на централния вход на сградата  ще се монтира външна сиренa с мигащи светлини, a в общите части са предвидени сирени със светлинна сигнализация. При проектирането на пожароизвестителната инсталация са спазени всички условия по БДС EN54.

Всички вложени материали е необходимо да отговарят на чл. 54 от Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на машините.

7. Болнична повиквателна система.

Заданието на възложителя изисква изграждането на болнична повиквателна система за всеки от подобектите.

В помещението на медицинската сестра ще се разположи сестринския пулт и допълнителният сигнализатор. Над леглата във всяка стая ще се монтира бутон, задействането на бутона става с придръпване на въженце при което към сестринският пулт се подава сигнал. За всяка стая до вратата е предвиден ресет бутон, а над вратата на всяка стая в коридора ще се монтира лампа със светлинна сигнализация. Инсталацията ще се изпълни с кабел S/FTP cat. 6 положен в гофрирана тръба.

8. Видео наблюдение, контрол на достъпа и домофон.

Предвижда се на обекта да се изгради система за видео наблюдение, като местоположението на камерите е показано на чертеж №1. Записващото устройство ще се разположи в помещението на главната сестра на кота 0,00. По задание на възложителя е необходимо да се изгради система за контрол на достъпа с цел да се ограничи свободното влизане на външни лица в двата центъра. За целта до всяка външна врата е предвиден самостоятелен контролер с вграден безконтактен четец и електромагнитен насрещник за вратата. По същите причини до външната врата на първа спирка на асансьора на кота -3,20 ще се монтира входно табло за аудио домофон и електромагнитен насрещник на вратата, отключването на вратата ще се осъществява от помещенията на медицинските сестри.

СМЕТНА   ЧАСТ

Към проекта се прилагат количествени сметки на видовете СМР по УСН, необходими за изпълнението на строителството т.к. се изискват при възлагане на проектирането.

ПРОЕКТАНТ:

| Съгласували: |  |
| --- | --- |
| Архитектура |  |
| Конструкции |  |
| ВиК |  |
| ОВК |  |
| Пожарна безопасност |  |

ОБЕКТ:       Преустройство на сграда за социални дейности

ЧАСТ:       ЕЛЕКТРО

ФАЗА:      ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А

### ОТНОСНО: БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И  ПОЖАРНА  БЕЗОПАСНОСТ

1.  Настоящата обяснителна записка е изготвена въз основа на следните нормативни документи:

= Наредба за устройство на електрическите уредби

= Наредба за приемане на електромонтажните работи

= Противопожарни строително-технически норми

= Наредба  за проектиране на електрически уредби в сгради

= Норми за проектиране на мълниезащита на сгради и външни съоръжения

= Инструкция за обем и съдържание на проектопроучвателните работи

2. Възможните вредности и опасности при експлоатация на ел. инсталацията  въз основа на заданието за проектиране и нормативните документи по БХТПБ:    опасност от поражения с ел. ток при експлоатация на обекта

3. За отстраняване на горните вредности и опасности в съответствие на член 17 от ИНСТРУКЦИЯ  №1 по БХТПБ от 1981 год. с проекта се предвиждат следните мероприятия по реда на факторите:

3.1. Електрозахранването на обекта  ІІІ категория. Захранващото напрежение е 380/220V.

Осветителната и силовата инсталация ще се изпълни с кабел СВТ в гофр. тръби скрито под мазилката, настилката и свободно по кабелни скари с показаните сечения на работните чертежи на ел. инсталациите и ел. таблата.

Захранващите линии са защитени от къси съединения и претоварване посредством автоматични прекъсвачи и дефектно-токови защити в захранващите ги  ел. табла.

Всички метални, нетоководещи части на машините, съоръженията и ел. контактите ще бъдат предпазно заземени посредством заземителното жило на  захранващия ги кабел.

Заземителната шина и корпусът на ГРТ ще бъдат допълнително заземени към заземители с преходно съпротивление до 10 Ω.

3.2. Изкуствено осветление.

Съгласно действащите норми за помещенията на обекта се изисква осветеност от 100 до 300 лукса. Изкуственото осветление на обекта ще се осъществи с  подходящи осветители с Led с необходимата степен на защита и клас по електробезопасност.

По нормативи  се изисква и е проектирано евакуационно осветление на обекта.

Обектът се изгражда на три етажа.

В проекта са предвидени следните прибори, сигнализиращи за пожароопасност:  автоматична пожароизвестителна инсталация

За защита на обекта от мълнии е проектирана  мълниезащитна инсталация по изискванията на Наредбата за проектиране  изграждане на мълниезащита на обектите и външните съоръжения като се покриват изискванията на мълниезащита ІІІ категория и защитна зона тип "Б".

4. При изпълнението на строителството на обекта да се спазват правилниците по техника на безопасност и охрана на труда при СМР, както и ПУЕУ.

03.2019 година

гр. Габрово                                      			ПРОЕКТАНТ: