О Б Я С Н И Т Е Л Н А  З А П И С К А

ОБЕКТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /ЧАСТ ОТ

КОРПУС „а“ И КОРПУС „в“/ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА

ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА

САМООБСЛУЖВАНЕ /ЦГВХНС/ И НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С

РАЗЛИЧНА ФОРМА НА ДЕМЕНЦИЯ /ЦГЛФД/

упи i – 173 ОТ кв. 15, ПО ПЛАНА НА ГР. ГАБРОВО – БОРОВО –

ВЕЛЧЕВЦИ

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

ЧАСТ: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият проект е част от цялостния инвестиционен проект и се разработва по искане на възложителя, на основание чл. 4, ал. 1 от Наредба № Із-1971/ 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Обяснителната записка представлява част от общата записка на инвестиционния проект.

ІІІ. ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА

БЕЗОПАСНОСТ

- Описание на обекта:

Настоящият проект третира пресустройството на партерния, първи, втори и трети етаж на седем етажен корпус /корпус А/ и втори етаж /кота + 3,20/ на южния корпус „В“. Проектът обхваща и пристройка – асансьор със седем спирки, обхващи всички етажи на корпуса и има излаз на кота -3,20.

Преустройството е с цел обособяване на два социални центъра, като всеки от тях ще е с капацитет 15 места.  Единият център е разположен на партер и първи етаж, а другия на втори и трети етаж.

Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонова – колони и греди. Ограждащите и преградни стени са тухлени с дебелина 12 и 25 см. Междуетажните преградни конструкции са частично монолитни и в по – голямата си част са стоманобетонни панели. Преходът между етажите се осъществява по две стоманобетонови стълбища. Покривната конструкция е плоска стоманобетонова плоча.

При преустройството не се предвиждат конструктивни и фасадни промени по сградата. Предвидено е да се съборят неносещи вътрешно преградни стени с дебелина 12 см и изграждането на нови такива с дебелина 12 см от гипсокартонени плоскости. Ще се изгради вътрешна топлоизолация на външните стени с минерална вата и предстенна обшивка с гипсокартонени плоскости. Съществуващата дървена дограма ще се подмени с нова PVC.

Пристройката ще обхваща изграждането на електрически болничен асансьор, без машинно помещение. Асансьорът ще е със седем спирки, обхващащи всички етажи на сградата и с излаз на терен. Конструкцията на асансьорната шахта ще е монолитна стоманобетонова.

Преустройството в южния корпус „В“ / на кота +3,20/ ще се състои в обособяването на два кабинета – кабинет „Управител“ и кабинет „Счетоводство“.

След преустройството, разпределението по етажите е подробно отразено в проекна част „Архитектура“.

Проектни показатели

| Застроена площ на преустройван партерен етаж | 354,60 м2 |
| --- | --- |
| Застроена площ на преустройван първи етаж | 474,70 м2 |
| Застроена площ на преустройван втори етаж | 424,70 м2 |
| Застроена площ на преустройван трети етаж | 424,70 м2 |
| Обща разгърната застроена площ | 1678,10 м2 |
| Брой легла в двата центъра | 30 легла |

2. Пасивни мерки за пожарна безопасност

2.1. Клас на функционална пожарна опасност

Съгласно табл. 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г., „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ и „Център за грижа за лица с различна форма на деменция“ са клас на функционална пожарна опасност Ф 1, подклас Ф 1.1.

2.2. Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи

При преустройството не се предвиждат конструктивни и фасадни промени по сградата.

Конструкцията на съществуващата сграда е монолитна  стоманобетонова – колони и греди. Ограждащите и преградни стени са тухлени с дебелина 12 и 25 см. Междуетажните преградни конструкции са частично монолитни и в по – голямата си част са стоманобетонни панели. Връзката между етажите се осъществява по две стоманобетонови стълбища. Покривната конструкция е плоска стоманобетонова плоча.

Конструктивните елементи на сградата отговарят на изискванията за І-ва степен на огнеустойчивост.

При преустройството се предвижда да се съборят неносещи вътрешно преградни стени с дебелина 12 см и изграждането на нови такива с дебелина 12 см от гипсокартонени плоскости /единичен щендер, двуслойна обшивка от двете страни с гипсокартонени плоскости и пълнеж минерална вата/. Новите вътрешно преградни стени ще осигуряват минимална степен на огнеустойчивост EI 30 и ще са с клас по реакция на огън А2-s1d0.

Ще се изгради вътрешна топлоизолация на външните стени с минерална вата с клас по реакция на огън А1 и предстенна обшивка с гипсокартонени плоскости с клас по реакция на огън А2-s1d0.

Конструкцията на асансьорната шахта ще е монолитна стоманобетонова и ще отговаря на изискванията за І-ва степен на огнеустойчивост.

Всички вложени строителни продукти касаещи пожарната безопасност ще бъдат оценени за съответствие по реда на Наредба № РД – 02 – 20- 1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

2.3. Вътрешна планировка

Двата центъра ще са разположени на партерния, първи, втори и трети етаж на седем етажен корпус /корпус А/ на сградата на ЦНСТППМГ – Габрово. Единият център ще е на партер и първи етаж, другия ще е на втори и трети етаж. Преустройството в южния корпус „В“ / на кота +3,20/ ще се състои в обособяването на два кабинета – кабинет „Управител“ и кабинет „Счетоводство“.

Всеки център ще разполага с по 15 легла.

Предвижда се покритията по вътрешните повърхности на помещенията да са латекс върху гипсова мазилка с клас по реакция на огън А1.

Под стоманобетоновите плочи ще се изпълнят окачени тавани от гипсокартонени плоскости с класове по реакция на огън А2-s1d0.

Покритията по подовете ще са гранитогрес с клас по реакция на огън А1 и PVC рулонна настилка с минимален клас по реакция на огън DFL-s1,съгласно серията стандарти БДС EN 13501-1.

Складовите помещения по етажите ще са с обща етажна площ много по – малка от 25% от площта на етажа и с обща площ много по – малка от 200 м2.

2.4. Евакуация

Центровете ще са разположени разположени на партерния, първи, втори и трети етаж на седем етажен корпус /корпус А/ на сградата на ЦНСТППМГ – Габрово. Връзката между етажите в корпуса се осъществява по две съществуващи, разсредоточени, естествено осветени по фасадата двураменни стълбища, които завършват с крайни изходи към околната среда. Стълбищата в частта на центровете /партер, първи, втори и трети етаж етаж/ ще са отделени в стълбищни клетки и ще са достъпни от коридор или фоайе. Входовете към стълбищата на четирите етажа ще са защитени чрез димоуплътнени самозатварящи се врати.

Вратите към евакуационните стълбища, по пътищата за евакуация и на крайните изходи ще се отварят по посока на евакуацията и ще са с минимални размери 100/210 см.

Между двете евакуационни стълбища на всеки етаж / партер, първи, втори и трети етаж етаж/ ще се обособят защитени зони с възможност за поетажно преместване на хората при пожар или авария от едната в другата зона. Всяка зона ще разполага с независим път за евакуация и ще са отделени една от друга със стени с минимална огнеустойчивост EI 120 и клас по реакция на огън А1. Отворите за връзка между двете защитени зони на всеки етаж ще са защитени с врати с огнеустойчивост EI 60, оборудвани с устройства за самозатваряне с клас най – малко С3.

Мястото на разполагане на защитените зони по етажите е подробно отразено на чертежи „Разпределение“ в проектна част „Архитектура“.

Евакуацията от помещенията на преустройваните етажи ще се извършва през изходи, водещи в коридори с двупосочна евакуация и от там към крайните изходи на ниво „терен“. Максималната дължина на евакуационния път в помещенията ще е 7,11 м, а в коридорите до вход в евакуационно стълбище ще е 14,00 м.

Помещенията с врати отварящи се навътре ще са с капацитет по – малък от 15 души.

Над евакуационните изходи и по пътищата за евакуация ще има евакуационни осветителни тела с двойно захранване и автоматично превключване, в съответствие с изискванията на БДС EN 1838 и обозначения със знаци съгласно Наредба № РД-07/8/2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

2.5. Пътища за противопожарни цели:

Сградата обект на преустройство е разположена в самостоятелен имот. За сградата има съществуващ път за противопожарни нужди, който е с трайна настилка, с минимална широчина 3,5 м и външен габаритен радиус на пътя при завой по – голям от 10, 5 м.

2.6. Отстояние до съседни сгради и съоръжения:

На разстояние по – малко от 8 м няма сгради и съоръжения от клас на функционална пожарна опасност Ф5.1, Ф5.2 и Ф5.4, в съответствие с табл. 39 към чл. 405, ал. 1 от  Наредба № Із – 1971/2009 г.

3. Активни мерки за пожарна безопасност

3.1. Обемно – планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни инсталации

Съгласно т. 2.2 от Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № Із – 1971/2009 г. за центровете не се изискват пожарогасителни системи.

3.2. Обемно – планировъчни функционални показатели за пожароизвестителни инсталации

Съгласно т.2.2. от Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № Із – 1971/2009 г. за центровете се изисква пожароизвестителна система.

За всички помещения на преустройваните етажи, с изключение на санитарните възли ще се изгради автоматична и ръчна пожароизвестителна система при спазване изискванията на БДС EN 54 „Пожароизвестителни системи“.

Централите на пожароизвестителната система ще бъдат два броя, за всеки един център. Те ще бъдат разположени в стаите на медицинските сестри на всеки център. Тези помещения ще са с постоянно дежурство.

При задействане на пожароизвестителната система ще се подава специфичен звуков и светлинен сигнал на всеки етаж, и на фасадата на сградата.

3.3. Обемно – планировъчни функционални показатели за оповестителни инсталации

Съгласно чл. 56. ал. 1, т. 1 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г. за центровете не се изискват технически средства за уведомяване  – няма помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 100 души.

3.4. Обемно – планировъчни функционални показатели за вентилация и димо – топлоотвеждащи инсталации

Съгласно т.3.13. от Приложение 9 към чл. 123, ал. 4  от Наредба № Із – 1971/ 2009 г., стойността на плътността на топлинното натоварване в пощенията е Q= 100 kW.h/ m2. Съгласно табл. 14 към чл. 113, ал. 5, т.1 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г., за прозоречни помещения, вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината се изискват за помещения с площ над 600 м2.

За изчислителна площ на помещенията за определяне необходимостта от ВСОДТ за нашия случаи се приема площта между стени с огнеустойчивост EI 30 с монтирани плътни врати на отворите в тях, съгласно чл. 113, ал. 6 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г.

За помещенията не се изискват вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината /ВСОДТ/, не попадат в обхвата на критериите на табл. 14 към чл. 113, ал. 5, т.1 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г.

3.5. Функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене

Съгласно чл. 161, ал. 1 и чл. 162 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г. за сградата се изисква външно водоснабдяване за пожарогасене.

Външното водоснабдяване за пожарогасене е осигурено от 1 бр. съществуващ подземен пожарен хидрант, разположен на територията на ЦНСТППМГ – Габрово.

За седем етажния корпус /корпус А/ на сградата на ЦНСТППМГ – Габрово, има изградена сградна водопроводна инсталация за вътрешно пожарогасене /пожарни кранове/, изпълнени от метална поцинкована тръба с диаметър 2" с клас по реакция на огън А1.

На партерния, първи, втори и трети етаж има по един съществуващ пожарен кран, чиито обхват на действие покрива всички помещения на хосписа.

3. 6. Функционални показатели на електрическите инсталации

Обектът се отнасят към местата от първа група „Нормална пожарна опасност”. Електрическите уредби и инсталации ще се изпълнят в съответствие с изикванията на Наредба № 3 „За устройство на електрическите уредби и електропроводни линии” и Наредба № 4 „За проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради”.

Електрическата инсталация /силова и осветителна/ ще е изцяло нова, положена скрито под мазилка и по кабелни скари над окачен таван.

Разпределителните ел. табла ще са със степен на защита  IP54. Корпусите ще са метални - клас по реакция на огън А1.

Всички предпазители ще са автоматични.

Осветителните тела ще са LED с минимална степен на зашита IP 21. Комутационните апарати ще са монтирани върху конструктивни елементи, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън А1.

Евакуационното осветление ще осигурява минимална осветеност от 1 Lx по пътищата за евакуация. Същите ще са с автономно захранване 60 мин. и степен на защита IP 40.

3.7. Функционални показатели за отоплителни и вентилационни инсталации

Отоплението ще е с радиатори. Отоплителната инсталация ще е водна. Топлоизточникът ще е съществуващ котел на течно гориво, разположен в котелно помещение, разположено на кота -6,40. Котелното помещение не е предмет на настоящия проект.

Вентилацията на помещенията ще е естествена – отваряема дограма.

3.8. Функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене

По време на строителство и експлоатация центровете ще се оборудват с преносими уреди за пожарогасене, съгласно към Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г.