## Ефективност
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ОБЕКТ;
Преустройство сградата за социални дейности /части Корпус "А"и Корпус "Б'
/ обособяване на центърр за грижи за възр. хора в невъзможнист за самообслужване /ЦГВХНС/ ,
и на център за грижи за лица с различна форма на деменция /ЦГЛФД/, в УПИ I-173 ,от кв.15 ,по плана
на гр.Габрово-Борово-Велчевци
1. | ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА:
Съгласно чл.4 ,ал.5от Наредба 7, за преустройство .до 25%, част "Енергийна ефективност" се
прави чрез изчисляване на Обобщен коефициент на топлопреминаване на ограждащата
конструкция на сградата, като той се сравнява с Референтният обобщен коефициент на
сградата. Сградата отговаря на изискванията за енергийна ефективност ако обобщеният коефициент е по-малък
от референтният. Формулата по която се изчисляват тези коефициенти е:
|  |  | Uоб | = | Htr | = | HD | + | Hg | + | HU | + | HA | , | [W/m².K]
[5 empty] | Σ Ак |  |  |  |  | Σ Ак
където:
| Uоб | - | ,[W/m².K] Обобщен коефициент на топлопреминаване на ограждащата конструкция на сградата
| Σ Uк.Ак= |  | Htr | ,[W/K] Коефициент на пренос на топлина чрез топлопреминаване, определен по методи-
ката съгласно Приложение №3, с топлофизичните характеристики на предвидените в
проекта строителни продукти и материали. Референтният коефициент се определя, като
се заложат във формулата референтите стойности за Uк (от таблици 1 и 2) на наредбата.
| Ак | - | ,[m²] Площ на "к"-тия външен ограждащ елемент, определена по външните и размери.
| а) | Описание на сградата:
Сградата е съществуваща. Тя е монолитна-тухлас облицовка -камък,-на6 етажа.Преустройството
е на четири от шесте етажа /-0,00 , +3,20,+ 6,40, +9,60 /Те са под отопляем етаж и над неотопляем сутерен
Целият обем на етажите се разглежда като отопляем. Към настоящата разработка са приложени детайли
на всички конструктивни елементи и са изчислени коефициентите им на топлопреминаване
съгласно Приложение 3.
| б) | Изчислителни параметри на външният въздух и проектрни параметри на вътрешния
климат в зависимост на категорията на топлинната среда на сградата:
б.1 Изчислителните параметри на външният въздух са съгласно Таблица 2 от Приложение 2 на
Наредба 7 - за 4-та климатична зона "Северна България-центр.част".
б.2 Проектните параметри на вътрешният климат са определени съгласно Наредба 15 от 2005 г.
Те са приети по таблица 1 от Приложение 12 (съгласно чл.195 ал.1) на Наредбата и са:
|  |  |  | - | Категория на обитаемата среда "С" - температура 22°±3°С
В помещенията ст.темп= 21 о С
| в) | Описание на разположението, ориентацията и основните геометрични характеристики
на сградата.
Сградата е разположена централно в собствен парцел . Нейната главна фасада е ориентирана
| в посока - ЮГ, и е с най голям процент остъкляемост. Към настоящата разработка е | [8 empty] | .Западната фасада е с най малък процент остъкляемост.
Съставена е таблица "Описваща геометричните характеристики на сградата и разпределенията на площите по
видове ограждения и посоки.".
Всички приложени детайли на ограждащите конструкции са описани по слоеве и имат изчисления
както за общата им дебелина, така и за всеки един от елементите, които я съставляват.
| г) | Изчисляване на показателите, характеризиращи топлопреминаването през ограждащите
конструкции и елементи въз основа на разработените архитектурно-строителни детайли.
Към настоящата разработка са приложени детайли и подробни изчисления, като те са разделени по видове:
1. За различни видове външни стени, прозорци и врати (3 листа и сертификат на вложените топлоизолации)
| д) | Изчисляване на обобщеният коефициент на топлопреминаване на ограждащата
конструкция на сградата и сравняването му с референтната му стойност:
Стойностите на площите и коефициентите участващи във формулата са дадени в табличен вид.
|  |  | № | Описание на конструк- |  |  |  |  | площ - Аk |  | Uk-детайл |  | реф. Uk |  | Uк.Ак |  | Uк.Ак
|  |  |  | тувният елемент |  |  |  |  | m² |  | [W/m².K] |  | [W/m².K] |  | референт. |  | по детайл
|  |  | С1 | Стена тухла +вата 8см. |  |  |  |  | 658 |  | 0.32 |  | 0.28 |  | 184.24 |  | 210.56
|  |  | С2 | Стена бетон +вата 8 см. |  |  |  |  | 30 |  | 0.36 |  | 0.28 |  | 8.4 |  | 10.8
|  |  | С3 | Стена камък+вата |  |  |  |  | 0 |  | 0.33 |  | 0.35 |  | 0 |  | 0
|  |  | С4 | Стена цокъл+XPS |  |  |  |  | 0 |  | 0.36 |  | 0.35 |  | 0 |  | 0
|  |  | ПР | Прозорци |  |  |  |  | 133.44 |  | 1.28 |  | 1.4 |  | 186.816 |  | 170.8032
|  |  | ВВ | Външни врати |  |  |  |  | 16 |  | 1.7 |  | 2.2 |  | 35.2 |  | 27.2
|  |  | П1 | Под над земя изол. |  |  |  |  | 0 |  | 0.37 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0
|  |  | П2 | Под над земя изолиран:
|  |  |  | 1 | хоризонтално |  |  |  | 0 |  | 0.39027 |  | 0.4 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | вертикално |  |  |  | 0 |  | 0.38984 |  | 0.4 |  | 0 |  | 0
|  |  | П3 | Отопляем подземен ет. |  |  |  |  | 0 |  | 0.506 |  | 0.6 |  | 0 |  | 0
|  |  | П4 | Под над неотопл.сутер. |  |  |  |  | 425 |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 255 |  | 212.5
|  |  | П5 | Еркер |  |  |  |  | 0 |  | 0.27567 |  | 0.28 |  | 0 |  | 0
|  |  | Т1 | Покрив термопанел |  |  |  |  | 0 |  | 0.27 |  | 0.28 |  | 0 |  | 0
|  |  | Т2 | Таван топъл (битум) |  |  |  |  | 0 |  | 0.27328 |  | 0.28 |  | 0 |  | 0
|  |  | Т3 | Покрив панел
[9 empty] | 0 |  | 0.27 |  | 0.28 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | въздух 5 cm + вата 5 cm. |  |  |  | 0 |  | 0.30254 |  | 0.28 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 3 | запълнен с 10cm. вата |  |  |  | 0 |  | 0.28059 |  | 0.28 |  | 0 |  | 0
|  |  | Т4 | Таван с подпокр.и СБ-скат |  |  |  |  | 0 |  | 0.22 |  | 0.28 |  | 0 |  | 0
|  |  | Т5 | Таван с подпокр.и гредоред:
|  |  |  | 1 | без обшивка |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | с куха междина |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 3 | въздух 5 cm + вата 5 cm. |  |  |  | 0 |  | 0.0018622 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 4 | запълнен с 10cm. вата |  |  |  | 0 |  | 0.0016694 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0
|  |  | Т6 | Таван с окачен с б<30 cm. |  |  |  |  | 425 |  | 0.2 |  | 0.28 |  | 119 |  | 85
[7 empty] | Сума на площите : Σ Ак |  | 1687.44 |  |  |  | суми Σ Uк.Ак |  | 788.656 |  | 716.8632
Таблично представяне на топлинните мостове
| Описание на топлинният мост | [7 empty] | дължина |  | Ψ - реални |  | Ψ - рефер. |  | χ |  | l.Ψ-реални |  | l.Ψ-рефер.
№ | [8 empty] | l - m. |  | [W/m.K] |  | [W/m.K] |  | [W/K] |  | [W/K] |  | [W/K]
1 | Стени към ж.б.плоча / пода на 0.00/ | [7 empty] | 0 |  | 0.15 |  | 0.2 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Стени към покривна конструкция | [7 empty] | 0 |  | 0.25 |  | 0.4 |  | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Междуетажни подови плочи, балкони и | [7 empty] | 52 | = Σ на долните |  |  | 0.6 |  |  |  | 49 |  | 31.2
| козирки: |  |  | 3.1 - | междуетажни плочи: |  |  |  | 78 |  | 0.28 |  | 0.28 |  |  |  | 0
|  |  |  | 3.2 - | балкони |  |  |  | 0 |  | 0.95 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 3.3 - | козирки |  |  |  | 0 |  | 0.95 | [5 empty] | 0
4 | Отвори около врати и прозорци | [7 empty] | 78 |  | 0.15 |  | 0.2 |  |  |  | 11.7 |  | 15.6
[11 empty] | Суми: |  |  |  | 1 |  | 60.7 |  | 46.8
Стойностите на Ψ са взети от БДС EN ISO 14683-2007г. Като те са:
| по точка 1 |  | - детайл "С1": |  |  |  | Ψе | = | -0.05 | ; | Ψoi | = | 0.15 |  | Ψi | = | 0.15 | ,[W/m.K]
| по точка 2 |  | - детайл "R11": |  |  |  | Ψе | = | 0.05 | ; | Ψoi | = | 0.25 |  | Ψi | = | 0.25 | ,[W/m.K]
| по точка 3 |  | - детайл "IF1": |  |  |  | Ψе | = | 0 | ; | Ψoi | = | 0 |  | Ψi | = | 0.1 | ,[W/m.K]
|  |  | - детайл "B1": |  |  |  | Ψе | = | 0.95 | ; | Ψoi | = | 0.95 |  | Ψi | = | 1.05 | ,[W/m.K]
|  |  | - детайл "B1": |  |  |  | Ψе | = | 0.95 | ; | Ψoi | = | 0.95 |  | Ψi | = | 1.05 | ,[W/m.K]
| по точка 4 |  | - детайл "W18": |  |  |  | Ψе | = | 0.45 | ; | Ψoi | = | 0.2 |  | Ψi | = | 0.45 | ,[W/m.K]
ЗАБЕЛЕЖКА: В описаният по-горе стандарт не бяха намерни никакви данни за χ. В таблицата съм заложил
произволни стойности с цел проверка на изчислителната методика.
Kоефициента за пренос на топлина през ограждащи елементи граничещи с земя се определя по формулата:
|  |  | Hg | = | (U.A) | + | (P.Ψg) | ,[W/K] като има едно изключение, за под върхи земя с изолация
по периферията. В този случай формулата е:
[5 empty] | Hg | = | (U.A) | + | P | . | (Ψg+Ψg,е) |  | - това е отчетено в таблицата по долу, като
[8 empty] | стойността на Ψg,е |  |  |  | = | -0.10841 | ,[W/m.K] за хоризонтална изолация
[10 empty] | и | Ψg,е | = | -0.1469 | ,[W/m.K] за вертикална изолация
Всички площи могат да се видят в таблицата с геометричното описание на сградата, а определянето на
коефициентите на топлопреминаване в описанието на детайлите на елементи граничещи с земен почвен слой.
Забележка: В горните формули с "А" е пощта на земната основа (Р е периметъра)! При изчисляване на
отопляем подземен етаж площта на подземните стени не участва по методиката на Приложение 3.
Таблично представяне на определянето на Hg.
| Вид на ограждението граничещо | [5 empty] | Площ, A |  | U - реални |  | U - рефер. |  | Периметър |  | Ψg |  | Hg-реален |  | Hg-рефер.
№ | със земен почвен слой | [5 empty] | m² |  | [W/m².K] |  | [W/m².K] |  | Р, m |  | [W/m.K] |  | [W/K] |  | [W/K]
П1 | Под върху земя надземен без | [5 empty] | 0 |  | 0.51 |  | 0.6 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0
изолация по периферията
П2 | Под върху земя надземен с:
| хоризонтална изолация | [5 empty] | 0 |  | 0.39027 |  | 0.4 |  | 1 |  | 0.55 |  | 0.44159 |  | 0.49159
| вертикална изолация | [5 empty] | 0 |  | 0.38984 |  | 0.4 |  | 0 |  | 0.55 |  | 0 |  | 0
П3 | Отопляем подземен етаж | [5 empty] | 0 |  | 0.506 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0.6 |  | 0 |  | 0
П4 | Под над неотопляем подземен | [5 empty] | 425 |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 98 |  | 0.5 |  | 261.5 |  | 304
етаж
[13 empty] | Суми: |  |  |  | 261.9416 |  | 304.4916
| За определяне на референтната стойност е залагано: | [9 empty] | Ψg | = | 0.6 | ,[W/m.K] по чл.11 ал.2
Останалите стойности са по стандарт БДС EN ISO 14683-2007г., като:
|  |  | за П1 и П2 | - | oтговаря детайл GF4
|  |  | за П4 | - | oтговаря детайл GF12
| за П4 | - | не беше намерен детайл в който има топлоизолация по подземните стени и е заложен референтия.
Коефициента на пренос на топлина през елементи граничещи с неотопляеми обеми.
Разглежданата сграда няма такива елементи. Приети са стойности:
|  |  | HU | = | 1 | ,[W/K] |  |  |  |  | HU.р | = | 1 | ,[W/K]
Коефициента на пренос на топлина през елеменит граничещи с прилепени сгради се определя по формулата:
|  |  | HА | = | b | . | HiA | = | 0.33373 | . | 70.4 | = | 9.62 | ,[W/K]
[11 empty] | HА.р | = | 36.7101 | ,[W/K] референтна U |  |  |  | = | 0.5
| където: |  | b | = | θi | - | θa | = | 19.3 | - | 15 | = | 0.33373 | ,безразмерен температурен фактор
[5 empty] | θi | - | θе |  | 19.3 | - | 6.4153
|  |  | HiA | = | Aкалк | . | Uкалк | = | 220 | . | 0.32 | = | 70.4 | ,[W/K]
|  |  | θi | = | 19.3 | ,[°C] - вътрешна температура на зоната (приета е средната зимна за сградата)
|  |  | θе | = | 6.4153 | ,[°C] - средна външна температура за месеца температура (средна зимна)
|  |  | θa | = | 15 | ,[°C] - температура на прилепената сграда.
|  |  | Aкалк | = | 220 | ,[m²] - площ на ограждението граничещо със съседната сграда
|  |  | Uкалк | = | UС5 | = | 0.32 | ,[W/m².K]
Забележки: По принцип стойноста на HA, зависи от θе и трябва да се изчислява за всеки месец. Това е
единственият коефициен за пренос на топлина, който зависи от външната температура! При приемане
на средна външна температура не се получава изкривяване на резултата и може да се приеме така.
За стойността на Температурата на прилепената сграда не е обяснено, коя точно се взема - средна
вътрешна, температура на стената на съседната сграда от външна страна или някоя друга? За начина
на определяне на НiA в Приложение 3 също не е дадено нищо! Ако фугата между 2-те сгради е уплътнена
би трябвало за Uкалк, да се вземе сумата от U на 2-те стени, като се отчете и R на затвореният въздух,
а за вътешна да се вземе 19°С - в този случай HA ще е пренебрежимо ниска. Ако фугата е вентилеруема
формулата би трябвало да е по-сложна. Тогава за θa трябва да се вземе температура на затворения
въздушен слой между сградите. С приетите от мен стойности тежеста на получената стойност
на коефициента към общата е межу 3 и 5% (за реални и референтит ограждения). Това изглежа по
вярно от варианта с пренебрежимо нисите стойности, които се получават при уплътнена фуга.
| Обобщеният коефициент на топлопреминаване на ограждащата е: | [13 empty] | 1050.1248 | = | 0.55054 | ,[W/m².K]
1907.44
| Референтният коефициент на топлопреминаване на ограждащата е: | [13 empty] | 1177.6577 | = | 0.6174 | ,[W/m².K]
1907.44
| е) | Изводи за нормативната допустимост по чл.26 ал.2.
Обобщеният коефициент на топлопреминаване на ограждащата е по-нисък от референтния.
[5 empty] | Uоб | = | 0.55054 | < | 0.6174 | = | Uоб.реф
Следователно сградата отговаря на изискванията на Наредба 7.

## Геометрия
ТАБЛИЦА: Описваща геометричните характеристики на сградата и разпределенията на площите по видове ограждения и посоки.
|  | коеф.на топлопреминаване |  |  | Разпределение на площите на огражденията по геогравските посоки | [6 empty] | Суми по
№ | Вид на СТЕНАТА | U - действ. | U-референт. | С | СИ | И | ЮИ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | видове стени
|  | [W/m² .ºK] | [W/m² .ºK] | [8 empty] | m² | bar: С to Разпределение на площите на огражденията по геогравските посоки СЗ
С1 | Стена (обикновенни) тухли + 8 cm. Мин.вата | 0.32083 | 0.28 | С: 156; Разпределение на площите на огражденията по геогравските посоки Ю: 56; Разпределение на площите на огражденията по геогравските посоки З: 58 | 658
С2 | Стена стоманобетон + 8 cm. Минер.вата | 0.36 | 0.28 | С: 20; Разпределение на площите на огражденията по геогравските посоки Ю: 18; Разпределение на площите на огражденията по геогравските посоки З: 14 | 30
С3 | Стена тухлена (Proterm 25 N+F) + 6 cm. XPS | 0.33829 | 0.35 | [8 empty] | 0
С4 | Стена ITONG 25 cm + 4 cm EPS | 0.34438 | 0.35 | [8 empty] | 0 | bar: С
С5 | Стена Калкан - тухли + 4 cm. EPS | 0.32 | 0.5 | [8 empty] | 0
|  |  | Суми по посоки на външните стени: | 176 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 72 | 0 | 688
|  | коеф.на топлопреминаване |  | Разпределение на площите на огражденията по геогравските посоки СИ: Разпределение на площите на огражденията по геогравските посоки | Суми по
№ | Вид на ДОГРАМАТА | U - действ. | U-референт. | С | СИ | И | ЮИ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | вид дограма
|  | [W/m² .ºK] | [W/m² .ºK] | [8 empty] | m² | bar: С to Разпределение на площите на огражденията по геогравските посоки СЗ
ПР | Външни прозорци PVC пакет с К-стъкло и аргон
| без сенници | 1.6 | 1.7 | С: 46; Разпределение на площите на огражденията по геогравските посоки Ю: 71.2; Разпределение на площите на огражденията по геогравските посоки З: 16.24 | 320
| със сеник от тип 1 (балконски врати) | 1.6 | 1.7 | [8 empty] | 0
| със сеник от тип 2 (балконски прозорци) | 1.6 | 1.7 | [8 empty] | 0
| със сеник от тип 3 (произволни) | 1.6 | 1.7 | [8 empty] | 0
|  |  | Суми по посоки на външните прозорци: | 46 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 16.24 | 0 | 133.44
ВВ | Външни врати
| без сенници | 2.21 | 2 | [8 empty] | 16
| със сеник от тип 4 (произволен) | 2.21 | 2 | [8 empty] | 0
|  |  | Суми по посоки на външните врати: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
|  | коефициенти на топлопреминаване |  | Разпределение на площите на огражденията по геогравските посоки И: площ на; Разпределение на площите на огражденията по геогравските посоки ЮИ: перим. на; Разпределение на площите на огражденията по геогравските посоки Ю: Ограждения с просто описание
№ | Вид на ПОДА | U | U-референт. | U-реален | Ψg - линеен | пода - А | пода - Р | № и вид на |  | U | U-референт. | Площ
|  | [W/m² .ºK] | [W/m² .ºK] | [W/m² .ºK] | [W/mºK] | m² | m | ограждението |  | [W/m² .ºK] | [W/m² .ºK] | m²
П1 | Под над земя без изолация по периферията | 0.39147 | 0.4 | 1.2216 | 0.6 | 1 | 1 | П5 - Еркер |  | 0.27567 | 0.28 | 0
| Под над земя изолиран по периферията: | този под се изчисява, като функция на П1. Ползва се неговото U. |  | Разпределение на площите на огражденията по геогравските посоки Ю: Т1-Таван терасовиден; Разпределение на площите на огражденията по геогравските посоки З: 0.2752; Разпределение на площите на огражденията по геогравските посоки СЗ: 0.28 | 0
П2 | хоризонатално 80 cm. с XPS 4 cm. | 0.39027 | 0.4 | площта и периметъра |  | А-площ под | Р-периметър | Т2-Таван (топъл) битум |  | 0.27328 | 0.28 | 0
| вертикално 60 cm. с XPS 4 cm. | 0.38984 | 0.4 | С: са еднакви за 2-та вида; Разпределение на площите на огражденията по геогравските посоки И: 1; Разпределение на площите на огражденията по геогравските посоки ЮИ: 1; Разпределение на площите на огражденията по геогравските посоки Ю: Т3-Таван скатен (топъл) с гредоред изпълнен с:
П3 | Отопляем подземен етаж | 0.506 | 0.6 | А-площ под | Р-периметър | Стена-подз. | Стена-надз. | Т3-1 куха междина 10 см. |  | 0.44081 | 0.28 | 0
|  |  | Данни за изчисляване на отопляем подземен етаж: | 0 | 0 | 0 | 0 | Т3-2 въздух 5см+вата 5см |  | 0.30254 | 0.28 | 0
П4 | Под над неотопляем подземен етаж | 0.5089 | 0.5 | А-площ под | Р-периметър | Стена-подз. | Стена-надз. | Т3-3 запълнен с вата 10см. |  | 0.28059 | 0.28 | 0
|  |  | Данни за изчисляване на не отопляем подземен етаж: | 425 | 98 | 0.1 | 2.8 | Т6-Таван (окачен) битум |  | 0.33753 | 0.28 | 0
| Таван граничещ с неотопляемо подпокривно | коефициенти на топлопреминаване |  |  | площ на | площ на | площ на | обем на | Обобщени характеристики на сградата:
№ | пространство, изпълнен с плоча изолирана в | U | U-референт. | U-плоча | тавана-А1 | ската - А2 | стена в подп. | въздух подп | Брутен обем |  | 5160 | m³
| подпокривното, а ската е изпълнен: | [W/m² .ºK] | [W/m² .ºK] | [W/m² .ºK] | m² | m² | Аw - m² | V - m³ | Нетен отопляем обем |  | 4240 | m³
Т4 | Скат - стоманобетон и битумни керемиди | 0.27538 | 0.3 | 0.47366 | 1 | 1 | 0 | 0 | Отопляема площ (разг.) |  | 1600 | m²
Т5 | Скат с керемиди и дървен гредоред изпълнен от долна страна с: |  |  | 0.47366 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | Площ на външни стени |  | 688 | m²
| без долна обшивка - открит с видими греди | #NUM! | 0.3 | С: Прозорци на покриви - горно осветление.Описва се само; Разпределение на площите на огражденията по геогравските посоки ЮЗ: Площ прозорци и врати; Разпределение на площите на огражденията по геогравските посоки СЗ: 149.44 | m²
| с обшивка гипсокартон без вътрешна изолация | #NUM! | 0.3 | С: хоризонталната част. Верикалната се добавя в таблицата; Разпределение на площите на огражденията по геогравските посоки ЮЗ: Площ на покрива; Разпределение на площите на огражденията по геогравските посоки СЗ: 470 | m²
| с обшивка гипсокартон и вата 5 cm. | 0.0018622 | 0.3 | по-горе по посока! |  | U - действ. | U-референт. | площ, m² | Площ на пода |  | 470 | m²
| с обшивка гипсокартон и вата 10 cm. | 0.0016694 | 0.3 | Въшнен прозорец |  | 0 | 2.2 | 0 | Сума на всички външ.огр. |  | 1777.44 | m²
ПОМОЩНИ ТАБЛИЦИ - тези не е необходимо да се разпечатват! Те са съставени за по-лесно определяне площите и обемите на сградата.
Тази част от таблицата е за по-лесно определяне на БРУТНИЯ и НЕТЕН ОТОПЛЯЕМ ОБЕМ, ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ и определянето на площите на стените ограждащи отопляемите
обеми. Стени 1 и 2 са условно обозначени. За етажите над земята те може да са стоманобетонови и тухлени, а за сутерена граничещи със земя и външни.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
№ | ЕТАЖ | височина | височина | площ на | периметър | отопляема | нетопляема | отопляем | неотопляем | брутен обем | площ стени | площ дог-
|  | констр., m. | светла, m. | пода, m² | на пода, m. | площ m² | площ m² | обем, m³ | обем, m³ | обем, m³ | общо, m² | рами общо
-1 | Сутерен | 5: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
0 | Партер | 3 | 2.65 | 430 | 98 | 400 | 30 | 1060 | 79.5 | 1290 | 1009 | 203
1 | Етаж 1 | 3 | 2.65 | 430 | 98 | 400 | 30 | 1060 | 79.5 | 1290 | 294 | 0
2 | Етаж 2 | 3 | 2.65 | 430 | 98 | 400 | 30 | 1060 | 79.5 | 1290 | 294 | 0
3 | Етаж 3 | 3 | 2.65 | 430 | 98 | 400 | 30 | 1060 | 79.5 | 1290 | 294 | 0
4 | Етаж 4 | 5: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
5 | Етаж 5 | 5: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
6 | Етаж 6 | 5: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
7 | Етаж 7 | 5: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
8 | Етаж 8 | 5: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
| Суми по колони: | 12 | 10.6 | 1720 | 392 | 1600 | 120 | 4240 | 318 | 5160 | 1891 | 203
1 | Констуктивна висчина на етажа. Измерва се разликата в котите межу 2-та етажа (от под до под). | 6: ПРОВЕРКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ ДАННИ. При правилно въвеждане
2 | Светла височина - от кота готов под до замазката на тавана. | 6: стойностите се контират. Допустимо е разминаване от 1-2% max.
3 | Площ на пода. По външни размери на стените. Най-лесно е с команда AREA на AutoCAD. | 8: по табл.1; 9: по табл.1; 10: разлика; 11: разлика
4 | Периметър на пода. По външни размери на стените. Командата AREA го дава. | 6: Външни стени:; 8: 688; 9: 688; 10: 0; 11: 0%
5 | Отопляема площ - част от общата (3). Получава се автоматично като разлика на клетки 6-3. | 6: Прозорци и врати:; 8: 149.44; 9: 149; 10: 0.44; 11: 0.2944%
6 | Замерва се ръчно (командата AREA) по външни размери на неотопляемия обем. | 6: Подове и тавани:; 8: 470; 9: 470; 10: 0; 11: 0%
7 | Отопляем обем. Смята се сам: Клетка 2 по 5..
8 | Нетопляем обем. Смята се сам: Клетка 2 по 6. | 1: 10; 2: Площ на стените общо. Смята се само клетка 4 по 1 минус 11 (дограмите). Служи за проверка на въведените стени.
9 | Брутен обем. Смята се сам: Клетка 1 по 3. | 1: 11; 2: Площ на дограми общо. Служи за проверка на въведените стени. Смятат се ръчно по ДОЛНАТА ТАБЛИЦА.
Е |  | 2: П Р О З О Р Ц И; 5: В Р А Т И; 7: Общо; 8: Определяне на средната температура на
Т |  | PVC без | Балк.врата | Балк.проз. | Прозорец | Врата без | Врата със | площ | вътрешният въздух по която се изчислява.
А |  | сенник | с Сенник 1 | с Сенник 2 | с Сенник 3 | сенник | Сенник 4 | дограми | Етаж | Vi-обем с температура Тi
Ж |  | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | № | V1 . T1 | V2 . T2 | V3 . T3
-1 | Сутерен | 7: 0; 8: Сутерен; 9: 0; 10: 0; 11: 0
0 | Партер | 133 |  |  |  | 0 |  | 149 | Партер | 15158 | 4770 | 0
1 | Етаж 1 | 7: 0; 8: Етаж 1; 9: 15158; 10: 4770; 11: 429.3
2 | Етаж 2 | 7: 0; 8: Етаж 2; 9: 15158; 10: 4770; 11: 429.3
3 | Етаж 3 | 7: 0; 8: Етаж 3; 9: 15158; 10: 4770; 11: 429.3
4 | Етаж 4 | 7: 0; 8: Етаж 4; 9: 0; 10: 0; 11: 0
5 | Етаж 5 | 7: 0; 8: Етаж 5; 9: 0; 10: 0; 11: 0
6 | Етаж 6 | 7: 0; 8: Етаж 6; 9: 0; 10: 0; 11: 0
7 | Етаж 7 | 7: 0; 8: Етаж 7; 9: 0; 10: 0; 11: 0
8 | Етаж 8 | 7: 0; 8: Етаж 8; 9: 0; 10: 0; 11: 0
| Суми по колони: | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | Σ Vi.Ti= | 80999.9 | T=Σ Vi.Ti/V= | 19.1038

## U-стени
топлофизичните характеристики на строителните елементи се вземат от
таблица 1 от Приложение 4 към Наредба 7 - 2009 г.
За елементи които са придружени със сертификат и доклад за съответствие са ползвани
стойностите описни в техническата им документация.
№ С1 |  | ВЪНШНА СТЕНА -Тухлена 25 см. двустранно измазана с топлоизолация
|  |  |  | Общата дебелина на стената е | [5 empty] | 42.5 | [cm]
Външна мазилка, армировка РЕ-фолио, стиропор, изравнителна залепваща мазилка, тухлена зидария,
изравнителна вътрешна замазка и гипсова шпакловка.
[9 empty] | 1. | Външна мазилка: варо-пясъчна
Детайл № С-1 | [9 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 2.5 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 1.13 | [W/m.K]
[9 empty] | 2. | Укрепваща армировка: РЕ-мрежа
[9 empty] | 3. | Eкспандиран полистирен EPS (сертификат)
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 8 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 17 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.035 | [W/m.K]
[9 empty] | 4. | Залепваща мазилка: цименто-пясъчен р-р.
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 3 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.87 | [W/m.K]
[9 empty] | 5. | Стена: зидария с решетъчни тухли.
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 25 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1050 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.52 | [W/m.K]
6. Вътрешна изравнителна мазилка | [9 empty] | 7. Гипсова шпакловка
дебелина |  |  |  | б | = | 2 | [cm] |  |  | дебелина |  |  |  | б | = | 2 | [cm]
плътност |  |  |  | ρ | = | 1050 | [kg/m³] |  |  | плътност |  |  |  | ρ | = | 1200 | [kg/m³]
коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.7 | [W/m.K] |  |  | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.21 | [W/m.K]
коефициента на термично съпротивление на стената е:
RС1 | = | 0.13 | + | 0.025 | + | 0.08 | + | 0.03 | + | 0.25 | + | 0.02 | + | 0.02 | + | 0.04 | = | 3.1169
|  |  |  | 1.13 |  | 0.035 |  | 0.87 |  | 0.52 |  | 0.7 |  | 0.21
коефициента на топлопреминаване на стената е:
UС1 | = | 1/RС1 | = | 0.32083 |  | [W/m² .ºK] - стойността е под референтната
[10 empty] | Референтната стойност за този вид ограждение е UС1e | = | 0.28 |  | [W/m² .ºK]
№ С2 |  | ВЪНШНА СТЕНА - Стомано-бетонови шайби и колони двустранно измазана с
|  | 2 слоя топлоизолация. | [7 empty] | Общата дебелина на стената е | [5 empty] | 36.1 | [cm]
Външна мазилка, армировка РЕ-фолио, 1 слой EPS, 2 слой XPS (с кофража), изравнителна залепваща мазилка,
тухлена зидария, изравнителна вътрешна замазка и гипсова шпакловка.
Детайл № С-2 | [8 empty] | 1. | Външна мазилка: варо-пясъчна
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 1 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.87 | [W/m.K]
Укрепваща армировка: РЕ-мрежа
[9 empty] | 2. | Eкспандиран полистирен EPS (сертификат)
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 8 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 17 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.035 | [W/m.K]
[9 empty] | 3. | Топлоизолация: екструдиран полистирен XPS
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 1 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 20 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.03 | [W/m.K]
[9 empty] | 4. | Стена: Стоманобетонова
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 25 | [cm]
| слой 3 се полага заедно с кофража | [8 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 2500 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 1.63 | [W/m.K]
5. Вътрешна изравнителна мазилка | [9 empty] | 6. Гипсова шпакловка
дебелина |  |  |  | б | = | 1 | [cm] |  |  | дебелина |  |  |  | б | = | 0.1 | [cm]
плътност |  |  |  | ρ | = | 1050 | [kg/m³] |  |  | плътност |  |  |  | ρ | = | 1200 | [kg/m³]
коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.7 | [W/m.K] |  |  | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.41 | [W/m.K]
коефициента на термично съпротивление на стената е:
RС2 | = | 0.13 | + | 0.01 | + | 0.08 | + | 0.01 | + | 0.25 | + | 0.01 | + | 0.001 | + | 0.04 | = | 2.9706
|  |  |  | 0.87 |  | 0.035 |  | 0.03 |  | 1.63 |  | 0.7 |  | 0.41
коефициента на топлопреминаване на стената е:
UС2 | = | 1/RС2 | = | 0.33663 |  | [W/m² .ºK] - стойността е под референтната
[10 empty] | Референтната стойност за този вид ограждение е UС2e | = | 0.35 |  | [W/m² .ºK]
№ С3 |  | ВЪНШНА СТЕНА -Тухлена 25 см. двустранно измазана с топлоизолация
|  |  |  | Общата дебелина на стената е | [5 empty] | 33.2 | [cm] |  | с тухли Poroterm 25 cm.
Външна мазилка, армировка РЕ-фолио, стиропор, изравнителна залепваща мазилка, тухлена зидария,
изравнителна вътрешна замазка и гипсова шпакловка.
[9 empty] | 1. | Външна мазилка: варо-пясъчна
Детайл № С-3 | [9 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 0.8 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.87 | [W/m.K]
[9 empty] | 2. | Укрепваща армировка: РЕ-мрежа
[9 empty] | 3. | Eкструдиран полистирен XPS
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 6 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 20 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.03 | [W/m.K]
[9 empty] | 4. | Залепваща мазилка: цименто-пясъчен р-р.
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 0.5 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.93 | [W/m.K]
[9 empty] | 5. | Стена: зидария с тухли Poroterm 25 N+F
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 25 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 750 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.33 | [W/m.K]
6. Вътрешна изравнителна мазилка | [9 empty] | 7. Гипсова шпакловка
дебелина |  |  |  | б | = | 0.8 | [cm] |  |  | дебелина |  |  |  | б | = | 0.1 | [cm]
плътност |  |  |  | ρ | = | 1050 | [kg/m³] |  |  | плътност |  |  |  | ρ | = | 1200 | [kg/m³]
коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.7 | [W/m.K] |  |  | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.41 | [W/m.K]
коефициента на термично съпротивление на стената е: | [11 empty] | R1
RС3 | = | 0.13 | + | 0.008 | + | 0.06 | + | 0.005 | + | 0.25 | + | 0.008 | + | 0.001 | + | 0.04 | = | 2.956
|  |  |  | 0.87 |  | 0.03 |  | 0.93 |  | 0.33 |  | 0.7 |  | 0.41
коефициента на топлопреминаване на стената е:
UС3 | = | 1/RС3 | = | 0.33829 |  | [W/m² .ºK] - стойността е под референтната
[10 empty] | Референтната стойност за този вид ограждение е UС3e | = | 0.35 |  | [W/m² .ºK]
№ С4 |  | ВЪНШНА СТЕНА - ИТОНГ 25 см. двустранно измазана с топлоизолация
[9 empty] | 1. | Външна мазилка: варо-пясъчна
Детайл № С-4 | [9 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 0.8 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.87 | [W/m.K]
[9 empty] | 2. | Укрепваща армировка: РЕ-мрежа
[9 empty] | 3. | Eкспандиран полистирен EPS (сертификат)
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 4 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 0.03 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.035 | [W/m.K]
[9 empty] | 4. | Залепваща мазилка: цименто-пясъчен р-р.
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 0.5 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
Общата дебелина на стената е | [5 empty] | 31.2 | [cm] |  |  | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.93 | [W/m.K]
[9 empty] | 5. | Стена: зидария с газобетонови блокчета - Итонг
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 25 | [cm]
6. Вътрешна изравнителна мазилка | [9 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 500 | [kg/m³]
дебелина |  |  |  | б | = | 0.8 | [cm] |  |  | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.16 | [W/m.K]
плътност |  |  |  | ρ | = | 1050 | [kg/m³] |  |  | 7. Гипсова шпакловка
коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.7 | [W/m.K] |  |  | дебелина |  |  |  | б | = | 0.1 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1200 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.41 | [W/m.K]
Външна мазилка, армировка РЕ-фолио, стиропор, изравнителна залепваща мазилка, зидария с Итонг
изравнителна вътрешна замазка и гипсова шпакловка.
коефициента на термично съпротивление на стената е:
RС4 | = | 0.13 | + | 0.008 | + | 0.04 | + | 0.005 | + | 0.25 | + | 0.008 | + | 0.001 | + | 0.04 | = | 2.9038
|  |  |  | 0.87 |  | 0.035 |  | 0.93 |  | 0.16 |  | 0.7 |  | 0.41
коефициента на топлопреминаване на стената е:
UС4 | = | 1/RС4 | = | 0.34438 |  | [W/m² .ºK] - стойността е под референтната
[10 empty] | Референтната стойност за този вид ограждение е UС3e | = | 0.35 |  | [W/m² .ºK]
ОПИСАНИЕ НА ДРУГИ ВЪЗМОЖНИ ТИПОВЕ СТЕНИ, които покривант референтите стойности
Зидария Итонг с дебелина б |  |  |  |  | = | 30 | см.изолиран с EPS с б |  |  |  | = | 3 | см. UC5 |  | = | 0.34123 | [W/m² .ºK]
Зидария Итонг с дебелина б |  |  |  |  | = | 35 | см.изолиран с EPS с б |  |  |  | = | 2 | см. UC6 |  | = | 0.33814 | [W/m² .ºK]
Зидария Итонг с дебелина б |  |  |  |  | = | 40 | см.изолиран с EPS с б |  |  |  | = | 1 | см. UC7 |  | = | 0.3351 | [W/m² .ºK]
Зидария Итонг с дебелина б |  |  |  |  | = | 45 | см.изолиран с EPS с б |  |  |  | = | 0 | см. UC8 |  | = | 0.33212 | [W/m² .ºK]
Зидария тухли Proterm 38NF б |  |  |  |  | = | 38 | см.изолиран с XPS с б |  |  |  | = | 2 | см. UC9 |  | = | 0.35412 | [W/m² .ºK]
Зидария тухли Proterm 38NF б |  |  |  |  | = | 38 | см.изолиран с EPS с б |  |  |  | = | 3 | см. UC9 |  | = | 0.33175 | [W/m² .ºK]
| Тухлата Proterm 38 N+F на фирма Wienerberger има λ | [9 empty] | = | 0.194 | [W/m.K]
Зидария тухли Proterm 25NF б |  |  |  |  | = | 25 | см.изолиран с EPS с б |  |  |  | = | 5 | см. UC9 |  | = | 0.34297 | [W/m² .ºK]
| Тухлата Proterm 25 N+F на фирма Wienerberger има λ | [9 empty] | = | 0.33 | [W/m.K]
№ С5 |  | СТЕНА - КАЛКАН: Тухлена 25 см. двустранно измазана с топлоизолация
|  |  |  | Общата дебелина на стената е | [5 empty] | 31.2 | [cm]
Външна мазилка, армировка РЕ-фолио, стиропор, изравнителна залепваща мазилка, тухлена зидария,
изравнителна вътрешна замазка и гипсова шпакловка.
[9 empty] | 1. | Външна мазилка: варо-пясъчна
Детайл № С-5 | [9 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 0.8 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.87 | [W/m.K]
[9 empty] | 2. | Укрепваща армировка: РЕ-мрежа
[9 empty] | 3. | Eкспандиран полистирен EPS (сертификат)
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 4 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 17 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.035 | [W/m.K]
[9 empty] | 4. | Залепваща мазилка: цименто-пясъчен р-р.
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 0.5 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.93 | [W/m.K]
[9 empty] | 5. | Стена: зидария с решетъчни тухли.
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 25 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1050 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.52 | [W/m.K]
6. Вътрешна изравнителна мазилка | [9 empty] | 7. Гипсова шпакловка
дебелина |  |  |  | б | = | 0.8 | [cm] |  |  | дебелина |  |  |  | б | = | 0.1 | [cm]
плътност |  |  |  | ρ | = | 1050 | [kg/m³] |  |  | плътност |  |  |  | ρ | = | 1200 | [kg/m³]
коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.7 | [W/m.K] |  |  | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.41 | [W/m.K]
коефициента на термично съпротивление на стената е:
RС5 | = | 0.13 | + | 0.008 | + | 0.04 | + | 0.005 | + | 0.25 | + | 0.008 | + | 0.001 | + | 0.13 | = | 1.9121
|  |  |  | 0.87 |  | 0.035 |  | 0.93 |  | 0.52 |  | 0.7 |  | 0.41
коефициента на топлопреминаване на стената е:
UС5 | = | 1/RС5 | = | 0.32 |  | [W/m² .ºK]
[10 empty] | Референтната стойност за този вид ограждение е UС5e |  | няма
№ ПР |  | Външни прозорци
Инвестотора ще подбере какъв тип дограма да ползва! Вариантите, които отговарят на нормативните
изискавния са: | [15 empty] | еталонни стойности!
1 | PVC дограма със стъклопакет | [12 empty] | R5' | = | 0.58824 | [m².K/W]
2 | Алуминиева с прекъснат термо мост и стъклопакет | [12 empty] | R5" | = | 0.5 | [m².K/W]
3 | Дървени слепени със стъклопакет (упълтнени) | [12 empty] | R5"' | = | 0.55556 | [m².K/W]
За изчисленият приемам вариант изпълнен с 4 камерни PVC профили и остъкляване с еднокамерен съклопакет
изпълнен с едно обикновенно флат-стъкло 4 мм.(външно); въздушна междина 16 мм - аргон и К-стълко 4 мм.
|  | UПР | = | 1/RПР | = | 1.6 | [W/m² .ºK] референтната стойност е | [6 empty] | 1.7 | [W/m².K]
№ ВВ |  | Външни врати
Инвестотора ще подбере какъв тип дограма да ползва! Вариантите, които отговарят на нормативните
изискавния са еднакви с описаните в точка 5 (външни прозорци). За изичсленията е прието изпънение с алуминиев
профил с прекъснат термомост и еднокамерен стъклопакет с с едно обикловенно, едно к-стъкло.
|  | UВВ | = | 1/RВВ | = | 2.21 | [W/m² .ºK] референтната стойност е | [6 empty] | 2 | [W/m².K]
Заложената стойност е със свойства по-лоши от референтните, но площта на този вид ограждения е
малка и няма да се отрази на енергийната ефективност на сградата. Предпочетен е този вид дограма, понеже тя е
по-здрава с по-добър естетически вид. Вратите изпълнени с такива рамки са по-здрави и се заключват по-сигурно.
ЗАБЕЛЕЖКИ: Инвеститора трябва да изиска от Изпълнителя на догамите на сградата Сертификат
доказващ, че прозорците и вратите влагани в обекта му имат топлотехнически показатели не по-ниски
от еталонните. Това важи и за парамтрите на влаганите топлоизолации. В настоящата разработка са
заложени топлоизолации с параметри съгласно таблица 1 от приложение 4 на Наредба 7, но за EPS e
ползван коефициент на топлопроводност по-нисък от този в таблицата и е приложен документ
доказващ изчислителните параметри.
Изчисляване на коефициента на топлопреминаване U,
[W/m2 OK] - за различни видове външни стени, прозорци и врати
Забележка: Този тип стена е носеща и обикновено е част от общата външна повършност на сградата, като тя се долепя до стени от тип С1. За да се получи равна повърхност на външната повърхнина е необходимо когато се подготвят кофражите на колони, греди, шайби и плочи са се залага слой 3 от страната, която ще контактува с външната топлоизолация. Така вторият изолационен слой (2) се полага равно по фасадата.

## U-тавани
№ Т1 |  | ТАВАН терасовиден - гранчещ с външен въздух (мозаечни плочи)
(описание от вън на вътре) | [9 empty] | Общата дебелина на тавана е | [5 empty] | 29.9 | [cm]
Мозаечни плочи; залепваща замазка (лепило), армирана замазка; самозалепваща се битомна хидроизилация;
Топлоизолация XPS; пароизолация РЕ-фолио; замазка изравнителна, СБ-плоча, вътр. замазка и шпакловка.
Този тип ограждение е за помещения, на които тавана им граничи с тераса на горният етаж.
Покритието от мозаечни плочи може да се замени с хидроизолираща замазка тип мозайка или теракот.
[9 empty] | 1. | Мозаечни плочи
Детайл № Т-1 | [9 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 1 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 920 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 3.49 | [W/m.K]
[9 empty] | 2. | Армирана замазка и лепило (описани общо)
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 1.5 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.93 | [W/m.K]
[9 empty] | 3. | Хидро-изолация - битомна самозалепваща се.
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 0.4 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1050 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.17 | [W/m.K]
[9 empty] | 4. | Топлоизолация: XPS (фибран или стиродур)
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 10 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 20 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.03 | [W/m.K]
[9 empty] | 5. | Изравнителна замазка
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 1 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.87 | [W/m.K]
6. Стомано-бетонова плоча | [9 empty] | 7 и 8. Замазка и шпакловка (вътрешна)
дебелина |  |  |  | б | = | 15 | [cm] |  |  | дебелина |  |  |  | б | = | 1 | [cm]
плътност |  |  |  | ρ | = | 2500 | [kg/m³] |  |  | плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 1.63 | [W/m.K] |  |  | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.7 | [W/m.K]
Забележка: Между слоеве 4 и 5 се полага пароизолационно фолио. То не участва в изчислението.
коефициента на термично съпротивление на тавана е: | [11 empty] | RТ1 | = | 3.6337 |  | [m² .ºK/W]
RТ1 | = | 0.1 | + | 0.01 | + | 0.015 | + | 0.004 | + | 0.1 | + | 0.01 | + | 0.15 | + | 0.01 | + | 0.04
|  |  |  | 3.49 |  | 0.93 |  | 0.17 |  | 0.03 |  | 0.87 |  | 1.63 |  | 0.7
коефициента на топлопреминаване на тавана е:
UТ1 | = | 1/RТ1 | = | 0.2752 |  | [W/m² .ºK] - стойността е под референтната
[10 empty] | Референтната стойност за този вид ограждение е UТ1e | = | 0.28 |  | [W/m² .ºK]
№ Т2 |  | ТАВАН - гранчещ с външен въздух - топъл покрив с битумно покритие
Детайла е еднакъв за плоски или скатни (наклонени) покриви. Общата дебелина на тавана е | [15 empty] | 27.85 | [cm]
От вън на вътре: 2 слоя битомно покритие (на рула и керемиди); армирана замазка; топло-изолация XPS,
паро-изолация РЕ-фолио,замазка изравнителна, стомано-бетонова плоча, вътрешна замазка и шпакловка.
[9 empty] | 1. | Горещо положен битум на 2 слоя
[10 empty] | дебелина на 2та слоя |  |  |  | б | = | 0.85 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1050 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.17 | [W/m.K]
[9 empty] | 2. | Армирана замазка
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 1 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.93 | [W/m.K]
[9 empty] | 3. | Топлоизолация: XPS (фибран или стиродур)
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 10 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 20 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.03 | [W/m.K]
Детайл № Т-2 | [8 empty] | 4. | Пароизолация - фолио (не участва в изчисл.)
5. Изравнителна замазка
дебелина |  |  |  | б | = | 2 | [cm] |  |  | Изравнителната замазка при плоски покриви е въз-
плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³] |  |  | можно да е с дебелина до 10 см., за наклони.
коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.87 | [W/m.K]
6. Стомано-бетонова плоча | [9 empty] | 7 и 8. Замазка и шпакловка (вътрешна)
дебелина |  |  |  | б | = | 12 | [cm] |  |  | дебелина |  |  |  | б | = | 2 | [cm]
плътност |  |  |  | ρ | = | 2500 | [kg/m³] |  |  | плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 1.63 | [W/m.K] |  |  | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.7 | [W/m.K]
коефициента на термично съпротивление на тавана е:
RТ2 | = | 0.1 | + | 0.0085 | + | 0.01 | + | 0.1 | + | 0.02 | + | 0.12 | + | 0.02 | + | 0.04 | = | 3.6593
|  |  |  | 0.17 |  | 0.93 |  | 0.03 |  | 0.87 |  | 1.63 |  | 0.7
коефициента на топлопреминаване на тавана е:
UТ2 | = | 1/RТ2 | = | 0.27328 |  | [W/m² .ºK] - стойността е под референтната
[10 empty] | Референтната стойност за този вид ограждение е UТ2e | = | 0.28 |  | [W/m² .ºK]
№ Т3 |  | ТАВАН - гранчещ с външен въздух - Дървен гредоред (топъл покрив)
[15 empty] | Общата дебелина на тавана е | 4 | [cm]
От вън на вътре: керемиди; самозалепваща се битомна хидроизолация; топлоизолация XPS; пароизолация;
дъсчена обшивка; дървен гредоред (кух или запълнен с вата); гиспокартон или дървена обшивка.
Детайл № Т-3 | [8 empty] | 1. | Керемиди
Въдушната междина под тях е вентилируема. Те не
се вземат в предвид като топлоизолация.
[9 empty] | 2 | Самозалепващ се битом (1 слой)
[10 empty] | дебелина на слоя |  |  |  | б | = | 0 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1050 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.17 | [W/m.K]
[9 empty] | 3. | Топлоизолация: XPS (фибран или стиродур)
дебелина - разгледани са 3 варианта (виж по-долу)
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 20 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.03 | [W/m.K]
[9 empty] | 4. | Пароизолация - фолио (не участва в изчисл.)
[9 empty] | 5. | Дъсчена обшивка (бор - напречно на влакната)
[10 empty] | дебелина на слоя |  |  |  | б | = | 0 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 550 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.17 | [W/m.K]
6.Дървен гредоред (дъб, бук - напречно) | [8 empty] | 7. | Гипсокартон и шпакловка
дебелина на слоя |  |  |  | б | = | 0 | [cm] |  |  | дебелина на слоя |  |  |  | б | = | 0 | [cm]
плътност |  |  |  | ρ | = | 750 | [kg/m³] |  |  | плътност |  |  |  | ρ | = | 900 | [kg/m³]
коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.23 | [W/m.K] |  |  | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.21 | [W/m.K]
Слой 6 (дървен гредоред) се изчислява с отчитане на нееднородността на структурата на
ограждащите елементи по дължина на напречното им сечения. Дървените греди изпълват част от обема,
който е запълнен с вата или има въздушна междина без нищо. За изчисленията приемам стандартна дебелина
на гредите |  | 10 | х | 0 | cm., с отстояние между 2 греди от | [6 empty] | 60 | cm.
Изчислява се обобщен ефективен коефициента на термично съпротивление на слоя с дървеният
гредоред, като се разглеждат 3 варианта:
| 1. | Без изолация във въздушното пространство | [8 empty] | - | R1 | [m² .ºK/W]
| 2. | Частично запълнена междина с минерална вата (5 cm) | [8 empty] | - | R2 | [m² .ºK/W]
| 3. | Изцяло запълнена междина с минерална вата (10 cm) | [8 empty] | - | R3 | [m² .ºK/W]
Относителната площ за един квадратен метър от сечението запълнено с греди е: А1 | [14 empty] | = | 0.14286 | [m²]
Относителната площ на изолационните слоеве изпълнени в 3-те варианта е: | [13 empty] | А2 | = | 0.85714 | [m²]
|  |  |  | греди |  |  |  | въздух 10cm
R1 | = | А1 | . | δ | + | А2 | . | Rвъзд | = | 0.14286 | . | 0 | + | 0.85714 | . | 0.15
|  |  |  | λ | [7 empty] | 0.23
R1 | = | 0.12857 | [m² .ºK/W] - обобщен коеф. на термично съпротивление на гредоред без изолация.
|  |  |  | греди |  |  |  | възд. 5cm |  | вата 5cm
R2 | = | А1 | . | 0 | + | А2 | .( | 0.14 | + | 0.05 | )= | 0 | + | 1.1653 | = | 1.1653
|  |  |  | 0.23 | [5 empty] | 0.041
R2 | = | 1.1653 | [m² .ºK/W] - обобщен коеф. на терм.съпротивл. на частично изолиран гредоред.
|  |  |  | греди |  |  |  | вата 10cm
R3 | = | А1 | . | δ | + | А2 | . | δвата | = | 0.14286 | . | 0 | + | 0.85714 | . | 0.1
|  |  |  | λ |  |  |  | λвата |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.041
R3 | = | 2.0906 | [m² .ºK/W] - обобщен коеф. на термично съпротивление на гредоред запълнен с вата
коефициента на термично съпротивление на таван без изолация в гредореда е::
|  |  |  | битум |  | XPS |  | дъски |  | гредоред 1 |  | гопскартон
RТ3-1 | = | 0.1 | + | 0 | + | 0.06 | + | 0 | + | 0.12857 | + | 0 | + | 0.04 | = | 2.2686 | [m² .ºK/W]
|  |  |  | 0.17 |  | 0.03 |  | 0.17 |  |  |  | 0.21
коефициента на топлопреминаване на тавана е: | [9 empty] | UТ3-1 | = | 0.44081 | [W/m² .ºK]
коефициента на термично съпротивление на таван с частично изолиран гредоред е:
|  |  |  | битум |  | XPS |  | дъски |  | гредоред 1 |  | гопскартон
RТ3-2 | = | 0.1 | + | 0 | + | 0.06 | + | 0 | + | 1.1653 | + | 0 | + | 0.04 | = | 3.3053 | [m² .ºK/W]
|  |  |  | 0.17 |  | 0.03 |  | 0.17 |  |  |  | 0.21
коефициента на топлопреминаване на тавана е: | [9 empty] | UТ3-1 | = | 0.30254 | [W/m² .ºK]
коефициента на термично съпротивление на таван с гредоред запълнен с вата е:
|  |  |  | битум |  | XPS |  | дъски |  | гредоред 1 |  | гопскартон
RТ3-3 | = | 0.1 | + | 0 | + | 0.04 | + | 0 | + | 2.0906 | + | 0 | + | 0.04 | = | 3.5639 | [m² .ºK/W]
|  |  |  | 0.17 |  | 0.03 |  | 0.17 |  |  |  | 0.21
[8 empty] | UТ3-1 | = | 0.44081 | [W/m² .ºK] |  |  | 10 cm. XPS + празен гредоред
коефициент на топлопреминаване на тавани: | [7 empty] | UТ3-2 | = | 0.30254 | [W/m² .ºK] |  |  | 6 cm. XPS + гредоред с 5 cm вата
[8 empty] | UТ3-3 | = | 0.28059 | [W/m² .ºK] |  |  | 4 cm. XPS + гредоред с 10 cm вата
[10 empty] | Референтната стойност за този вид ограждение е UТ3e | = | 0.28 |  | [W/m² .ºK]
№ Т4 | ТАВАН гранчещ с под-покривно пространство с височина по-голяма от 30 cm.
За скат изпълнен със стоманобетонова плоча и битумни керемиди.
Детайл № Т-4
Забележка:
Методиката по която е опре-
делен коефициента на топлопре-
минване е за тавни с въздушна
междина по-голяма от 30 cm.
При по-малки дебелини на
въздушният слой се ползва
стойността на съпротивлението
на въздушният слой от таблица
№ 4 от приложение 3. Описано е
в точка 10 (следващата).
Действителният коефициент на топлопреминаване Ur, се определя по формулата:
1
|  | Ur | = | 1 | + |  |  | A1 |  |  | , | [W/m² .ºK]
|  |  |  | U1 |  | A2.U2 | + | Aw.Uw | + | 0,33.n.V
1
|  | Ur | = | 1 | + |  |  | 380 |  |  | = | 0.27538 | , | [W/m² .ºK]
|  |  |  | 0.5 |  | 188 | + | 32.4 | + | 12.54
където: |  | A1 | = | 380 | ,[m²] - е площта на таванската плоча над отопляемият етаж.
|  | U1 | = | 0.5 | ,[W/m² .ºK] - коефициента на топлопреминаване на плоча (определен по-долу).
|  | A2 | = | 400 | ,[m²] - е площта на покривната конструкция
|  | U2 | = | 0.47 | ,[W/m² .ºK] - коефициента на покривната конструкция (определен по-долу).
|  | Aw | = | 120 | ,[m²] - е площта на стените ограждаши подпокривното пространство.
|  | Uw | = | 0.27 | ,[W/m² .ºK] - коефициента на ограждащите стени (определен по-долу).
|  | n | = | 0.2 | ,[1/h] кратност на въздухообмена (от 0,1 за уплънен до 0,3 на неуплътнен таван)
|  | V | = | 190 | ,[m³] - обем на въздуха в подпокривното пространство.
Коефициентите на топлопреминаване U1, U2 и Uw се определят по формулите:
U1 | = |  |  | 1 |  |  | = |  |  | 1 |  |  | , | [W/m² .ºK]
|  | Rsi1 | + Σ δ |  | + | Rse1 |  | 0.1 | + | 1.593 | + | Rse1
λ
U2 | = |  |  | 1 |  |  | = |  |  | 1 |  |  | , | [W/m² .ºK]
|  | Rsi2 | + Σ δ |  | + | Rse2 |  | Rsi2 | + | 2 | + | 0.04
λ
Uw | = |  |  | 1 |  |  | = |  |  | 1 |  |  | = | 0.3341 | , | [W/m² .ºK]
|  | Rsiw | + Σ δ |  | + | Rsew |  | 0.13 | + | 2.8231 | + | 0.04
λ
Сумата от термичните съпротивляния на конструктивните слоеве δ/λ и съпротивлянията на топлопреминаване
Rse1 и Rsi2 са определени на следващият лист. Стената ограждаща подпокривното пространство е еднаква на
стените на сградата. Приет е коефициента на стена С1 (детайл С-1), без вътрешната мазилка и шпкаловката.
Детайл на таванската плоча - ограждение 1 в схемата. | [8 empty] | 1. | Армирана замазка
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 2 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.93 | [W/m.K]
[9 empty] | 2. | Топлоизолация: минерална вата
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 6 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 250 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.041 | [W/m.K]
[9 empty] | 3. | Пароизолация - фолио (не участва в изчисл.)
[9 empty] | 4 | Изравнителна замазка
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 1 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.87 | [W/m.K]
5. Стомано-бетонова плоча | [8 empty] | 6 | Замазка и шпакловка
дебелина |  |  |  | б | = | 12 | [cm] |  |  | дебелина |  |  |  | б | = | 2 | [cm]
плътност |  |  |  | ρ | = | 2500 | [kg/m³] |  |  | плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 1.63 | [W/m.K] |  |  | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.87 | [W/m.K]
|  | Σ δ | = | 0.02 | + | 0.06 | + | 0.01 | + | 0.12 | + | 0.02 | = | 1.593 | , | [m² .ºK/W]
|  | λ |  | 0.93 |  | 0.041 |  | 0.87 |  | 1.63 |  | 0.87
Детайл на покривна конструкция - ограждение 2. | [8 empty] | 1. | Горещо положен битум на 2 слоя
[10 empty] | дебелина на 2та слоя |  |  |  | б | = | 0 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1050 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.17 | [W/m.K]
[9 empty] | 2. | Изравнителна замазка
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 0 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.87 | [W/m.K]
[9 empty] | 3 | Стомано-бетонова плоча
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 6 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 2500 | [kg/m³]
Изпълнение със соманобетонова плоча и битумни | [9 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.03 | [W/m.K]
керемиди. (в точка Т4 са разгледани други варианти)
|  | Σ δ | = | 0 | + | 0 | + | 0.06 | = | 2 | , | [m² .ºK/W]
|  | λ |  | 0.17 |  | 0.87 |  | 0.03
Съпротивленията на топлопреминаване Rse1 и Rsi2 се определят по формулата:
|  | Rse1 | = | Rsi2 | = | δ вс | = | 0.5 | , | [m² .ºK/W]
[6 empty] | 2 . λекв |  | 2 . λекв
където; |  | δ вс | = | V'/A' | = | 0.5 | ,[m] височина на въздушният слой. Определен като отношение на
обема на въздуха в подпокривното към площта на плочата по вътрешни размери.
λекв | = | λ . εк | ,[W/m.K] еквивалентен коефициент на топлопроводност на въздуха в подпокривното.
λ | ,[W/m.K] коефициент на топлопроводност на въздуха в подпокривното. Зависи от температурата θu.
εк | - | Корекционен коефициент. Той е функция на произведението Gr . Pr, като формулата за определя-
нето му зависи от това произведение и е:
за: |  | Gr . Pr | < | 1000 |  |  |  | → |  | εк | = | 1
|  | 1000 | < | Gr . Pr | < | 1000000 |  | → |  | εк | = | 0.105 | .( | Gr . Pr | )^ | 0.3
|  | 1000000 | < | Gr . Pr | < | 10000000000 |  | → |  | εк | = | 0.4 | .( | Gr . Pr | )^ | 0.25
Критерият на подобие Прандтл - Rr се отчита за таблица за температура на въздуха θu (така както и λ)
Критерият на подобие Грасхоф се определя по формулата:
|  | Gr | = | g | . | β | . | δ ³вс | .( | θse1 | - | θsi2 | )
ν²
където: |  | g | = | 9.81 | ,[m/s²] - земното ускорение
β | = |  | 1 |  | [1/K] - коефициент на обемно разширение на въздуха в подпокривното.
|  | θu | + | 273.15
ν | ,[m²/s] - кинематичен вискозитет на въздуха при температура θu. Отчита се от таблица така, като Rr и λ.
θu | = | θi | . | U1 . A1 | + | θe | . | U2 . A2 | + | θe | . | Uw.Aw | + | θe | . | 0,33 . n . V |  | , [°C]
|  |  |  | U1 . A1 |  | + |  | U2 . A2 |  | + |  | Uw.Aw |  | + |  | 0,33 . n . V
където: |  | θi | = | 19 | °С - Средна температура в сградата
|  | θe | = | 6.4153 | °С - Средна външна температура за отоплителният период.
Извод: За да се определят Rse1 и Rsi2, трябва да се определят преди това температурите: θu, θse1 и θsi2 , но
θu се определя чрез стойностите на U1 и U2, а те зависят от Rse1 и Rsi2. За да се излезе от този затворен кръг.
Стийностите на U1 и U2, се изчисляват на 2 стъпки!
първа стъпка: |  |  | Приемат се стойности:
|  |  |  | Rse1 | = | 0.1 | , | [m² .ºK/W]
|  |  |  | Rsi2 | = | 0.17 | , | [m² .ºK/W]
С тях се определят U1, U2, θu, θse1 и θsi2. С плолучените резултати се минава на втора стъпка.
U1 | = |  |  | 1 |  |  | = |  |  | 1 |  |  | = | 0.55772 | , | [W/m² .ºK]
|  | 0.1 | + | 1.593 | + | Rse1 |  | 0.1 | + | 1.593 | + | 0.1
U2 | = |  |  | 1 |  |  | = |  |  | 1 |  |  | = | 0.45249 | , | [W/m² .ºK]
|  | Rsi2 | + | 2 | + | 0.04 |  | 0.17 | + | 2 | + | 0.04
θu | = | 19 | . | 211.9327 | + | 6.4153 | . | 180.9955 | + | 6.4153 | . | 40.0923 | + | 6.4153 | . | 12.54 |  | , [°C]
[6 empty] | 211.9327 | + | 180.9955 | + | 40.0923 | + | 12.54
θu | = | 5525.5044 | = | 12.4012 | , [°C] - това е средната температура на въздуха в подпокривното пространство
|  | 445.5605 |  |  |  | с нея от таблица отчитаме: (за таблицата гледай шийт [Данни])
|  | Pr | = | 0.7056 | - критери за подобие на Прандтл
|  | ν | = | 13.896 | .10^6 ,[m²/s] - кинематичен вискозитет на въздуха
|  | λ | = | 2.489 | .10^2 ,[W/m.K] коефициент на топлопроводност на въздуха
температурата на повърхностите граничещи с въздушният слой в подпокривното пространство се определя по:
θse1 | = | θu | + | Rse1 | . | U1 | .( | θi | - | θu | )
θse1 | = | 12.4012 | + | 0.1 | . | 0.55772 | .( | 19 | - | 12.4012 | )= | 12.7693 | , [°C]
θsi2 | = | θu | - | Rsi2 | . | U2 | .( | θu | - | θe | )
θsi2 | = | 12.4012 | - | 0.17 | . | 0.45249 | .( | 12.4012 | - | 6.4153 | )= | 11.9408 | , [°C]
Критерият на подобие Грасхоф се определя по формулата:
|  | Gr | = | g | . | β | . | δ ³вс | .( | θse1 | - | θsi2 | )
ν²
където: |  | g | = | 9.81 | ,[m/s²] - земното ускорение
β | = |  | 1 |  | = |  | 1 |  | = | 0.003502 | [1/K] - коефициент на обемно разширение.
|  | θu | + | 273.15 |  | 12.4012 | + | 273.15 | [7 empty] | 8
Gr | = | 9.81 | . | 0.003502 | . | 0.125 | .( | 12.7693 | - | 11.9408 | )= | 18424665.5156 | = | 0.18425 | .10
1.931e-10
Произведението на критериите: | [5 empty] | Pr . Gr | = | 13000443.9878 | определя, че формулата по която се изчислява εк е:
|  | εк | = | 0.4 | .( | Gr . Pr | )^ | 0.25 | = | 24.0187 |  | (ако е необходимо промени формулата).
Еквивалентния коефициент на топлопроводност е:
λекв | = | λ . εк | = | 0.02489 | . | 24.0187 | = | 0.59783 | ,[W/m.K]
Съпротивленията на топлопреминаване Rse1 и Rsi2 се получават:
|  | Rse1 | = | Rsi2 | = | δ вс | = | 0.5 | = | 0.41818 | , | [m² .ºK/W]
[6 empty] | 2 . λекв |  | 1.1957
втора стъпка: |  |  | Определяне на действителните стойности на U1 и U2.
U1 | = |  |  | 1 |  |  | = |  |  | 1 |  |  | = | 0.47366 | , | [W/m² .ºK]
|  | 0.1 | + | 1.593 | + | Rse1 |  | 0.1 | + | 1.593 | + | 0.41818
U2 | = |  |  | 1 |  |  | = |  |  | 1 |  |  | = | 0.4068 | , | [W/m² .ºK]
|  | Rsi2 | + | 2 | + | 0.04 |  | 0.41818 | + | 2 | + | 0.04
Получените стойности са заместени в уравнението в началото на точката. Така е определен
|  | Действителният коефициент на топлопреминаване Ur | [8 empty] | = | 0.27538 | , | [W/m² .ºK]
[10 empty] | Референтната стойност за този вид ограждение е UТ4e | = | 0.3 |  | [W/m² .ºK]
№ Т5 | ТАВАН гранчещ с под-покривно пространство с височина по-голяма от 30 cm.
Схемата на всички изолационни слоеве се вижда в детайл 4. Тук е променен само ската.
За скат изпълнен с дървен гредоред и керемиди.
[9 empty] | 1. | Керемиди
Въдушната междина под тях е вентилируема. Те не
се вземат в предвид като топлоизолация.
[9 empty] | 2. | Хидроизолационно - фолио (не участва в изчисл.)
[9 empty] | 3. | Дъсчена обшивка (бор - напречно на влакната)
[10 empty] | дебелина на слоя |  |  |  | б | = | 2 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 550 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.17 | [W/m.K]
[9 empty] | 4. | Дървен гредоред (дъб, бук - напречно)
[10 empty] | дебелина на слоя |  |  |  | б | = | 10 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 750 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.23 | [W/m.K]
[9 empty] | 5. | Гипсокартон и шпакловка
[10 empty] | дебелина на слоя |  |  |  | б | = | 1.8 | [cm]
[6 empty] | Детайл № Т-5 |  |  |  | плътност |  |  |  | ρ | = | 900 | [kg/m³]
Забележка: Останалите елементи са еднакви с тези | [9 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.21 | [W/m.K]
описани в точка Т4. (методиката е еднаква) | [9 empty] | (във вариант 1 слой 5 не участва)
Пространствени характеристики на тавана с гредоред и под-покривно. Гледай детайл Т-4
|  | A1 | = | 1 | ,[m²] - е площта на таванската плоча над отопляемият етаж.
|  | U1 | ,[W/m² .ºK] - коефициента на топлопреминаване на плоча (определен е за 4-те варианта)
|  | A2 | = | 1 | ,[m²] - е площта на покривната конструкция
|  | U2 | ,[W/m² .ºK] - коефициента на покривната конструкция (определен е за 4-те варианта)
|  | Aw | = | 1 | ,[m²] - е площта на стените ограждаши подпокривното пространство.
|  | Uw | = | 0.27 | ,[W/m² .ºK] - коефициента на ограждащите стени (определен е в точка Т4).
|  | n | = | 0.2 | ,[1/h] кратност на въздухообмена (от 0,1 за уплънен до 0,3 на неуплътнен таван)
|  | V | = | 1.4 | ,[m³] - обем на въздуха в подпокривното пространство.
Ската с дървен гредоред е възможно да се изпълни по различни начини от долната страна:
| 1 | Без вътрешно обшиване - гредите са видими от подпокривното.
| 2 | С обшивка от дървена ламперия или гипсокартон - без допълнителна изолация.
| 3 | С обшивка от дървена ламперия или гипсокартон и запълване на простр. между гредите
|  | с каменна вата с дебелина б |  |  |  |  | = | 5 | [cm] - частично запълнено пространство.
| 4 | С обшивка от дървена ламперия или гипсокартон и запълване на простр. между гредите
|  | с каменна вата с дебелина б |  |  |  |  | = | 10 | [cm] - изцяло запълнено пространство.
Слой 5 (дървен гредоред) се изчислява с отчитане на нееднородността на структурата на
ограждащите елементи по дължина на напречното им сечения. Дървените греди изпълват част от обема,
който е запълнен с вата или има въздушна междина без нищо. За изчисленията приемам стандартна дебелина
на гредите |  | 10 | х | 10 | cm., с отстояние между 2 греди от | [6 empty] | 60 | cm.
Изчислява се обобщен ефективен коефициента на термично съпротивление на слоя с дървеният
гредоред, като се разглеждат описаните по горе варианти.
Относителната площ за един квадратен метър от сечението запълнено с греди е: А1о | [14 empty] | = | 0.14286 | [m²]
Относителната площ на изолационните слоеве изпълнени в 4-те варианта е: | [13 empty] | А2о | = | 0.85714 | [m²]
|  |  |  | греди |  |  |  | нищо
R1 | = | А1о | . | δ | + | А2о | . | 0 | = | 0.14286 | . | 0.1 | + | 0.85714 | . | 0
|  |  |  | λ | [7 empty] | 0.23
R1 | = | 0.062112 | [m² .ºK/W] - обобщен коеф. на термично съпротивление на открит гредоред
|  |  |  | греди |  |  |  | затворен въздух 10cm
R2 | = | А1о | . | δ | + | А2о | . | Rвъзд | = | 0.14286 | . | 0.1 | + | 0.85714 | . | 0.15
|  |  |  | λ | [7 empty] | 0.23
R2 | = | 0.19068 | [m² .ºK/W] - обобщен коеф. на термично съпротивление на закрит празен гредоред
|  |  |  | греди |  |  |  | възд. 5cm |  | вата 5cm
R3 | = | А1о | . | 0.1 | + | А2о | .( | 0.14 | + | 0.05 | )= | 0.062112 | + | 1.1653 | = | 1.2274
|  |  |  | 0.23 | [5 empty] | 0.041
R3 | = | 1.2274 | [m² .ºK/W] - обобщен коеф. на терм.съпротивл. на частично изолиран гредоред.
|  |  |  | греди |  |  |  | вата 10cm
R4 | = | А1о | . | δ | + | А2о | . | δвата | = | 0.14286 | . | 0.1 | + | 0.85714 | . | 0.1
|  |  |  | λ |  |  |  | λвата |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.041
R4 | = | 2.1527 | [m² .ºK/W] - обобщен коеф. на термично съпротивление на гредоред запълнен с вата
Към описаните по-горе термични съпротивления в 4 варианта се добавят останалите слоеве и се получава:
За вариант 1 - открит гредоред.
|  |  | 1 | Σ δ | = | 0.02 | + | 0.062112 | = | 0.17976 | , | [m² .ºK/W]
|  |  |  | λ |  | 0.17
За вариант 2 - закрит празен гредоред.
|  |  | 2 | Σ δ | = | 0.02 | + | 0.19068 | + | 0.018 | = | 0.39404 | , | [m² .ºK/W]
|  |  |  | λ |  | 0.17 |  |  |  | 0.21
За вариант 3 - закрит частично запълнен гредоред.
|  |  | 3 | Σ δ | = | 0.02 | + | 1.2274 | + | 0.018 | = | 1.4308 | , | [m² .ºK/W]
|  |  |  | λ |  | 0.17 |  |  |  | 0.21
За вариант 4 - закрит запълнен гредоред.
|  |  | 4 | Σ δ | = | 0.02 | + | 2.1527 | + | 0.018 | = | 2.3561 | , | [m² .ºK/W]
|  |  |  | λ |  | 0.17 |  |  |  | 0.21
първа стъпка: |  |  | Приемат се стойности:
|  |  |  | Rse1 | = | 0.1 | , | [m² .ºK/W]
|  |  |  | Rsi2 | = | 0.17 | , | [m² .ºK/W]
С тях се определят U1, U2, θu, θse1 и θsi2. С плолучените резултати се минава на втора стъпка.
U1 | = |  |  | 1 |  |  | = |  |  | 1 |  |  | = | 0.55772 | , | [W/m² .ºK]
|  | 0.1 | + | 1.593 | + | Rse1 |  | 0.1 | + | 1.593 | + | 0.1 |  | на таванска плоча
U2 | = |  |  | 1 |  |  | = |  |  | 1 |  |  | = | 2.5657 |  | [W/m² .ºK]
|  | Rsi2 | + | Σ δ | + | 0.04 |  | 0.17 | + | 0.17976 | + | 0.04 |  | за скатен вариант 1
λ
|  |  |  | U2 | - коефициент на топлопроводност на различни варианти на ската:
|  |  |  | U2 | = | 2.5657 | [W/m² .ºK] |  |  | За вариант 1 - открит гредоред.
|  |  |  | U2 | = | 1.6555 | [W/m² .ºK] |  |  | За вариант 2 - закрит празен гредоред.
|  |  |  | U2 | = | 0.60947 | [W/m² .ºK] |  |  | За вариант 3 - закрит частично запълнен гредоред.
|  |  |  | U2 | = | 0.3897 | [W/m² .ºK] |  |  | За вариант 4 - закрит запълнен гредоред.
θu | = | θi | . | U1 . A1 | + | θe | . | U2 . A2 | + | θe | . | Uw.Aw | + | θe | . | 0,33 . n . V |  | , [°C]
|  |  |  | U1 . A1 |  | + |  | U2 . A2 |  | + |  | Uw.Aw |  | + |  | 0,33 . n . V
|  | θi . A1 |  | U1 |  | θe . A2 |  |  |  | θe |  | Uw.Aw |  | θe |  | 0,33.n.V
θu | = | 19 | . | 0.55772 | + | 6.4153 | . | U2 | + | 6.4153 | . | 0.27 | + | 6.4153 | . | 0.0924 |  | , [°C]
[6 empty] | 0.55772 | + | U2 . A2 | + | 0.27 | + | 0.0924
θu | , [°C] средна температура на въздуха в подпокривното пространство (различна за 4-те варианта).
|  |  |  | θu | = | 0.028603 | , [°C] |  |  | За вариант 1 - открит гредоред.
|  |  |  | θu | = | 0.035502 | , [°C] |  |  | За вариант 2 - закрит празен гредоред.
|  |  |  | θu | = | 0.068782 | , [°C] |  |  | За вариант 3 - закрит частично запълнен гредоред.
|  |  |  | θu | = | 0.098351 | , [°C] |  |  | За вариант 4 - закрит запълнен гредоред.
От таблица с данни за свойствата на въздуха отчитаме за различните варианти:
|  | за 7°С |  | за 8°С |  | за 9°С |  | за 10°С
Pr | = | 0.7056 |  | 0.7054 |  | 0.7052 |  | 0.705 | - критери за подобие на Прандтл
ν | = | 13.896 |  | 13.984 |  | 14.072 |  | 14.16 | .10^6 ,[m²/s] - кинематичен вискозитет на въздуха
λ | = | 2.489 |  | 2.496 |  | 2.503 |  | 2.51 | .10^2 ,[W/m.K] коеф. на топлопроводност на въздуха
температурата на повърхностите граничещи с въздушният слой в подпокривното пространство се определя по:
θse1 | = | θu | + | Rse1 | . | U1 | .( | θi | - | θu | )
|  |  |  | θse1 | = | 1.0867 | , [°C] |  |  | За вариант 1 - открит гредоред.
|  |  |  | θse1 | = | 1.0932 | , [°C] |  |  | За вариант 2 - закрит празен гредоред.
|  |  |  | θse1 | = | 1.1246 | , [°C] |  |  | За вариант 3 - закрит частично запълнен гредоред.
|  |  |  | θse1 | = | 1.1525 | , [°C] |  |  | За вариант 4 - закрит запълнен гредоред.
θsi2 | = | θu | - | Rsi2 | . | U2 | .( | θu | - | θe | )
|  |  |  | θsi2 | = | 2.8143 | , [°C] |  |  | За вариант 1 - открит гредоред.
|  |  |  | θsi2 | = | 1.831 | , [°C] |  |  | За вариант 2 - закрит празен гредоред.
|  |  |  | θsi2 | = | 0.72634 | , [°C] |  |  | За вариант 3 - закрит частично запълнен гредоред.
|  |  |  | θsi2 | = | 0.51684 | , [°C] |  |  | За вариант 4 - закрит запълнен гредоред.
Критерият на подобие Грасхоф се определя по формулата:
Gr | = | g | . | β | . | δ ³вс | .( | θse1 | - | θsi2 | )= | 1.2263 |  | β | .( | θse1 | - | θsi2 | )
[6 empty] | ν² | [7 empty] | ν²
β | = | 0.0036606 | [1/K] |  |  | Gr | = | -40159811.4326 |  | За вариант 1 - открит гредоред.
β | = | 0.0036605 | [1/K] |  |  | Gr | = | -16935752.6249 |  | За вариант 2 - закрит празен гредоред.
β | = | 0.0036601 | [1/K] |  |  | Gr | = | 9026782.3394 |  | За вариант 3 - закрит частично запълнен гредоред.
β | = | 0.0036597 | [1/K] |  |  | Gr | = | 14227821.5743 |  | За вариант 4 - закрит запълнен гредоред.
Произведението на критериите: | [5 empty] | Pr . Gr | определя, че формулата по която се изчислява εк е:
[6 empty] | Pr . Gr | = | -28336762.9468 |  | За вариант 1 - открит гредоред.
[6 empty] | Pr . Gr | = | -11946479.9016 |  | За вариант 2 - закрит празен гредоред.
[6 empty] | Pr . Gr | = | 6365686.9057 |  | За вариант 3 - закрит частично запълнен гредоред.
[6 empty] | Pr . Gr | = | 10030614.2099 |  | За вариант 4 - закрит запълнен гредоред.
за диапазона: |  |  |  | 1000000 | < | Gr . Pr | < | 10000000000 |  | формулата по която се изчислява εк е:
|  |  |  | εк | = | 0.4 | .( | Gr . Pr | )^ | 0.25 | - еднаква за всички варианти
[6 empty] | εк | = | #NUM! |  | За вариант 1 - открит гредоред.
[6 empty] | εк | = | #NUM! |  | За вариант 2 - закрит празен гредоред.
[6 empty] | εк | = | 20.0919 |  | За вариант 3 - закрит частично запълнен гредоред.
[6 empty] | εк | = | 22.5108 |  | За вариант 4 - закрит запълнен гредоред.
|  | Еквивалентния коефициент на топлопроводност е: | [9 empty] | λекв | = | λ . εк
|  |  |  | λекв | = | #NUM! | ,[W/m.K] |  |  | За вариант 1 - открит гредоред.
|  |  |  | λекв | = | #NUM! | ,[W/m.K] |  |  | За вариант 2 - закрит празен гредоред.
|  |  |  | λекв | = | 0.5029 | ,[W/m.K] |  |  | За вариант 3 - закрит частично запълнен гредоред.
|  |  |  | λекв | = | 0.56502 | ,[W/m.K] |  |  | За вариант 4 - закрит запълнен гредоред.
Съпротивленията на топлопреминаване Rse1 и Rsi2 се получават: | [11 empty] | Rse1= Rsi2= |  | δ вс | = | 1.4
[14 empty] | 2 . λекв |  | 2 . λекв
|  | Rse1 | = | Rsi2 | = | #NUM! | [m² .ºK/W] |  |  | За вариант 1 - открит гредоред.
|  | Rse1 | = | Rsi2 | = | #NUM! | [m² .ºK/W] |  |  | За вариант 2 - закрит празен гредоред.
|  | Rse1 | = | Rsi2 | = | 1.3919 | [m² .ºK/W] |  |  | За вариант 3 - закрит частично запълнен гредоред.
|  | Rse1 | = | Rsi2 | = | 1.2389 | [m² .ºK/W] |  |  | За вариант 4 - закрит запълнен гредоред.
втора стъпка: |  |  | Определяне на действителните стойности на U1 и U2.
|  |  |  | U1 | = |  |  | 1 |  |  | , | [W/m² .ºK]
[6 empty] | 0.1 | + | 1.593 | + | Rse1
|  |  |  | U1 | = | #NUM! | , | [W/m² .ºK] |  | За вариант 1 - открит гредоред.
|  |  |  | U1 | = | #NUM! | , | [W/m² .ºK] |  | За вариант 2 - закрит празен гредоред.
|  |  |  | U1 | = | 0.32415 | , | [W/m² .ºK] |  | За вариант 3 - закрит частично запълнен гредоред.
|  |  |  | U1 | = | 0.34107 | , | [W/m² .ºK] |  | За вариант 4 - закрит запълнен гредоред.
|  |  |  | U2 | = |  |  | 1 |  |  | , | [W/m² .ºK]
[6 empty] | Rsi2 | + | Σ δ | + | 0.04
λ
|  |  |  | U2 | = | #NUM! | , | [W/m² .ºK] |  | За вариант 1 - открит гредоред.
|  |  |  | U2 | = | #NUM! | , | [W/m² .ºK] |  | За вариант 2 - закрит празен гредоред.
|  |  |  | U2 | = | 0.34932 | , | [W/m² .ºK] |  | За вариант 3 - закрит частично запълнен гредоред.
|  |  |  | U2 | = | 0.27511 | , | [W/m² .ºK] |  | За вариант 4 - закрит запълнен гредоред.
Действителният коефициент на топлопреминаване Ur, се определя по формулата:
[5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | ,[W/m² .ºK]
Ur | = | 1 | + |  |  | A1 |  |  | = | 1 | + |  |  | 380
|  | U1 |  | A2.U2 | + | Aw.Uw | + | 0,33.n.V |  | U1 |  | 1 | . | U2 | + | 0.3624
|  |  |  | Ur | = | #NUM! | , | [W/m² .ºK] |  | За вариант 1 - открит гредоред.
|  |  |  | Ur | = | #NUM! | , | [W/m² .ºK] |  | За вариант 2 - закрит празен гредоред.
|  |  |  | Ur | = | 0.0018622 | , | [W/m² .ºK] |  | За вариант 3 - закрит частично запълнен гредоред.
|  |  |  | Ur | = | 0.0016694 | , | [W/m² .ºK] |  | За вариант 4 - закрит запълнен гредоред.
[10 empty] | Референтната стойност за този вид ограждение е UТ4e | = | 0.3 |  | [W/m² .ºK]
№ Т6 | ТАВАН гранчещ с под-покривно пространство с височина по-малка от 30 cm.
Покрива се състой от следните слоеве:
1. Два слоя битомна хидроизолация, като
долният е изпълнен със самозалепващ се
пласт (на рула), а горният е горещо поло-
[11 empty] | жен с посипка. |  |  |  |  | 0.8 | cm.
[11 empty] | 2. Топлоизолация XPS. |  |  |  |  | 10 | cm.
3. Пароизолационно фолио
[11 empty] | 4. Изравн. замазка |  |  |  |  | 2 | cm.
|  |  |  | Детайл № Т-6 | [6 empty] | 5. Стоманобет. плоча |  |  |  |  | 12 | cm.
[11 empty] | 6. Затворен възд. слой |  |  |  |  | 25 | cm.
[8 empty] | 7. Окачен таван (гипс-катрон) с шпакловка. | [7 empty] | 1.6 | cm.
Коефициентите λ на описаните слоеве са дадени в горните детайли, а за слой 7 тя е: | [15 empty] | 0.2 | [W/m.K]
Термичното съпротивление на затворения въздушен слой се взема от таблица и е: | [15 empty] | 0.16 | [m² .ºK/W]
RТ5 | = | 0.1 | + | 0.008 | + | 0.1 | + | 0.02 | + | 0.12 | + | 0.16 | + | 0.016 | + | 0.04 | = | 2.9627
|  |  |  | 0.17 |  | 0.041 |  | 0.87 |  | 1.63 |  |  |  | 0.2
коефициента на топлопреминаване на стената е:
UТ5 | = | 1/RТ5 | = | 0.33753 |  | [W/m² .ºK] - стойността е под референтната ( < 0,28)
[10 empty] | Референтната стойност за този вид ограждение е UТ4e | = | 0.28 |  | [W/m² .ºK]
ЗАБЕЛЕЖКИ: Този шийт се допълва с детайли на още различни видове тавани. Принципите за определяне са
такива каквито са дадени в описаните по-горе. Има много видове тавани. Няма как да опиша всичките.
Допълването се прави с копи/паст. Маркираш точката която е с методиката която ти трябва, натискаш копи -
заставаш на мястото на което искаш да я копираш и натискаш <Enter>. След това оглеждаш внимателно
всички клетки дали не са взели при прекопирането нереални стойности. Ако трябва ги променяш. Най-лесно
се вижда от къде взима стойности клетката, като я маркираш и натиснеш "F2". Показва се формула с цветни
описания на клетките, като се оцветяват и клетките от където се взема. Детайли се правят най-лесно на Acad,
като след като го начертаеш отваряш едновременно Acad и Excel - натискаш от менюто на Acad бутона Copy.
(може и да натислеш клавишна комбинация от <Control>+<C> - в командният ред се изписва "Selekt objects"
ръчно написваш ALL и натискаш <enter>. Чертежа оптива в паметта (клипборда) и чака за поставяне (past).
Отваряш Excel и поставяш маркера там където искаш да застане чертежа - натискаш бутон Past или клавишна
комбинация <control>+<V> - чертежа се появява в полето, но е голям! Намляването става, като го маркираш
и с мишката от долният десен ъгъл плъзнеш диагонално нагоре. Преди да започнеш да редактираш този файл
сейфай под ново име съдържанието му! Така няма да загубиш данни ако объркаш нещо. Този текст се трие!
Изчисляване на коефициента на топлопреминаване U,
[W/m2 OK] - за различни видове тавани.

## U-подове
П1 |  | Под върху земя на отопляем надземен етаж (без изолация по периферията)
|  |  |  | Общата дебелина на стената е | [5 empty] | 19.2 | [cm] без трамбованият слой и насипна сгурия
Трамбован почвен слой; насипна сгурия; фундалин ; стоманобетонова плоча; изравнителна замазка; топло-
изолация - фибран; армирана замазка; залепваща замазка; теракот.
[9 empty] | 1. | Почвен слой (пясъчлив) с топл.капацитет 2.10^6
Детайл № П-1 | [9 empty] | дълбоч. на проникв.на топл. б |  |  |  |  | = | 20 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 2 | [W/m.K]
[9 empty] | 2. | Насипна сгурия (чакъл)
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 5 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1000 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.14 | [W/m.K]
[9 empty] | 3. | Стоманобетонова плоча
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 14 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 2500 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 1.45 | [W/m.K]
[9 empty] | 4 | Изравнителна замазка
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 4 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1050 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.93 | [W/m.K]
5. Лепило за теракот | [8 empty] | 6 | Теракот
дебелина |  |  |  | б | = | 0.4 | [cm] |  |  | дебелина |  |  |  | б | = | 0.8 | [cm]
плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³] |  |  | плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.93 | [W/m.K] |  |  | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 1.05 | [W/m.K]
Методиката е вярна за подови плочи разположени на коти до -50 cm от терена. За по-ниски коти е П3.
Определяне пространствената характеристика на пода В'
В' | = | АG |  |  | = | 470 |  |  | = | 6.6667
|  | 0.5 | . | Р |  | 0.5 | . | 141
където |  | АG | = | 470 | кв.м - площ на земната основа
|  | Р | = | 141 | м. - периметър
Преведената дебелина определя коя формула се ползва. Тя е:
dt | = | w | + | λ | ( | Rsi | + | Rf | + | Rse | )
където |  | w | = | 0.425 | m. - дебелина на надземната стена (ползвана е дебелината на стена тип С1)
|  | λ | = | 2 | - коеф.на топл.проводност на земята (приема се 2 за пясъчлива почва)
|  | Rsi | = | 0.17 | - коеф.на топл.проводност от пода към вътрешен въздух
|  | Rf | = | 0.60863 | - коеф.на топл.проводност на пода
|  | Rse | = | 0.04 | - коеф.на топл.проводност от пода към външен въздух
Изчисляване на съпротивлението на топлопреминаване на подовата конструкция
Rf | = | 0.2 | + | 0.05 | + | 0.14 | + | 0.04 | + | 0.004 | + | 0.008 | = | 0.60863 | [m² .ºK/W]
|  | 2 |  | 0.14 |  | 1.45 |  | 0.93 |  | 0.93 |  | 1.05
R | = | Rsi | + | Rf | + | Rse | = | 0.17 | + | 0.60863 | + | 0.04 | = | 0.81863
| Стойността на коефициента на топлопреминаване U = 1/R = | [10 empty] | 1.2216 | [W/m² .ºK]
dt | = | 0.425 | + | 2 | ( | 0.17 | + | 0.60863 | + | 0.04 | )= | 2.0623 | > | 6.6667
при - dt < В'
Uo | = | 2λ . | ln( | п.В' | + | 1 | )= | 0.41937 |  | [W/m² .ºK]
|  | п.В+dt |  | dt
при - dt > В'
Uo | = | λ | = | 2 | = | 0.39147 | [W/m² .ºK]
|  | 0,457.B'+dt |  | 5.1089
Тъй като dt < В', не е вярно се използва втората формула за Uo
|  |  |  | UП1 | = | U0 | = | 0.39147 |  | [W/m² .ºK]
| Референтната стойност за този вид ограждение е UП1e | [9 empty] | = | 0.4 |  | [W/m² .ºK]
П2 |  | Под върху земя на отопляем надземен етаж (изолиран по периферията)
Подовата плоча е изпълнена по детайла описан в предишната точка. Топлинната изолация е възможно
да се положи по периферията верикално или хоризонтално (виж схемите по-долу).
Пространствените характиристики на пода са приети такива, каквито са в предишната точка.
|  | Топлоизолацията е XPS (фибран) с дебелина | [7 empty] | dn | = | 4 | [cm] λ |  | = | 0.03 | [W/m.K]
Приети са широчини на топлоизолационните ивици:
|  |  |  | при хоризонтално полагане: | [5 empty] | D | = | 80 | [cm]
|  |  |  | при вертикално полагане: | [5 empty] | D | = | 60 | [cm]
|  | За изчисленията са приети еднакви стойности за площта: | [9 empty] | А | = | 90 | [m²] - на земната основа
и периметъра P |  |  | = | 1 | [m]. При тези стойности е определена пространствена характеристика:
|  | В' | = | А | / | (0,5.P) | = | 90 | / | 0.5 | = | 180
Коефициента на топлопреминаване се определя по формулата:
|  | UП2 | = | U0 | + | 2 . Ψg,e | = | 0.39147 | + | 2 . Ψg,e |  | , [W/m² .ºK]
където: | [5 empty] | В' |  |  |  | 180
|  | U0 | = | 0.39147 | , [W/m² .ºK] коефициент на топлопроводност без изолация по периферията
определен е в предишната точка UП1.
|  | Ψg,e | , [w/m.K] - коефициент на линейно топлопреминаване отчитащ наличието на периферна
топлоизолация. В зависимост от начина на полагане той се определя по следните формули:
При хоризонтално положена топлоизолация:
Ψg,e | = | - λ | .[ | ln | ( | D | + | 1 | ) | - ln | ( |  |  | D | + | 1 | )], [W/m.K]
|  | π |  |  |  | dt | [5 empty] | dt | + | d'
Ψg,e | = | -2 | .[ | ln | ( | 0.8 | + | 1 | ) | - ln | ( |  |  | 0.8 | + | 1 | )], [W/m.K]
|  | 3.1415 |  |  |  | 2.0623 | [5 empty] | 2.0623 | + | 2.6267
|  | Ψg,e | = | -0.10841 | [W/m.K]
|  | d' | = | 2.6267 | [m.] - дебелина на топлоизолационната ивица. Определя се по формулата:
|  | d' | = | Rn | . | λ | - | dn | = | 1.3333 | . | 2 | - | 0.04 | = | 2.6267 | [m.]
При вертикално положена топлоизолация:
Ψg,e | = | - λ | .[ | ln | ( | 2. D | + | 1 | ) | - ln | ( |  |  | 2. D | + | 1 | )], [W/m.K]
|  | π |  |  |  | dt | [5 empty] | dt | + | d'
Ψg,e | = | -2 | .[ | ln | ( | 1.2 | + | 1 | ) | - ln | ( |  |  | 1.2 | + | 1 | )], [W/m.K]
|  | 3.1415 |  |  |  | 2.0623 | [5 empty] | 2.0623 | + | 2.6267
|  | Ψg,e | = | -0.1469 | [W/m.K]
Коефициента на топлопреминаване се получава:
|  | за хоризонтална изолация: | [5 empty] | UП2' | = | 0.39027 |  | , [W/m² .ºK]
|  | за вертикална изолация: | [5 empty] | UП2" | = | 0.38984 |  | , [W/m² .ºK]
| Референтната стойност за този вид ограждение е UП2e | [9 empty] | = | 0.4 |  | [W/m² .ºK]
П3 |  | Kоефициент на топлопреминаване за отопляем подземен етаж.
Детайл № П-3
[5 empty] | Елементи на подовата плоча Rbf | [9 empty] | Елементи на надземната стена
| 1 | Теракот | [8 empty] | 1 | Вътрешна мазилка и шпакловка
|  | дебелина |  | б | = | 0.6 | [cm] |  |  |  |  | дебелина |  | б | = | 1.5 | [cm]
|  | плътност |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³] |  |  |  |  | плътност |  | ρ | = | 1050 | [kg/m³]
|  | коеф.на топлопр. λ |  |  | = | 1.05 | [W/m.K] |  |  |  |  | коеф.на топлопр. λ |  |  | = | 0.7 | [W/m.K]
| 2 | Циментова замазка (лепило) | [8 empty] | 2 | Стена стоманобетонова
|  | дебелина |  | б | = | 0.8 | [cm] |  |  |  |  | дебелина |  | б | = | 30 | [cm]
|  | плътност |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³] |  |  |  |  | плътност |  | ρ | = | 2500 | [kg/m³]
|  | коеф.на топлопр. λ |  |  | = | 0.93 | [W/m.K] |  |  |  |  | коеф.на топлопр. λ |  |  | = | 1.63 | [W/m.K]
| 3 | Бетонова плоча | [8 empty] | 3 | Пароизолация - горещо положен битум
|  | дебелина |  | б | = | 10 | [cm] |  |  |  |  | дебелина |  | б | = | 0.35 | [cm]
|  | плътност |  | ρ | = | 2400 | [kg/m³] |  |  |  |  | плътност |  | ρ | = | 1050 | [kg/m³]
|  | коеф.на топлопр. λ |  |  | = | 1.45 | [W/m.K] |  |  |  |  | коеф.на топлопр. λ |  |  | = | 0.17 | [W/m.K]
| 4 | Насипна сгурия (чакъл) | [8 empty] | 4 | Топлоизолация XPS (фибран)
|  | дебелина |  | б | = | 10 | [cm] |  |  |  |  | дебелина |  | б | = | 8 | [cm]
|  | плътност |  | ρ | = | 1000 | [kg/m³] |  |  |  |  | плътност |  | ρ | = | 20 | [kg/m³]
|  | коеф.на топлопр. λ |  |  | = | 0.29 | [W/m.K] |  |  |  |  | коеф.на топлопр. λ |  |  | = | 0.03 | [W/m.K]
| 5. Почвен слой (пясъчлив) с топл.капацитет 2.10^6 | [9 empty] | 5 | Хидроизолация - битомна самозалепваща
|  | дълб.на пр.на топл.б = |  |  |  | 320 | [cm] |  |  |  |  | дебелина |  | б | = | 0.8 | [cm]
|  | плътност |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³] |  |  |  |  | плътност |  | ρ | = | 1050 | [kg/m³]
|  | коеф.на топлопр. λ |  |  | = | 2 | [W/m.K] |  |  |  |  | коеф.на топлопр. λ |  |  | = | 0.17 | [W/m.K]
[5 empty] | Елементи на подземната стена | [5 empty] | 6 | Циментова замазка (лепило)
|  | Еднаква е на надземната, но слоеве 6 и 7 са | [9 empty] | дебелина |  | б | = | 2 | [cm]
| различни. | [10 empty] | плътност |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
| 6 | Насипна сгурия (чакъл) | [9 empty] | коеф.на топлопр. λ |  |  | = | 0.93 | [W/m.K]
|  | дебелина |  | б | = | 10 | [cm] |  |  |  | 7 | Каменна облицовка (варовикова)
|  | плътност |  | ρ | = | 1000 | [kg/m³] |  |  |  |  | дебелина |  | б | = | 2.5 | [cm]
|  | коеф.на топлопр. λ |  |  | = | 0.29 | [W/m.K] |  |  |  |  | плътност |  | ρ | = | 1700 | [kg/m³]
| 7. Почвен слой (пясъчлив) с топл.капацитет 2.10^6 | [10 empty] | коеф.на топлопр. λ |  |  | = | 0.93 | [W/m.K]
|  | дълбоч. на проникв.на топлината б = z/2 | [6 empty] | = | 100 | [cm]
|  | плътност |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
|  | коеф.на топлопр. λ |  |  | = | 2 | [W/m.K]
| където: z |  | = | 2 | [m] - Височина на подземната част на стените
| Забележки: |  |  | Вида на почвата определя до каква дълбочна прониква топлината в нея (б). Тя може да
се изчисли по формулата: б |  |  |  |  | =( | 31500000 | . | λ | )^ | 0.5 | =( | 31500000 | . | 2 | )^ | 0.5 | = | 3.1666 | [m]
[6 empty] | π | . | ρ . c |  |  |  | 3.1415 | . | 2000000
Във формулата са въведени данни за пясъчлива почва | [9 empty] | λ | = | 2 | [W/m.K]; ρ.с = |  |  | 2000000 | , [J/m² .ºK]
Когато ограждението контактува с почвен слой с дебелина по-малка от изчислената по-горе (както е за стената)
се определя средната дебелина на почвеният слой изолиращ я от външният въздух (в случая е b=Z/2). За подове
П1 и П2 описани по-горе е взета пълната дебелина на проникване, а периферните загиби се отчитат с Ψ.
Коефициента на топлопреминаване се определя по формулата:
|  |  |  | 1 | = |  | 1 |  | = |  | 1 |  | = | 8.6395e-19 | , [m² .ºK/W]
|  |  |  | UП3 |  | Ug | + | Ux |  | 0.34236 | + | 1.1575e+18
[8 empty] | UП3 | = | 1.1575e+18 | , [W/m² .ºK]
където: |  | Ug | = | 1 | , [W/m² .ºK] - коефициент на топлопреминаване през пода на подземният етаж.
|  |  |  | Rg |  | При дълбочина на подземната част Z >50 cm, се изчислява по формула без Rg.
|  | Ux | , [W/m² .ºK] еквивалентен коефициент на топлопреминаване през стените над нивото на земята
Ug | = | Ubf | + | z | . | P | . | Ubw | = | 0.34236 | + | 1e-18 | . | 1e-18 | . | 0 | , [W/m² .ºK]
[6 empty] | A | [7 empty] | 1e-18
Ug | = | 0.34236 | , [W/m² .ºK]
където:
|  | Ubf | , [W/m² .ºK] - е коефициента на топлопреминаване през пода в контакт с земята.
|  | Ubw | , [W/m² .ºK] - е коефициента на топлопреминаване през стените в контакт с земята.
|  | A | = | 1e-18 | [m²] - Площ на пода на подземният етаж.
|  | z | = | 1e-18 | [m] - Височина на подземната част на стените
|  | p | = | 1e-18 | [m] - Периметър на подземният етаж.
|  | h | = | 1e-18 | [m] - Височина на надземната част на стените
В зависимост от степеннта на изолираност на елементите се ползват различни формули. За да се
определи, коя от формулите е актуална се определят основните характеристики на елементите:
|  | В' | = | А |  |  | = | 1e-18 |  |  | = | 2 | - пространствена характеристика
|  |  |  | 0.5 | . | Р |  | 0.5 | . | 1e-18
|  | dt | = | w | + | λ | ( | Rsi | + | Rbf | + | Rse | ) | [m] - преведена дебелина на пода
|  | dt | = | 0.4515 | + | 2 | ( | 0.17 | + | 2.0281 | + | 0.04 | )
|  | dt | = | 4.9277 | [m]
където |  | w | = | 0.4515 | m. - дебелина на надземната стена (от детайл П-3)
|  | λ | = | 2 | - коеф.на топл.проводност на земята (приема се 2 за пясъчлива почва)
|  | Rsi | = | 0.17 | - коеф.на топл.проводност от пода към вътрешен въздух
|  | Rfb | = | 2.0281 | - коеф.на топл.проводност на пода
|  | Rse | = | 0.04 | - коеф.на топл.проводност от пода към външен въздух
Изчисляване на съпротивлението на топлопреминаване на подовата конструкция - bf
|  | Rbf | = | 0.006 | + | 0.008 | + | 0.1 | + | 0.1 | + | 3.2 | = | 2.0281 | [m² .ºK/W]
|  |  |  | 1.05 |  | 0.93 |  | 1.45 |  | 0.29 |  | 2
Формулата по която се изчислява Ubf, зависи от сравняването на (dt+0,5.Z) и B':
|  | при: | ( | dt | + | 0,5 . Z | )= | 4.9277 | < | 2 | = | В' | се ползва формулата:
|  | Ubf | = |  |  | 2 . λ |  |  | ln( |  | π . В' |  | + | 1 | ) | , [W/m² .ºK]
|  |  |  | π . В' | + | dt | + | 0,5 . Z |  | dt | + | 0,5 . Z
|  | Ubf | = |  |  | 4 |  |  | ln( |  |  | 6.283 | + | 1 | )= | 0.29329 | , [W/m² .ºK]
|  |  |  | 6.283 | + | 4.9277 | + | 5e-19 |  | 4.9277 | + | 5e-19
|  | при: | ( | dt | + | 0,5 . Z | )= | 4.9277 | ≥ | 2 | = | В' | се ползва формулата:
|  | Ubf | = |  |  | λ |  |  | = |  |  | 2 |  |  | = | 0.34236 | , [W/m² .ºK]
|  |  |  | 0,457.В' | + | dt | + | 0,5 . Z |  | 0.914 | + | 4.9277 | + | 5e-19
|  | В конкретният случай |  |  |  | Ubf | = | 0.34236 | , [W/m² .ºK]
Формулата по която се изчислява Ubw, зависи от сравняването на dw и dt:
|  | dw | = | λ | ( | Rsi | + | Rw | + | Rse | ) | [m] - преведена дебелина на стената
|  | dw | = | 2 | ( | 0.13 | + | 2.9398 | + | 0.04 | )= | 6.2196 | [m]
Изчисляване на съпротивлението на топлопреминаване на стената в контакт с земята:
Rbw | = | 0.015 | + | 0.3 | + | 0.0035 | + | 0.08 | + | 0.008 | + | 0.1 | + | 1 | = | 2.9398 | [m² .ºK/W]
|  | 0.7 |  | 1.63 |  | 0.17 |  | 0.03 |  | 0.17 |  | 0.29 |  | 2
|  | при: |  | dw | = | 6.2196 | ≥ | 4.9277 | = | dt | се ползва формулата:
|  | Ubw | = | 2 . λ | .( | 1 | + | 0.5 | . | dt ) | ln( | z | + | 1 | ) | , [W/m² .ºK]
|  |  |  | π . z |  |  |  | dt | + | z |  | dw
|  | Ubw | = | 4 | .( | 1 | + | 0.5 | . | 4.9277 | )ln( | 1e-18 | + | 1 | )= | 0 | , [W/m² .ºK]
|  |  |  | 3.1415e-18 |  |  |  | 4.9277 | + | 1e-18 |  | 6.2196
|  | при: |  | dw | = | 6.2196 | < | 4.9277 | = | dt | се ползва формулата:
|  | Ubw | = | 2 . λ | .( | 1 | + | 0.5 | . | dw ) | ln( | z | + | 1 | ) | , [W/m² .ºK]
|  |  |  | π . z |  |  |  | dw | + | z |  | dw
|  | Ubw | = | 4 | .( | 1 | + | 0.5 | . | 6.2196 | )ln( | 1e-18 | + | 1 | )= | 0 | , [W/m² .ºK]
|  |  |  | 3.1415e-18 |  |  |  | 6.2196 | + | 1e-18 |  | 6.2196
|  | В конкретният случай |  |  |  | Ubw | = | 0 | , [W/m² .ºK]
В някой случаи за изчисяване на енергийните характеристики на сградата е необходимо да се определи
общ ефективен коефициент на топлопреминаване на всички ограждащи елементи на подземният етаж в контакт със
земята. Той се определя по тази формула:
|  | U' | =( | А | . | Ubf | )+( | z | . | P | . | Ubw | ) | , [W/m² .ºK]
[6 empty] | A | + | z | . | P
|  | U' | =( | 1e-18 | . | 0.34236 | )+( | 1e-18 | . | 1e-18 | . | 0 | )= | 0.34236 |  | , [W/m² .ºK]
[6 empty] | 1e-18 | + | 1e-18 | . | 1e-18
Изчисляването на еквивалентният коефициент на топлопреминаване през стените над нивото на терена
се прави по формулата:
Ux | = | 2 | . | h | . | Uw | + | 1450 | . | ε | . | ν | . | fw | , [W/m² .ºK]
|  |  |  | В' | [5 empty] | В'
Ux | = | 2 | . | 1e-18 | . | 0.31664 | + | 1450 | . | 19006075000000000 | . | 4.2 | . | 0.02 | , [W/m² .ºK]
|  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
Ux | = | 3.1664e-19 | + | 1.1575e+18 | = | 1.1575e+18 | , [W/m² .ºK]
където: |  | h | = | 1e-18 | [m] - Височина на надземната част на стените
|  | Uw | = | 0.31664 | , [W/m² .ºK] - е коефициента на топлопреминаване през стените над земята.
|  | ε | = | 19006075000000000 | , [m²/m] - площ на вентилационните отвори отнесен към 1м от периметъра
|  | ν | = | 4.2 | , [m/s] - средна скорост на вятъра за зоната на височина 10 m.
|  | fw | = | 0.02 | - фактор на защита от вятъра. По таблица 2 от приложение 3 (виж Данни).
|  | Вентилационните отвори на сутерена са изпълнени с: | [8 empty] | 2 | бр. PVC-тръби Ø110mm.
|  | Общата площ (светло сечение) на тези отвори е: | [9 empty] | 0.019006 | , [m²]
1 | = | 0.13 | + | 0.015 | + | 0.3 | + | 0.0035 | + | 0.08 | + | 0.008 | + | 0.02 | + | 0.025 | + | 0.04
Uw |  |  |  | 0.7 |  | 1.63 |  | 0.17 |  | 0.03 |  | 0.17 |  | 0.93 |  | 0.93
Kоефициент на топлопреминаване за отопляемия подземен етаж е: | [11 empty] | UП3 | = | 1.1575e+18 | , [W/m² .ºK]
| Референтната стойност за този вид ограждение е UП3e | [9 empty] | = | 0.6 |  | [W/m² .ºK]
П4 |  | Под на отопляем обем над не отопляем подземен етаж.
|  |  |  | Общата дебелина на подовата (междуетажна) плоча е: | [9 empty] | 21.08 | [cm].
Детайл № П-4
Действителният коефициент на топлопреминаване Uuk се определя по формулата:
1 | = | 1 | + | [6 empty] | AG
Uuk |  | Uf |  | AG | . | Ubf | + | z . P | . | Ubw | + | h . P | . | Uw | + | 0,33 . n | . | V
1 | = | 1 | + | [6 empty] | 425
Uuk |  | 1.3313 |  | 425 | . | 0.16523 | + | 9.8 | . | 0.011406 | + | 274.4 | . | 0.57494 | + | 0.099 | . | 1232.5
Uuk | = | 0.5089 | [W/m² .ºK]
където: |  | AG | = | 425 | [m²] - Площ на пода на подземният етаж.
|  | z | = | 0.1 | [m] - Височина на подземната част на стените
|  | p | = | 98 | [m] - Периметър на подземният етаж.
|  | h | = | 2.8 | [m] - Височина на надземната част на стените
|  | n | = | 0.3 | [1/h] - Кратност на циркулация на въздуха в неотопляемият обем (приема се 0,3).
|  | V | = | 1232.5 | [m³] - Обем на въздуха в неотопляемият обем.
|  | Uf | = | 1.3313 | [W/m² .ºK] - Коефициент на топлопреминаване на пода на отопляваното помещение.
Стойността е по-ниска от референтата <0,5 . Определена е като са ползвани следните констуктивни елементи:
МЕЖДУЕТАЖНА ПЛОЧА
1. | Теракот | [7 empty] | 3. | Стоманобетонова плоча
дебелина |  |  |  | б | = | 0.08 | [cm] |  |  | дебелина |  |  |  | б | = | 12 | [cm]
плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³] |  |  | плътност |  |  |  | ρ | = | 2500 | [kg/m³]
коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 1.05 | [W/m.K] |  |  | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 1.63 | [W/m.K]
2. | Лепило и изравняваща замазка | [7 empty] | 4 | Топлоизолация: експандиран полистирен EPS
дебелина |  |  |  | б | = | 2 | [cm] |  |  | дебелина |  |  |  | б | = | 5 | [cm]
плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³] |  |  | плътност |  |  |  | ρ | = | 17 | [kg/m³]
коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.93 | [W/m.K] |  |  | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.12 | [W/m.K]
[9 empty] | 5 | Външна мазилка: армирана с мрежа
Rsi | = | 0.17 | [m² .ºK/W] | [6 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 2 | [cm]
Rse | = | 0.04 | [m² .ºK/W] | [6 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.7 | [W/m.K]
|  |  |  | теракот |  | замазка |  | ст.бетон |  | ЕPS |  | мазилка
Rf | = | 0.17 | + | 0.0007619 | + | 0.021505 | + | 0.07362 | + | 0.41667 | + | 0.028571 | + | 0.04 | = | 0.75113 | [m² .ºK/W]
Uw | = | 0.57494 | [W/m² .ºK] - Коефициент на топлопреминаване на стените на сутерена над земята
Определен е като са ползвани следните констуктивни елементи:
СТЕНА НА СУТЕРЕНА (надземна)
1. | Вътрешна мазилка | [7 empty] | 3. | Топлоизолация: екструдиран полистирен XPS
дебелина |  |  |  | б | = | 1 | [cm] |  |  | дебелина |  |  |  | б | = | 4 | [cm]
плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³] |  |  | плътност |  |  |  | ρ | = | 30 | [kg/m³]
коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.7 | [W/m.K] |  |  | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.03 | [W/m.K]
2. | Стена (стоманобетон) | [7 empty] | 4 | Външна мазилка: армирана с мрежа
дебелина |  |  |  | б | = | 30 | [cm] |  |  | дебелина |  |  |  | б | = | 1.5 | [cm]
плътност |  |  |  | ρ | = | 2500 | [kg/m³] |  |  | плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 1.63 | [W/m.K] |  |  | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.93 | [W/m.K]
[9 empty] | 5 | Каменна облицовка (варовик)
Rsi | = | 0.13 | [m² .ºK/W] | [6 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 2 | [cm]
Rse | = | 0.04 | [m² .ºK/W] | [6 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1700 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.93 | [W/m.K]
|  |  |  | мазилка |  | ст.бетон |  | XPS |  | замазка |  | к.облиц.
Rw | = | 0.13 | + | 0.014286 | + | 0.18405 | + | 1.3333 | + | 0.016129 | + | 0.021505 | + | 0.04 | = | 1.7393 | [m² .ºK/W]
Ubf | = | 0.16523 | [W/m² .ºK] - Коефициент на топлопреминаване през пода на подземният гараж.
Определен е като са ползвани констуктивните елементи на детайл 1 (под над отопляем обем), но
без завъшващите поктития (теракот и лепило).
Определяне пространствената характеристика на пода В'
В' | = | АG |  |  | = | 425 |  |  | = | 8.6735
|  | 0.5 | . | Р |  | 0.5 | . | 98
където |  | АG | = | 425 | кв.м - площ на земната основа
|  | Р | = | 98 | м. - периметър
Преведената дебелина определя коя формула се ползва за изчисляване на Ubf:
dt | = | w | + | λ | ( | Rsi | + | Rf | + | Rse | )
където |  | w | = | 0.425 | m. - дебелина на надземната стена (ползвана е дебелината на стена тип 1)
|  | λ | = | 2 | - коеф.на топл.проводност на земята (приема се 2)
|  | Rsi | = | 0.17 | - коеф.на топл.проводност от пода към вътрешен въздух
|  | Rf | = | 0.59671 | - коеф.на топл.проводност на пода
|  | Rse | = | 0.04 | - коеф.на топл.проводност от пода към външен въздух
Изчисляване на съпротивлението на топлопреминаване на подовата конструкция | [15 empty] | Rf
|  | почва |  | сгурия |  | ст.бетон |  | замазка |  | лепипо |  | теракот
Rf | = | 0.2 | + | 0.05 | + | 0.14 | + | 0.04 | + | 0 | + | 0 | = | 0.59671 | [m² .ºK/W]
|  | 2 |  | 0.14 |  | 1.45 |  | 0.93 |  | 0.93 |  | 1.05
R | = | Rsi | + | Rf | + | Rse | = | 0.17 | + | 0.59671 | + | 0.04 | = | 0.80671
| Стойността на коефициента на топлопреминаване U = 1/R = | [10 empty] | 1.2396 | [W/m² .ºK]
|  | dt | = | 0.425 | + | 2 | ( | 0.17 | + | 0.59671 | + | 0.04 | )= | 2.0384
Формулата по която се изчислява Ubf, зависи от сравняването на (dt+0,5.Z) и B':
|  | при: | ( | dt | + | 0,5 . Z | )= | 2.0884 | < | 2.0384 | = | В' | се ползва формулата:
|  | Ubf | = |  |  | 2 . λ |  |  | ln( |  | π . В' |  | + | 1 | ) | , [W/m² .ºK]
|  |  |  | π . В' | + | dt | + | 0,5 . Z |  | dt | + | 0,5 . Z
|  | Ubf | = |  |  | 4 |  |  | ln( |  |  | 6.4037 | + | 1 | )= | 0.66072 | , [W/m² .ºK]
|  |  |  | 6.4037 | + | 2.0384 | + | 0.05 |  | 2.0384 | + | 0.05
|  | при: | ( | dt | + | 0,5 . Z | )= | 2.0884 | ≥ | 2.0384 | = | В' | се ползва формулата:
|  | Ubf | = |  |  | λ |  |  | = |  |  | 1 |  |  | = | 0.16523 | , [W/m² .ºK]
|  |  |  | 0,457.В' | + | dt | + | 0,5 . Z |  | 3.9638 | + | 2.0384 | + | 0.05
|  | В конкретният случай |  |  |  | Ubf | = | 0.16523 | , [W/m² .ºK]
Ubw | = | 0.011406 | [W/m² .ºK] - Коефициент на топлопреминаване през подземните стени на сутерена.
Определен е като са ползвани констуктивните елементи на стените на надземната част, но са
премахнати двата слоя: топлоизилация и каменна облицовка, добавена хидроизолация б = | [15 empty] | 0.5 | [cm]
съставена от горещо положен битум със λ= | [7 empty] | 0.17 | [W/m.K] и са взети в предивид чакъла и почвата.
Дебелината на почвеният слой е приета с отчитане на намаляването и по височината: z/2 | [14 empty] | = | 0.05 | [m]
|  | dbw | = | λ | ( | Rsi | + | Rf | + | Rse | ) , [m]
|  | dbw | = | 2 | ( | 0.13 | + | 0.62602 | + | 0.04 | )= | 1.592 | , [m]
СТЕНА НА СУТЕРЕНА (подземна)
|  | вътр.м |  | ст.бет. |  | външ.м |  | хидро |  | сгурия |  | почва
Rbw | = | 0.014286 | + | 0.18405 | + | 0.016129 | + | 0.029412 | + | 0.35714 | + | 0.025 | = | 0.62602 | [m² .ºK/W]
при |  | dbw | = | 1.592 |  | ≥ |  | 2.0384 | = | dt
важи формулата:
Ubw | = | 2 . λ | . ( | 1 | + | 0.5 | . | dt | ). | ln ( |  | Z | + | 1 | )= | 0.011454 | [W/m² .ºK]
|  | п . z |  |  |  | dt | + | Z |  |  |  | dw
при |  | dbw | = | 1.592 |  | < |  | 2.0384 | = | dt
Ubw | = | 2 . λ | . ( | 1 | + | 0.5 | . | dw | ). | ln ( |  | Z | + | 1 | )= | 0.011406 | [W/m² .ºK]
|  | п . z |  |  |  | dw | + | Z |  |  |  | dw
|  | В конкретният случай |  |  |  | Ubw | = | 0.011406 | , [W/m² .ºK]
Kоефициент на топлопреминаване към неотопляем подземен етаж | [11 empty] | UП4 | = | 0.5089 | , [W/m² .ºK]
| Референтната стойност за този вид ограждение е UП4e | [9 empty] | = | 0.5 |  | [W/m² .ºK]
П5 |  | Под граничещ с външен въздух (над проходи, открити пространства и еркери)
[10 empty] | Общата дебелина на пода е | [5 empty] | 28 | [cm]
Теракотени плочи; залепваща смес; изравнителна замазка; стомано-бетонова плоча; изравнителна залепваща
мазилка; топло-изолация (стиродур); РЕ-мрежа за армировка; външна замазка (варо-циментова).
[9 empty] | 1. | Теракот
Детайл № П-5 | [9 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 0.5 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 920 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 3.49 | [W/m.K]
[9 empty] | 2. | Залепваща мазилка
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 0.5 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.93 | [W/m.K]
[9 empty] | 3. | Замазка изравнителна
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 1 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1900 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.7 | [W/m.K]
[9 empty] | 4. | Стоманобетонова плоча
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 15 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 2500 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 1.63 | [W/m.K]
[9 empty] | 5. | Залепваща мазилка
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 0.5 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.87 | [W/m.K]
6. Топло-изолация (стиродур или фибран) | [8 empty] | 7. | Външна мазилка: армирана с мрежа
дебелина |  |  |  | б | = | 10 | [cm] |  |  | дебелина |  |  |  | б | = | 0.5 | [cm]
плътност |  |  |  | ρ | = | 20 | [kg/m³] |  |  | плътност |  |  |  | ρ | = | 1800 | [kg/m³]
коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.03 | [W/m.K] |  |  | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.93 | [W/m.K]
коефициента на термично съпротивление на стената е: | [11 empty] | RП5 | = | 3.6276 | [m² .ºK/W]
RП5 | = | 0.13 | + | 0.005 | + | 0.005 | + | 0.01 | + | 0.15 | + | 0.005 | + | 0.1 | + | 0.005 | + | 0.04
|  |  |  | 3.49 |  | 0.93 |  | 0.7 |  | 1.63 |  | 0.87 |  | 0.03 |  | 0.93
коефициента на топлопреминаване на стената е:
|  | UП5 | = | 1/RП5 | = | 0.27567 |  | [W/m² .ºK] - стойността е по-висока референтната.
[10 empty] | Референтната стойност за този вид ограждение е UП5e | = | 0.28 |  | [W/m² .ºK]
Изчисляване на коефициента на топлопреминаване U,
[W/m2 OK] - за елементи граничещи с земен почвен слой.
Подземната част от стените се топлоизолират с XPS. Полага се паро и хидро-изолация. Надземните стени са описани в точки С1 и С2. Подовата плоча е еднаква на детайл П1. Таванната между етажна плоча е без топло-изолация. Прозорците не са включени в методиката за определяне на коефициента на топлопреминаване на стените. Те се вземат в предвид при определяне на загубите от топлопремина-ване при изчисляване на разхода на енергия на сградата.

## U-вътрешни
В1 |  | Преградна стена във вътрешно пространство - Стомано-бетонова (шайба)
[10 empty] | Общата дебелина на стената е | [5 empty] | 28.8 | [cm]
Стоманобетонова шайба - Описание на слоевете: Замазка; Стена; Минерална; Гипс-картон
Детайл № В-1 | [8 empty] | 1. | Вътрешна мазилка
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 1 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1050 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.7 | [W/m.K]
[9 empty] | 2. | Стоманобетонова стена
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 20 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 2500 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 1.63 | [W/m.K]
[9 empty] | 3. | Топлоизолация: минерална вата
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 6 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 250 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.041 | [W/m.K]
[9 empty] | 3. | Гипсокартон и шпакловка
[10 empty] | дебелина на слоя |  |  |  | б | = | 1.8 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 900 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.21 | [W/m.K]
коефициента на термично съпротивление на стената е:
RВ1 | = | 0.13 | + | 0.01 | + | 0.2 | + | 0.06 | + | 0.018 | + | 0.13 | = | 1.9461 |  | [m² .ºK/W]
|  |  |  | 0.7 |  | 1.63 |  | 0.041 |  | 0.21
коефициента на топлопреминаване на стената е:
UВ1 | = | 1/RВ1 | = | 0.51384 |  | [W/m² .ºK] | [5 empty] | Референтнен коефициент UВ1 | = | 0.5 | [W/m² .ºK]
Външна стена от тип 5 е много използвана във всеки вид строежи, като дебелината на стоманобетона
е различна. Изчислението по-горе е направено за дебелина на стената 20 см. По-долу в тавличен вид са дадени
резултатите за стени с по-различни дебелини на стената:
|  | Дебелина на стената |  |  |  | Дебелина на слоя |  |  |  | UВ1 |  |  | Част от стойностите са по-високи
[6 empty] | минерална вата |  |  | [W/m² .ºK] |  |  |  | от референтните. Това е допустимо
В1 |  | 20 | см |  |  | 6 | см |  |  | 0.51384 |  |  | ако сградата покрива критериите за
В1' |  | 25 | см |  |  | 6 | см |  |  | 0.50587 |  |  | енергийна ефективност за катего-
В1" |  | 30 | см |  |  | 6 | см |  |  | 0.49814 |  |  | рия "В".
В1'" |  | 35 | см |  |  | 6 | см |  |  | 0.49064
В2 | Преградна стена - Тухлена | [6 empty] | 25 | [cm] | [5 empty] | Обща дебелина: | 32.8 | [cm]
[9 empty] | 1. | Вътрешна мазилка
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 1 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1050 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.7 | [W/m.K]
[9 empty] | 2. | Стена: зидария с решетъчни тухли.
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 25 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1050 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.52 | [W/m.K]
[9 empty] | 3. | Топлоизолация: минерална вата
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 5 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 250 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.041 | [W/m.K]
[9 empty] | 3. | Гипсокартон и шпакловка
[10 empty] | дебелина на слоя |  |  |  | б | = | 1.8 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 900 | [kg/m³]
Детайл № В-2 | [9 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.21 | [W/m.K]
коефициента на термично съпротивление на стената е:
RВ2 | = | 0.13 | + | 0.01 | + | 0.25 | + | 0.05 | + | 0.018 | + | 0.13 | = | 2.0603 |  | [m² .ºK/W]
|  |  |  | 0.7 |  | 0.52 |  | 0.041 |  | 0.21
коефициента на топлопреминаване на стената е:
UВ2 | = | 1/RВ2 | = | 0.48537 |  | [W/m² .ºK] | [5 empty] | Референтнен коефициент UВ1 | = | 0.5 | [W/m² .ºK]
В3 |  | Преградна стена - ITONG | [5 empty] | 12 | [cm] | [5 empty] | Обща дебелина: | 18.8 | [cm]
Този вид стени се ползва за бани и санитарни възли граничещи с коридори!
[9 empty] | 1. | Вътрешна мазилка
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 1 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 1050 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.7 | [W/m.K]
[9 empty] | 2. | Стена Итонг
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 12 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 500 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.16 | [W/m.K]
[9 empty] | 3. | Топлоизолация: минерална вата
[10 empty] | дебелина |  |  |  | б | = | 4 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 250 | [kg/m³]
[10 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.041 | [W/m.K]
[9 empty] | 3. | Гипсокартон и шпакловка
[10 empty] | дебелина на слоя |  |  |  | б | = | 1.8 | [cm]
[10 empty] | плътност |  |  |  | ρ | = | 900 | [kg/m³]
Детайл № В-3 | [9 empty] | коеф.на топлопроводност λ |  |  |  |  | = | 0.21 | [W/m.K]
коефициента на термично съпротивление на стената е:
RВ3 | = | 0.13 | + | 0.01 | + | 0.12 | + | 0.04 | + | 0.018 | + | 0.13 | = | 2.0856 |  | [m² .ºK/W]
|  |  |  | 0.7 |  | 0.16 |  | 0.041 |  | 0.21
коефициента на топлопреминаване на стената е:
UВ3 | = | 1/RВ3 | = | 0.47948 |  | [W/m² .ºK] | [5 empty] | Референтнен коефициент UВ1 | = | 0.5 | [W/m² .ºK]
Изчисляване на коефициента на топлопреминаване U,
[W/m2 OK] - за вътрешни преградни стени граничещи с отопляем обем и друг с температура по-ниска от отопляемият с повече от 5°С.

## Термомостове
БДС EN ISO 14683:2007
За изчисленията се използват данните за Ψoi

## Данни
ИЗХОДНИ ДАННИ ПО КОИТО СЕ ИЗЧИСЛЯВА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
ВАЖНО: От шийт "ЗОНИ" прекопирайте тук данните, които касаят вашият обект. Необходимо е да се копира
точно, без промяна на мястото на таблиците. От тук се вземат данните за изчисленията!
Таблица 1 - от приложение 2
[5 empty] | Брой отопли- |  | Денградуси DD |  | Брой отопли- |  | Денградуси DD
№ |  | Населено място |  |  | телни дни t H |  | при: |  | телни дни t H |  | при:
[6 empty] | θe ≤ | 12 | °С |  | θe ≤ | 12 | °С
[6 empty] | θ i,H = | 19 | °С |  | θ i,H = | 17 | °С
1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
2 | Габрово |  |  |  |  | 190 |  | 2800 |  | 190 |  | 2420
Таблица 2 - от приложение 2
Климатична | [5 empty] | СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ - ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ
зона 4
Отоплителен сезон: Начало |  |  | 16 | Х | Изчислителна външна температура: | [5 empty] | -17 | °С
|  | Край | 23 | IV | Денградуси при средна температура на сградата 19°С: | [6 empty] | 2700
Месец: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
брой дни | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
средна Т°С | -0.2 | 1.3 | 5.7 | 12.7 | 17.4 | 21.1 | 23.6 | 23 | 19.1 | 12.8 | 6.2 | 0.4
Средна месечна относителна влажност, % |  |  |  |  | 69.3 | 69.6 | 64.7 | 63.1 | 67.7
Среден интензитет на пълното слънчево греене по вертикални повърхности, W/m²
Север | 23 | 33.7 | 49 | 59.8 | 75.4 | 80.9 | 80.4 | 74.2 | 58 | 39 | 24.7 | 19.7
Изток | 40.6 | 54.9 | 73.7 | 76.5 | 102 | 111.8 | 114.3 | 118 | 93.9 | 63.6 | 41.5 | 34.9
Запад | 40.6 | 54.9 | 73.7 | 76.5 | 102 | 111.8 | 114.3 | 118 | 93.9 | 63.6 | 41.5 | 34.9
Юг | 73 | 87.2 | 96.1 | 72.4 | 83.9 | 87.9 | 92.6 | 115.2 | 116.2 | 96.4 | 71.8 | 64
хоризонтално | 50.6 | 76.5 | 116.5 | 135 | 182.9 | 199 | 204.7 | 206.8 | 152 | 91.7 | 53.7 | 42.3
Брой на отоплителните дни разнесен по месеци: ИЗЧИСЛЯВА СЕ АВТОМАТИЧНО
Месец: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
брой дни | 31 | 28 | 31 | 23 | [5 empty] | 15 | 30 | 31
средна Т°С | 2.2 | 2.9 | 5.7 | 10.9 | 16 | 20.6 | 23.4 | 23.1 | 19.7 | 14.5 | 9.4 | 4.6
месечен DD | 520.8 | 450.8 | 412.3 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 288 | 446.4
коригиран DD | 520.8 | 450.8 | 412.3 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 288 | 446.4
ВАЖНО: | Когато населеното място е с надморска височина над 500 м. Стойностите се завишават с коефициента:
1.1804 | (DD от табл.1/DD от табл2) - тук този коефициент е изчислен автоматично, но за да се извърши пресмята-
нето трябва да се нанесе ръчно в тази клетка: |  |  |  |  | 1 | (за проба смени стойността и гледай промяната в жълтия ред)
| Описаните в горните таблици данни са за средна вътрешна температура: | [8 empty] | 19 | °С
Ако конкретният обект се изчислява на различна средна температура тя се отразява на данните!
| Въведете в тази клетка изчислената от вас средна вътрешна температура: | [8 empty] | 19 | °С
| При тази средна температура се получават реално | [5 empty] | 2372.1 | DD за обекта.
Всички изчисления са съобразени с тази стойност на денградусите.
| Средната температура на външният въздух за отоплителният период е: | [8 empty] | 6.4153 | °С
Стойности на коефициента на топлопреминаване Rsi и Rse. (si-вътрешно, se-външно)
в зависимос от посаката на топлинният поток и скоростта на вятъра:
[5 empty] | R si | R se
БДС EN ISO 6946 |  |  |  | нагоре | 0.1 | 0.04 |  | вятър | R se
|  |  |  | хориз. | 0.13 | 0.04 |  | м/с
|  |  |  | надолу | 0.17 | 0.04 |  | 1 | 0.08
| При неотопляемо подпокривно пространство: | [6 empty] | 2 | 0.06
| R si1 = | 0.1 | - от страна на отопл.помещение |  |  |  |  | 3 | 0.05
| R si2 | - изчислява се (но се приема и 0,17) | [5 empty] | 4 | 0.04
| R si3 = | 0.13 | - на вертикалните стени |  |  |  |  | 5 | 0.04
| R sе1 = | - изчислява се (но се приема и 0,1) | [5 empty] | 7 | 0.03
| R sе2 = | 0.04 | - от покрива към външ.въздуха |  |  |  |  | 10 | 0.02
| R sе3 = | 0.04 | - от стените към външ.въздух
Таблица 1 - от приложение 3 | [6 empty] | Свойства на въздуха
Стойности на коефициента еp.i., отчитащ загуби- |  |  |  |  | θu | ρ | cp | λ .10^2 | μ .10^6 | ν .10^6 | Pr | a .10^6
те за добив на брутната потребна топлина. |  |  |  |  | °C | kg/m³ | kJ/kg.K | W/m.K | Pa.s | m²/s | - | m²/s
Вид на енергийният ресурс: |  |  | Коефициент ер |  | -20 | 1.395 | 1.009 | 2.28 | 16.2 | 12.79 | 0.716 | 16.2
Промишлен газьол |  |  |  | 1.1 | -19 | 1.3897 | 1.009 | 2.288 | 16.25 | 12.754 | 0.7156 | 16.32
Природен газ |  |  |  | 1.1 | -18 | 1.3844 | 1.009 | 2.296 | 16.3 | 12.718 | 0.7152 | 16.44
Пропан-бутан |  |  |  | 1.1 | -17 | 1.3791 | 1.009 | 2.304 | 16.35 | 12.682 | 0.7148 | 16.56
Черни каменни въглища |  |  |  | 1.2 | -16 | 1.3738 | 1.009 | 2.312 | 16.4 | 12.646 | 0.7144 | 16.68
Кафяви каменни въглища |  |  |  | 1.2 | -15 | 1.3685 | 1.009 | 2.32 | 16.45 | 12.61 | 0.714 | 16.8
Дърва за горене |  |  |  | 1.05 | -14 | 1.3632 | 1.009 | 2.328 | 16.5 | 12.574 | 0.7136 | 16.92
Дървени брикети |  |  |  | 1.25 | -13 | 1.3579 | 1.009 | 2.336 | 16.55 | 12.538 | 0.7132 | 17.04
Електроенергия |  |  |  | 3 | -12 | 1.3526 | 1.009 | 2.344 | 16.6 | 12.502 | 0.7128 | 17.16
Таблица 2 - от приложение 3 |  |  |  |  | -11 | 1.3473 | 1.009 | 2.352 | 16.65 | 12.466 | 0.7124 | 17.28
|  | Фактор за защита от вятъра fw |  |  | -10 | 1.342 | 1.009 | 2.36 | 16.7 | 12.43 | 0.712 | 17.4
разположение |  | Местоположение |  | fw | -9 | 1.3407 | 1.0086 | 2.368 | 16.75 | 12.515 | 0.7115 | 17.54
Защитено | Център на населено място |  |  | 0.02 | -8 | 1.3354 | 1.0082 | 2.376 | 16.8 | 12.6 | 0.711 | 17.68
средно | Жилищен квартал |  |  | 0.05 | -7 | 1.3301 | 1.0078 | 2.384 | 16.85 | 12.685 | 0.7105 | 17.82
Открито | Извън населено място |  |  | 0.1 | -6 | 1.3248 | 1.0074 | 2.392 | 16.9 | 12.77 | 0.71 | 17.96
Таблица 3 - от приложение 3 |  |  |  |  | -5 | 1.3195 | 1.007 | 2.4 | 16.95 | 12.855 | 0.7095 | 18.1
Типични стойности на коефициентите α и β |  |  |  |  | -4 | 1.3142 | 1.0066 | 2.408 | 17 | 12.94 | 0.709 | 18.24
| Вид на пода |  | α | β | -3 | 1.3089 | 1.0062 | 2.416 | 17.05 | 13.025 | 0.7085 | 18.38
Под в/у земя без изолация |  |  | 0 | 1 | -2 | 1.3036 | 1.0058 | 2.424 | 17.1 | 13.11 | 0.708 | 18.52
Под в/у земя с хориз.изолация |  |  | 0 | 1 | -1 | 1.2983 | 1.0054 | 2.432 | 17.15 | 13.195 | 0.7075 | 18.66
Под в/у земя с вертик.изолация |  |  | 0 | 2 | 0 | 1.293 | 1.005 | 2.44 | 17.2 | 13.28 | 0.707 | 18.8
Подземен етаж (отопляем и не) |  |  | 0 | 1 | 1 | 1.293 | 1.005 | 2.447 | 17.24 | 13.368 | 0.7068 | 18.92
Таблица 4 - от приложение 3 |  |  |  |  | 2 | 1.2884 | 1.005 | 2.454 | 17.28 | 13.456 | 0.7066 | 19.04
Термично съпротивление на затворен |  |  |  |  | 3 | 1.2838 | 1.005 | 2.461 | 17.32 | 13.544 | 0.7064 | 19.16
въздушен слой Rвс, при топлопреминаване от |  |  |  |  | 4 | 1.2792 | 1.005 | 2.468 | 17.36 | 13.632 | 0.7062 | 19.28
долу на горе. [m² .ºK/W] |  |  |  |  | 5 | 1.2746 | 1.005 | 2.475 | 17.4 | 13.72 | 0.706 | 19.4
Дебелина | Температура на въздуха в слоя: |  |  |  | 6 | 1.27 | 1.005 | 2.482 | 17.44 | 13.808 | 0.7058 | 19.52
възд.слой: | положителна |  | отрицателна |  | 7 | 1.2654 | 1.005 | 2.489 | 17.48 | 13.896 | 0.7056 | 19.64
0.01 |  | 0.13 |  | 0.15 | 8 | 1.2608 | 1.005 | 2.496 | 17.52 | 13.984 | 0.7054 | 19.76
0.02 |  | 0.14 |  | 0.16 | 9 | 1.2562 | 1.005 | 2.503 | 17.56 | 14.072 | 0.7052 | 19.88
0.03 |  | 0.14 |  | 0.16 | 10 | 1.2516 | 1.005 | 2.51 | 17.6 | 14.16 | 0.705 | 20
0.05 |  | 0.14 |  | 0.17 | 11 | 1.247 | 1.005 | 2.518 | 17.65 | 14.25 | 0.7048 | 20.14
0.1 |  | 0.15 |  | 0.18 | 12 | 1.2428 | 1.005 | 2.526 | 17.7 | 14.34 | 0.7046 | 20.28
0.15 |  | 0.16 |  | 0.18 | 13 | 1.2386 | 1.005 | 2.534 | 17.75 | 14.43 | 0.7044 | 20.42
от 0,2 до 0,3 |  | 0.16 |  | 0.19 | 14 | 1.2344 | 1.005 | 2.542 | 17.8 | 14.52 | 0.7042 | 20.56
Таблица 5 - от приложение 3 |  |  |  |  | 15 | 1.236 | 1.005 | 2.55 | 17.85 | 14.61 | 0.704 | 20.7
Стойности на коефициентите за защитеност от |  |  |  |  | 16 | 1.2218 | 1.005 | 2.558 | 17.9 | 14.7 | 0.7038 | 20.84
| вятър: e и f |  | Коефициент е |  | 17 | 1.2176 | 1.005 | 2.566 | 17.95 | 14.79 | 0.7036 | 20.98
Разположение | Описание |  | >1 фасада | 1 фасада | 18 | 1.2134 | 1.005 | 2.574 | 18 | 14.88 | 0.7034 | 21.12
на сградата |  |  | на вятър | на вятър | 19 | 1.2092 | 1.005 | 2.582 | 18.05 | 14.97 | 0.7032 | 21.26
открито | открити или високи |  | 0.1 | 0.03 | 20 | 1.205 | 1.005 | 2.59 | 18.1 | 15.06 | 0.703 | 21.4
полузакрито | слабо защитени |  | 0.07 | 0.02 | 21 | 1.201 | 1.005 | 2.598 | 18.15 | 15.154 | 0.7028 | 21.55
защитено | защитени от други |  | 0.04 | 0.01 | 22 | 1.197 | 1.005 | 2.606 | 18.2 | 15.248 | 0.7026 | 21.7
Коефициент f | За всички случай |  | 15 | 20 | 23 | 1.193 | 1.005 | 2.614 | 18.25 | 15.342 | 0.7024 | 21.85
Таблица 6 - от приложение 3 |  |  |  |  | 24 | 1.189 | 1.005 | 2.622 | 18.3 | 15.436 | 0.7022 | 22
Ниво на въздухоплътност на сградата в съответст- |  |  |  |  | 25 | 1.185 | 1.005 | 2.63 | 18.35 | 15.53 | 0.702 | 22.15
вие с кратността на въздухообмена n50, [1/h] |  |  |  |  | 26 | 1.181 | 1.005 | 2.638 | 18.4 | 15.624 | 0.7018 | 22.3
плътност | многофамилни сгради |  | едно или 2 фамилни |  | 27 | 1.177 | 1.005 | 2.646 | 18.45 | 15.718 | 0.7016 | 22.45
висока | до | 2 |  | 4 | 28 | 1.173 | 1.005 | 2.654 | 18.5 | 15.812 | 0.7014 | 22.6
средна | от 2,0 | до 5,0 | от 4,0 | до 10,0 | 29 | 1.169 | 1.005 | 2.662 | 18.55 | 15.906 | 0.7012 | 22.75
ниска | над | 5 | над | 10 | 30 | 1.165 | 1.005 | 2.67 | 18.6 | 16 | 0.701 | 22.9

## ЗОНИ
Таблица | 1
от Приложение 2 |  | Данни за продължителността на отоплителният период и за денградусите (DD) по населени места
[5 empty] | Брой отопли- |  | Денградуси DD |  | Брой отопли- |  | Денградуси DD
№ |  | Населено място |  |  | телни дни t H |  | при: |  | телни дни t H |  | при:
[6 empty] | θe ≤ | 12 | °С |  | θe ≤ | 12 | °С
[6 empty] | θ i,H = | 19 | °С |  | θ i,H = | 17 | °С
1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
1 | Айтос |  |  |  |  | 175 |  | 2400 |  | 175 |  | 2030
2 | Ардино |  |  |  |  | 180 |  | 2500 |  | 180 |  | 2140
3 | Асеновград |  |  |  |  | 170 |  | 2400 |  | 167 |  | 2060
4 | Балчик |  |  |  |  | 180 |  | 2400 |  | 180 |  | 2040
5 | Белоградчик |  |  |  |  | 195 |  | 3000 |  | 195 |  | 2610
6 | Берковица |  |  |  |  | 195 |  | 3000 |  | 195 |  | 2610
7 | Благоевград |  |  |  |  | 170 |  | 2400 |  | 170 |  | 2060
8 | Бойчиновци |  |  |  |  | 180 |  | 2800 |  | 180 |  | 2440
9 | Ботевград |  |  |  |  | 190 |  | 2800 |  | 190 |  | 2420
10 | Брезник |  |  |  |  | 210 |  | 3200 |  | 210 |  | 2780
11 | БУРГАС |  |  |  |  | 170 |  | 2300 |  | 170 |  | 1960
12 | Бяла |  |  |  |  | 175 |  | 2700 |  | 175 |  | 2350
13 | Бяла Слатина |  |  |  |  | 175 |  | 3000 |  | 175 |  | 2650
14 | Варна |  |  |  |  | 180 |  | 2400 |  | 180 |  | 2040
15 | Велинград |  |  |  |  | 200 |  | 3300 |  | 200 |  | 2860
16 | Видин |  |  |  |  | 185 |  | 2800 |  | 185 |  | 2430
17 | Враца |  |  |  |  | 180 |  | 2700 |  | 180 |  | 2340
18 | Габрово |  |  |  |  | 190 |  | 2800 |  | 190 |  | 2420
19 | Генерал Тошево |  |  |  |  | 190 |  | 2800 |  | 190 |  | 2420
20 | Годеч |  |  |  |  | 200 |  | 3100 |  | 200 |  | 2700
21 | Горна Оряховица |  |  |  |  | 180 |  | 2700 |  | 180 |  | 2340
22 | Гоце Делчев |  |  |  |  | 180 |  | 2600 |  | 180 |  | 2240
23 | Горни Чифлик |  |  |  |  | 185 |  | 2500 |  | 185 |  | 2130
24 | Грудово (Средец) |  |  |  |  | 175 |  | 2400 |  | 175 |  | 2050
25 | Девин |  |  |  |  | 210 |  | 3000 |  | 210 |  | 2580
26 | Димитровград |  |  |  |  | 175 |  | 2400 |  | 175 |  | 2050
27 | Добрич |  |  |  |  | 190 |  | 2800 |  | 190 |  | 2420
28 | Дряново |  |  |  |  | 185 |  | 2700 |  | 185 |  | 2330
29 | Дулово |  |  |  |  | 190 |  | 2800 |  | 190 |  | 2420
30 | Дупница |  |  |  |  | 190 |  | 2700 |  | 190 |  | 2320
31 | Елена |  |  |  |  | 190 |  | 2800 |  | 190 |  | 2420
32 | Елин Пелин |  |  |  |  | 195 |  | 2900 |  | 195 |  | 2510
33 | Елхово |  |  |  |  | 175 |  | 2400 |  | 175 |  | 2050
34 | Златарица |  |  |  |  | 185 |  | 2800 |  | 185 |  | 2430
35 | Ивайловград |  |  |  |  | 170 |  | 2300 |  | 170 |  | 1960
36 | Исперих |  |  |  |  | 190 |  | 2800 |  | 190 |  | 2420
37 | Ихтиман |  |  |  |  | 195 |  | 3400 |  | 195 |  | 3010
38 | Казанлък |  |  |  |  | 190 |  | 2800 |  | 190 |  | 2420
39 | Карлово |  |  |  |  | 180 |  | 2600 |  | 180 |  | 2240
40 | Карнобат |  |  |  |  | 175 |  | 2400 |  | 175 |  | 2050
41 | Кнежа |  |  |  |  | 190 |  | 3000 |  | 190 |  | 2620
42 | Копривщица |  |  |  |  | 250 |  | 4000 |  | 250 |  | 3500
43 | Котел |  |  |  |  | 190 |  | 2800 |  | 190 |  | 2420
44 | Крумовград |  |  |  |  | 175 |  | 2400 |  | 175 |  | 2050
45 | Кубрат |  |  |  |  | 185 |  | 2800 |  | 185 |  | 2430
46 | Кула |  |  |  |  | 190 |  | 3000 |  | 190 |  | 2620
47 | Кърджали |  |  |  |  | 175 |  | 2400 |  | 175 |  | 2050
48 | Кюстендил |  |  |  |  | 190 |  | 2700 |  | 190 |  | 2320
49 | Ловеч |  |  |  |  | 180 |  | 2700 |  | 180 |  | 2340
50 | Лом |  |  |  |  | 180 |  | 2700 |  | 180 |  | 2340
51 | Луковит |  |  |  |  | 180 |  | 2600 |  | 180 |  | 2240
52 | Мадан |  |  |  |  | 210 |  | 3000 |  | 210 |  | 2580
53 | Малко Търново |  |  |  |  | 170 |  | 2200 |  | 170 |  | 1860
54 | Момчилград |  |  |  |  | 180 |  | 2500 |  | 180 |  | 2140
55 | Монтана |  |  |  |  | 180 |  | 2800 |  | 180 |  | 2440
56 | Никопол |  |  |  |  | 175 |  | 2600 |  | 175 |  | 2250
57 | Нова Загора |  |  |  |  | 175 |  | 2400 |  | 175 |  | 2050
58 | Нови Пазар |  |  |  |  | 190 |  | 2800 |  | 190 |  | 2420
59 | Омуртаг |  |  |  |  | 190 |  | 2800 |  | 190 |  | 2420
60 | Оряхово |  |  |  |  | 175 |  | 2600 |  | 175 |  | 2250
61 | Павликени |  |  |  |  | 180 |  | 2700 |  | 180 |  | 2340
62 | Пазарджик |  |  |  |  | 175 |  | 2500 |  | 175 |  | 2150
63 | Панагюрище |  |  |  |  | 195 |  | 3000 |  | 195 |  | 2610
64 | Перник |  |  |  |  | 195 |  | 3000 |  | 195 |  | 2610
65 | Петрич |  |  |  |  | 155 |  | 2000 |  | 155 |  | 1690
66 | Пещера |  |  |  |  | 165 |  | 3000 |  | 165 |  | 2270
67 | Пирдоп |  |  |  |  | 180 |  | 3100 |  | 180 |  | 2740
68 | Плевен |  |  |  |  | 180 |  | 2700 |  | 180 |  | 2340
69 | Пловдив |  |  |  |  | 175 |  | 2500 |  | 175 |  | 2150
70 | Поморие |  |  |  |  | 170 |  | 2300 |  | 170 |  | 1960
71 | Попово |  |  |  |  | 185 |  | 2800 |  | 185 |  | 2430
72 | Преслав |  |  |  |  | 190 |  | 2800 |  | 190 |  | 2420
73 | Провадия |  |  |  |  | 180 |  | 2600 |  | 180 |  | 2240
74 | Първомай |  |  |  |  | 180 |  | 2600 |  | 180 |  | 2240
75 | Радомир |  |  |  |  | 185 |  | 3000 |  | 185 |  | 2630
76 | Разград |  |  |  |  | 190 |  | 2800 |  | 190 |  | 2420
77 | Разлог |  |  |  |  | 220 |  | 3300 |  | 220 |  | 2860
78 | Русе |  |  |  |  | 175 |  | 2600 |  | 175 |  | 2250
79 | Самоков |  |  |  |  | 220 |  | 3300 |  | 220 |  | 2860
80 | Сандански |  |  |  |  | 160 |  | 2100 |  | 160 |  | 1780
81 | Свиленград |  |  |  |  | 165 |  | 2200 |  | 165 |  | 1870
82 | Свищов |  |  |  |  | 175 |  | 2600 |  | 175 |  | 2250
83 | Своге |  |  |  |  | 195 |  | 3000 |  | 195 |  | 2610
84 | Севлиево |  |  |  |  | 185 |  | 2800 |  | 185 |  | 2430
85 | Силистра |  |  |  |  | 180 |  | 2700 |  | 180 |  | 2340
86 | Сливен |  |  |  |  | 175 |  | 2400 |  | 175 |  | 2050
87 | Сливница |  |  |  |  | 200 |  | 3100 |  | 200 |  | 2700
88 | Смолян |  |  |  |  | 240 |  | 3600 |  | 240 |  | 3120
89 | София |  |  |  |  | 190 |  | 2900 |  | 190 |  | 2520
90 | Созопол |  |  |  |  | 160 |  | 2100 |  | 160 |  | 2780
91 | Стара Загора |  |  |  |  | 170 |  | 2300 |  | 170 |  | 1960
92 | Тервел |  |  |  |  | 190 |  | 2800 |  | 190 |  | 2420
93 | Тетевен |  |  |  |  | 195 |  | 3000 |  | 195 |  | 2610
94 | Тополовград |  |  |  |  | 170 |  | 2400 |  | 170 |  | 2600
95 | Троян |  |  |  |  | 195 |  | 3000 |  | 195 |  | 2610
96 | Трън |  |  |  |  | 220 |  | 3500 |  | 220 |  | 3060
97 | Трявна |  |  |  |  | 190 |  | 2800 |  | 190 |  | 2420
98 | Тутракан |  |  |  |  | 180 |  | 2700 |  | 180 |  | 2340
99 | Търговище |  |  |  |  | 190 |  | 2800 |  | 190 |  | 2420
100 | Велико Търново |  |  |  |  | 180 |  | 2600 |  | 180 |  | 2240
101 | Харманли |  |  |  |  | 170 |  | 2300 |  | 170 |  | 1960
102 | Хасково |  |  |  |  | 175 |  | 2300 |  | 175 |  | 1950
103 | Хисаря |  |  |  |  | 175 |  | 2500 |  | 175 |  | 2150
104 | Царево |  |  |  |  | 160 |  | 2100 |  | 160 |  | 1780
105 | Чепеларе |  |  |  |  | 250 |  | 3800 |  | 250 |  | 3300
106 | Чирпан |  |  |  |  | 180 |  | 2600 |  | 180 |  | 2240
107 | Шумен |  |  |  |  | 190 |  | 2800 |  | 190 |  | 2420
108 | Ямбол |  |  |  |  | 180 |  | 2500 |  | 180 |  | 2140
Таблица | 2
от Приложение 2 |  | Базови стойности на климатичните фактори по климатични зони
Климатична |  |  |  |  | СЕВЕРНО ЧЕРНОМОРИЕ
зона 1
Отоплителен сезон: Начало |  |  | 21 | Х | Изчислителна външна температура: | [5 empty] | -11 | °С
|  | Край | 20 | IV | Денградуси при средна температура на сградата 19°С: | [6 empty] | 2400
Месец: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
брой дни | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
средна Т°С | 1.9 | 2.7 | 5.1 | 10.2 | 15.6 | 20.2 | 23.7 | 22.3 | 19 | 13.8 | 9 | 4.3
Средна месечна относителна влажност, % |  |  |  |  | 78 | 74 | 70 | 70 | 73
Среден интензитет на пълното слънчево греене по вертикални повърхности, W/m²
Север | 22.9 | 34.8 | 47.7 | 63.6 | 77.7 | 84.3 | 83.7 | 75.9 | 60.7 | 40.9 | 26.1 | 20.2
Изток | 40.4 | 59.2 | 68.4 | 85.5 | 108.3 | 122 | 126.4 | 126.2 | 104.5 | 68 | 45.8 | 36.6
Запад | 40.4 | 59.2 | 68.4 | 85.5 | 108.3 | 122 | 126.4 | 126.2 | 104.5 | 68 | 45.8 | 36.6
Юг | 72.7 | 95.9 | 87.5 | 83.7 | 90.5 | 97.4 | 104.9 | 126.5 | 133.7 | 104.3 | 80.6 | 67.8
хоризонтално | 50.1 | 81.9 | 109 | 149.7 | 194.1 | 218 | 226.5 | 219.7 | 166.5 | 97.2 | 58.3 | 43.9
Климатична | [5 empty] | ДОБРУДЖА
зона 2
Отоплителен сезон: Начало |  |  | 21 | Х | Изчислителна външна температура: | [5 empty] | -15 | °С
|  | Край | 25 | IV | Денградуси при средна температура на сградата 19°С: | [6 empty] | 2800
Месец: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
брой дни | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
средна Т°С | 0.5 | 0.9 | 4 | 9.7 | 14.9 | 18.4 | 21 | 20.7 | 15.8 | 11.6 | 6.3 | 0.7
Средна месечна относителна влажност, % |  |  |  |  | 78 | 75 | 69 | 70 | 74
Среден интензитет на пълното слънчево греене по вертикални повърхности, W/m²
Север | 22.9 | 34.8 | 47.7 | 63.6 | 77.7 | 84.3 | 83.7 | 75.9 | 60.7 | 40.9 | 26.1 | 20.2
Изток | 40.4 | 59.2 | 68.4 | 85.5 | 108.3 | 122 | 126.4 | 126.2 | 104.5 | 68 | 68 | 36.6
Запад | 40.4 | 59.2 | 68.4 | 85.5 | 108.3 | 122 | 126.4 | 126.2 | 104.5 | 68 | 68 | 36.6
Юг | 72.7 | 95.9 | 87.5 | 83.7 | 90.5 | 97.4 | 104.9 | 126.5 | 133.7 | 104.3 | 104.3 | 67.8
хоризонтално | 50.1 | 81.2 | 109 | 149.7 | 194.1 | 218 | 226.5 | 219.7 | 166.5 | 97.2 | 97.2 | 43.9
Климатична | [5 empty] | СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ - ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ДУНАВ
зона 3
Отоплителен сезон: Начало |  |  | 23 | Х | Изчислителна външна температура: | [5 empty] | -17 | °С
|  | Край | 15 | IV | Денградуси при средна температура на сградата 19°С: | [6 empty] | 2600
Месец: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
брой дни | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
средна Т°С | 0.1 | 0 | 5.9 | 12.5 | 17.4 | 21.4 | 24 | 23.4 | 9.2 | 13.3 | 6.6 | 0.8
Средна месечна относителна влажност, % |  |  |  |  | 70 | 67.5 | 65 | 65.5 | 70
Среден интензитет на пълното слънчево греене по вертикални повърхности, W/m²
Север | 21.2 | 33.5 | 46.2 | 62.4 | 76.8 | 83.4 | 82.7 | 74.5 | 57.7 | 38.9 | 24.4 | 18.4
Изток | 36.8 | 56.9 | 67 | 84.3 | 106.9 | 120.4 | 124.9 | 125.2 | 104.1 | 66.6 | 42.8 | 32.6
Запад | 36.8 | 56.9 | 67 | 84.3 | 106.9 | 120.4 | 124.9 | 125.2 | 104.1 | 66.6 | 42.8 | 32.6
Юг | 66.3 | 93 | 87 | 83.8 | 90.2 | 96.7 | 104.7 | 127.9 | 136.5 | 104.3 | 75.8 | 60.3
хоризонтално | 45.5 | 77.6 | 105.9 | 147.1 | 191.6 | 215.4 | 223.8 | 217 | 164 | 93.9 | 54 | 39.1
Климатична | [5 empty] | СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ - ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ
зона 4
Отоплителен сезон: Начало |  |  | 16 | Х | Изчислителна външна температура: | [5 empty] | -17 | °С
|  | Край | 23 | IV | Денградуси при средна температура на сградата 19°С: | [6 empty] | 2700
Месец: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
брой дни | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
средна Т°С | -0.2 | 1.3 | 5.7 | 12.7 | 17.4 | 21.1 | 23.6 | 23 | 19.1 | 12.8 | 6.2 | 0.4
Средна месечна относителна влажност, % |  |  |  |  | 69.3 | 69.6 | 64.7 | 63.1 | 67.7
Среден интензитет на пълното слънчево греене по вертикални повърхности, W/m²
Север | 23 | 33.7 | 49 | 59.8 | 75.4 | 80.9 | 80.4 | 74.2 | 58 | 39 | 24.7 | 19.7
Изток | 40.6 | 54.9 | 73.7 | 76.5 | 102 | 111.8 | 114.3 | 118 | 93.9 | 63.6 | 41.5 | 34.9
Запад | 40.6 | 54.9 | 73.7 | 76.5 | 102 | 111.8 | 114.3 | 118 | 93.9 | 63.6 | 41.5 | 34.9
Юг | 73 | 87.2 | 96.1 | 72.4 | 83.9 | 87.9 | 92.6 | 115.2 | 116.2 | 96.4 | 71.8 | 64
хоризонтално | 50.6 | 76.5 | 116.5 | 135 | 182.9 | 199 | 204.7 | 206.8 | 152 | 91.7 | 53.7 | 42.3
Климатична | [5 empty] | ЮЖНО ЧЕРНОМОРИЕ
зона 5
Отоплителен сезон: Начало |  |  | 25 | Х | Изчислителна външна температура: | [5 empty] | -10 | °С
|  | Край | 19 | IV | Денградуси при средна температура на сградата 19°С: | [6 empty] | 2300
Месец: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
брой дни | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
средна Т°С | 2.2 | 2.9 | 5.7 | 10.9 | 16 | 20.6 | 23.4 | 23.1 | 19.7 | 14.5 | 9.4 | 4.6
Средна месечна относителна влажност, % |  |  |  |  | 75.7 | 72.3 | 69.3 | 69.7 | 73.3
Среден интензитет на пълното слънчево греене по вертикални повърхности, W/m²
Север | 23.9 | 36.5 | 49.6 | 65.6 | 79.3 | 85.4 | 84.2 | 75.6 | 60.6 | 41.8 | 27.2 | 21
Изток | 43 | 64.9 | 74.9 | 92.4 | 115.5 | 129.3 | 133.9 | 134.3 | 113.3 | 75.1 | 49.6 | 38.3
Запад | 43 | 64.9 | 74.9 | 92.4 | 115.5 | 129.3 | 133.9 | 134.3 | 113.3 | 75.1 | 49.6 | 38.3
Юг | 77.3 | 105.8 | 97.1 | 91.5 | 97.1 | 103.7 | 112 | 136.8 | 148.2 | 117.4 | 87.7 | 70.8
хоризонтално | 53.5 | 88.5 | 118.7 | 161.4 | 206.9 | 231.2 | 239.9 | 233 | 178.7 | 106 | 62.8 | 46.3
Климатична | [5 empty] | ЮЖНА БЪЛГАРИЯ - ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ
зона 6
Отоплителен сезон: Начало |  |  | 24 | Х | Изчислителна външна температура: | [5 empty] | -15 | °С
|  | Край | 6 | IV | Денградуси при средна температура на сградата 19°С: | [6 empty] | 2400
Месец: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
брой дни | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
средна Т°С | 0.2 | 1.8 | 6.9 | 12.4 | 17.4 | 21.3 | 23.7 | 23 | 18.7 | 12.8 | 7.4 | 1.9
Средна месечна относителна влажност, % |  |  |  |  | 69.3 | 66.3 | 60.7 | 60 | 65.7
Среден интензитет на пълното слънчево греене по вертикални повърхности, W/m²
Север | 27.7 | 38.5 | 53.3 | 68.1 | 78.7 | 86.1 | 83.8 | 76.7 | 61.8 | 44 | 29.7 | 23.5
Изток | 58.5 | 71.8 | 84.5 | 97.9 | 111.1 | 130.2 | 126.6 | 130.7 | 111.1 | 78.2 | 56.4 | 47
Запад | 58.5 | 71.8 | 84.5 | 97.9 | 111.1 | 130.2 | 126.6 | 130.7 | 111.1 | 78.2 | 56.4 | 47
Юг | 109.5 | 118.4 | 111.4 | 97.3 | 91.8 | 103.9 | 103.5 | 129.6 | 142 | 121 | 100.5 | 88.5
хоризонтално | 69.5 | 96.9 | 132.8 | 171 | 199.1 | 232.7 | 226.8 | 228.2 | 177.3 | 111.1 | 70.9 | 55.3
Климатична | [5 empty] | СОФИЯ И ПОДБАЛКАНСКА ДОЛИНА
зона 7
Отоплителен сезон: Начало |  |  | 15 | Х | Изчислителна външна температура: | [5 empty] | -16 | °С
|  | Край | 23 | IV | Денградуси при средна температура на сградата 19°С: | [6 empty] | 2900
Месец: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
брой дни | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
средна Т°С | -0.4 | 0.2 | 4.6 | 10.4 | 15.3 | 18.7 | 21.1 | 20.7 | 16.5 | 11.2 | 5.1 | 0.4
Средна месечна относителна влажност, % |  |  |  |  | 69.6 | 68.8 | 63.6 | 61.8 | 67.4
Среден интензитет на пълното слънчево греене по вертикални повърхности, W/m²
Север | 22.9 | 35 | 51.1 | 61.6 | 76.4 | 81.8 | 81.3 | 75.3 | 59.9 | 41.2 | 25.1 | 18.5
Изток | 39.4 | 58.5 | 77.7 | 79.7 | 103.9 | 113.4 | 115.9 | 119.4 | 96.7 | 67.5 | 41 | 30.6
Запад | 39.4 | 58.5 | 77.7 | 79.7 | 103.9 | 113.4 | 115.9 | 119.4 | 96.7 | 67.5 | 41 | 30.6
Юг | 70.1 | 93.5 | 101.4 | 75.7 | 85.4 | 89.2 | 93.7 | 116 | 119.2 | 102.4 | 70.1 | 55
хоризонтално | 49.6 | 81 | 122.6 | 140.6 | 186.2 | 201.9 | 207.5 | 209.6 | 156.8 | 97.5 | 53.7 | 38.1
Климатична | [5 empty] | ЮЖНА БЪЛГАРИЯ
зона 8
Отоплителен сезон: Начало |  |  | 28 | Х | Изчислителна външна температура: | [5 empty] | -14 | °С
|  | Край | 6 | IV | Денградуси при средна температура на сградата 19°С: | [6 empty] | 2300
Месец: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
брой дни | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
средна Т°С | 0.6 | 2.4 | 6.9 | 12.4 | 16.4 | 21 | 23.8 | 23.5 | 19.4 | 13.6 | 7.9 | 2.8
Средна месечна относителна влажност, % |  |  |  |  | 72 | 69 | 62 | 59.5 | 66.5
Среден интензитет на пълното слънчево греене по вертикални повърхности, W/m²
Север | 27.7 | 38.5 | 53.3 | 68.1 | 78.7 | 86.1 | 83.8 | 76.7 | 61.8 | 44 | 29.7 | 23.5
Изток | 58.5 | 71.8 | 84.5 | 97.9 | 111.1 | 130.2 | 126.6 | 130.7 | 111.1 | 78.2 | 56.4 | 47
Запад | 58.5 | 71.8 | 84.5 | 97.9 | 111.1 | 130.2 | 126.6 | 130.7 | 111.1 | 78.2 | 56.4 | 47
Юг | 109.5 | 118.4 | 111.4 | 97.3 | 91.8 | 103.9 | 103.5 | 129.6 | 142 | 121 | 100.5 | 88.5
хоризонтално | 69.5 | 96.9 | 132.8 | 171 | 199.1 | 232.7 | 226.8 | 228.2 | 177.3 | 111.1 | 70.9 | 55.3
Климатична | [5 empty] | ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
зона 9
Отоплителен сезон: Начало |  |  | 28 | Х | Изчислителна външна температура: | [5 empty] | -10 | °С
|  | Край | 5 | IV | Денградуси при средна температура на сградата 19°С: | [6 empty] | 2100
Месец: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
брой дни | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
средна Т°С | 2.2 | 3.9 | 8.1 | 13.4 | 18.1 | 22.1 | 24.6 | 24.6 | 20.8 | 13.8 | 8.7 | 4
Средна месечна относителна влажност, % |  |  |  |  | 65 | 63.2 | 57.2 | 56.2 | 60.8
Среден интензитет на пълното слънчево греене по вертикални повърхности, W/m²
Север | 28.6 | 39.3 | 53.6 | 68.6 | 79.4 | 86 | 83.7 | 76 | 61.5 | 43.9 | 30.3 | 24.6
Изток | 63.1 | 75.8 | 89.3 | 102.7 | 115.3 | 132.9 | 129.7 | 133.9 | 116.8 | 83.1 | 61.1 | 51.8
Запад | 63.1 | 75.8 | 89.3 | 102.7 | 115.3 | 132.9 | 129.7 | 133.9 | 116.8 | 83.1 | 61.1 | 51.8
Юг | 118.8 | 125.5 | 119.2 | 103 | 95.5 | 106.1 | 106.1 | 133.3 | 151 | 130.6 | 109.9 | 98.5
хоризонтално | 74.4 | 102.1 | 139.4 | 178.8 | 206.6 | 237.6 | 232.4 | 233.6 | 185.1 | 116.8 | 75.8 | 60.5

## НОРМИ
ТАБЛИЦИ С НОРМИ
Таблица | 1 | Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за
от Наредба 7 | плътни ограждащи конструкции и елементи при проектиране на нови сгради и след
реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради
№ | [6 empty] | U | , [W/m²K]
по |  |  | Видове сградни ограждащи |  |  | за сгради със средна вът- |  | за сгради със средна вът-
ред |  |  | конструкции и елементи |  |  | трешна температура ≥15º |  | трешна температура <15º
1 | Външни стени, граничещи с външен въздух | [5 empty] | 0.35 |  | 0.44
Стана на отопляемо пространство граничеща с неото-
2 | пляемо, когато разликата между средната температура | [5 empty] | 0.5 |  | 0.63
на 2-те зони е ≥5º
3 | Външни стени на отопляем подземен гараж, граничещи | [5 empty] | 0.6 |  | 0.75
със земята
4 | Подова полоча над неотопляем подземен етаж | [5 empty] | 0.5 |  | 0.63
5 | Под на отопляемо пространство, директно граничещ с | [5 empty] | 0.4 |  | 0.5
земята в сграда без подземен етаж
6 | Под на отопляем подземен етаж, граничещ със земята | [5 empty] | 0.45 |  | 0.56
Под на отопляемо пространство, граничещо с външен
7 | въздух, под над проходи или над други открити прост- | [5 empty] | 0.28 |  | 0.35
ранства, еркери
8 | Стена, таван или под, граничещи с външен въздух или | [5 empty] | 0.4 |  | 0.5
със земята, при вградено площно отопление
Плосък покрив без въздушен слой или с въздуш. слой
9 | с дебелина б ≤ 0,3 m; таван наклонен или скатен покрив | [5 empty] | 0.28 |  | 0.38
с отоплявано подпокривно пространство (обитаемо).
Таванска плоча на неотопляем плосък покив с възду-
10 | шен слой с дебелина б > 0,3 m. Таванска плоча на не- | [5 empty] | 0.3 |  | 0.38
отопляем, вентилиран или невентилиран скатен покрив
със или без вертикални ограждения в подпокривното.
11 | Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух | [5 empty] | 2.2 |  | 2.75
12 | Врата, плътна, граничеща с неотопляемо пространство | [5 empty] | 3.5 |  | 4.38
Таблица | 2 | Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за
от Наредба 7 | прозначни ограждащи конструкции (прозорци и врати) за жилищни и нежилищни сгради
№ по |  | Вид на сглобения елемент - завършена |  |  |  |  | U | , [W/m²K]
ред |  |  | прозоречна система
Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална
1 | и хоризонтална ос на въртене с рамка от екструдиран PVC с 3 или | [6 empty] | 1.7
повече кухи камери; покривни прозорци от всеки тип с рамка PVC.
2 | Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална | [5 empty] | 1.8 | / | 1.9
и хоризонтална ос на въртене с рамка от дърво / също но покривни.
3 | Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална | [6 empty] | 2
и хоризонтална ос с рамка от AL с прекъснат термо-мост
4 | Окачени фасади / окачени фасади с повишени изисквания | [5 empty] | 1.9 | / | 2.2
Таблица | чл.11. (2) | Стойности на на линейния коефициент на топлопреминаване на основни
от Наредба 7 | типове топлинни мостове в зависимост от разположението им в сградната ограждаща
конструкция - определени в съответствие с БДС EN ISO 14683
[6 empty] | линеен коефициент на топлопреминаване |  |  | , [W/m.K]
№ |  |  | Топлинни мостове |  |  | Ψi - по вътр.размери |  | Ψе - по външ.размери
Връзка между външни елементи:
1 | а) стени към колони, греди и междуетажни плочи | [5 empty] | 0.2 |  | 0.15
| б) стена към покривна конструкция | [5 empty] | 0.4 |  | 0.2
Връзки на подови плочи с външни стени
2 | а) междуетажни подови плочи, балкони, козирки | [5 empty] | 0.6 |  | 0.55
| б) подова плоча над неотопляем подземен етаж и | [5 empty] | 0.6 |  | 0.6
подова плоча върху земя
3 | Около отвори на врати и прозорци | [5 empty] | 0.75 |  | 0.75
Чл.21 ал.1 | За сгради без климатични инсталации продължителността на периода на дифузионно навлажняване
tk и продължителността на периода на изпарение tu на кондензираната влага в ограждащите
| конструкции и елементи се приемат: tk = |  |  |  | 1440 | h; tu = | 1440 | h;
За тези сгради съхненето се изчислява при следните условия:
|  |  | θi = θe = | 18 | °C
|  |  | φi = φe = | 65%
Чл.22 ал.1 | Дифузионното навлажняване на сградните ограждащи конструкции и елементи през периода на
| кондензация се изчислява при следните условия: Външна относителна влажност: φe = | [7 empty] | 90%
Температура на външният въздух:
|  | θe = | 5 | °C - при външна проектна температура > -8,5°C
|  | θe = | -5 | °C - при външна проектна температура от -8,5°C до -14,5
|  | θe = | -10 | °C - при външна проектна температура < -14,5°C
Чл.24 | Остъклените фасади, с изключение на северните или естествено защитените, се защитават от
| слънчево греене. Качеството на защитата трябва да удовлетворява условието: fst . g < | [7 empty] | 0.25