ОБЯСНИТЕЛНА   ЗАПИСКА

Настоящият проект е изработен от проектанта по искане на инвеститора през 2019 година.

Цел на проекта е да се даде решение за асансьорна уредба на обект: Преустройство на сграда за социални дейности (част от корпус А и Б) гр. Габрово

За нормалната експлоатация на обекта е предвидена и ще се изпълни следната уредба:

1. БОЛНИЧЕН АСАНСЬОР 1275 КГ.

За осигуряване на вертикален транспорт на пътници и болнични легла от първи до седми етаж в сградата и обратно ще се изгради асансьорна шахта с размери 2,80/2,10 метра. Шахтата се предвижда ба бъде изградена с железобетонна конструкция.

По тези причини се предлага в настоящия проект да се монтира болничен асансьор с кабина 2,30/1,30 метра и товароподемност 1275 кг., със седем спирки, с електрическо задвижване и автоматични шахтни и кабинни врати с ширна 1.30 см.

Асансьорът ще се изгради без машинно помещение.

Асансьорната шахта ще се освети с аплици с Led – 10W, като същите ще се разположат на 0,5 метра от най – ниската и най – високата точка на шахтата и с междинни осветителни тела както е показано на чертеж №1, като по този начин ще осигури 50 lx осветеност. Инсталации ще се изпълнят с кабел СВТ – 5х1,5 мм² - осветителна и СВТ – 3х2,5 мм² - силовата открито на скоби. Захранващото таблото на асансьорната  уредба Тас ще се захрани с кабел СВТ – 5х6 мм² от Т1 на кота +9,60.

СМЕТНА   ЧАСТ

Към проекта се прилагат количествени сметки на видовете СМР по УСН, необходими за изпълнението на строителството.

ПРОЕКТАНТ:

| СЪГЛАСУВАЛИ: |  |
| --- | --- |
| АРХ |  |
| КОНСТР |  |
| ПБ |  |