ОБЕКТ:	ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ЧАСТ ОТ КОРПУС „А И КОРПУС „В“) ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ (ЦГВХНС) И НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА ФОРМА НА ДЕМЕНЦИЯ (ЦГЛФД) В УПИ I-173 ЗА СОЦ. ДЕЙНОСТИ кв.15 по ПЛАНА НА кв. ВЕЛЧЕВЦИ гр.ГАБРОВО

ЧАСТ: 	КОНСТРУКЦИИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО

КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

Настоящото становище е изготвено за съществуваща сграда, обект на настоящия Инвестиционен Проект, за ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ЧАСТ ОТ КОРПУС „А И КОРПУС „В“) ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА.

- ЦЕЛ НА КОНСТРУКТИВНОТО СТАНОВИЩЕ

Настоящото становище има за цел: 1) оценка на актуалното състояние на конструкцията на сградата; 2) оценка въздействията върху конструкцията на сградата и възможността и да ги поеме при реализиране на предвиденото преустройство;

- ПРОУЧЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ по Част КОНСТРУКТИВНА

- Проект по част Конструктивна за Преработка от април 1977г, изготвен по време на строителството;

- За Проектът по част Конструктивна от ’72 и преработката от ’75 липсва документация.

- ДАННИ ЗА ОБЕКТА

Сградата е строена втората половина на 70-те години на XX век. Проектирана и експлоатирана с предназначение Дом майка и дете. Конструкцията на сградата е стоманобетонова, скелетно-гредова, изпълнена по монолитен способ на местостроежа. Разделена е конструктивно с дилатационна фуга на два корпуса „А“ и „Б“. Вертикалните носещи елементи са монолитни стоманобетонови колони; хоризонтални носещи елемнти са монолитни греди и плочи, както и ст.бетонови подови панели стъпващи на гредите. Преработките на проекта от  ‘75 и ‘77г в част Конструктивна касаят замяната на подовите панели с монолитни ст.бетонови плочи над нивата на втория етаж.

- ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩОТО ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Проектът предвижда преустройство на партерния и първи етажи от сградата на ЦНСТППМГ /Корпус А/, както и пристройка- асансьор с 3 спирки.

Пристройка – асансьор: Асансьорът е електрически болничен -без машинно помещение с товароподемност 1275 кг. Асансьорът е с 7 спирки,обхващащи всичките нива-включително излаз на терен на к. -3,20. Решен е със самостоятелна стоманобетонова скелетно-гредова конструкция, отделена с фуга от съществуващата сграда, стъпваща на фундаментна плоча.

Преустройство: Проектът не предвижда конструктивни и фасадни промени. Предвидено е събаряне на неносещи вътрешнопреградни стени с дебелина 12 см. Новопредвидените вътрешнопреградни стени ще се изпълнят от гипсокартон с дебелина 12 см./единичен щендер, двуслойна обшивка от двете страни и пълнеж минерална вата/. Всички запълвания на отвори и презиждания  ще се изпълнят от газобетонни блокове.

Изолацията на всички външни ограждащи стени ще се изпълни с минерална вата под предстенна обшивка – гипсокартон. Съществуващата дървена дограма ще  се подмени с РVС -бяла. Вътрешните врати ще се изпълнят от студен алуминиев профил-пълнеж бял термопанел. Вратите на стълбищата са алуминиеви остъклени ,димоуплътнени и самозатварящи се. С цел обособяване на четирите етажа на сградата на пожарозащитени зони са предвидени врати с граница на пожароустойчивост 60 мин. Настилките на подовете, обработката на стените са съобразени с изискванията за подобен род заведения. Във всички помещения с изключение на баните и тоалетните е предвидено изпълнение на окачени растерни тавани /60/60см./-минералфазер. Над баните и тоалетните – влагоустойчив гипсокартон.

- КОНСТРУКТИВНИ КОНСТАТАЦИИ

- скелетно-гредовата ст.бетонова конструкция на сградата е в добро състояние и не са установени сериозни дефекти (деформации и/или повреди) свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност, вследствие на експлоатационни събития;

- не са извършвани след въвеждането в експлоатация нови СМР, с които да е нарушена цялостта на основни носещи консруктивни елементи. Не е променяна категорията на сградата по ЗУТ по степен на значимост;

- не са премахвани или добавяни стени, които да оказват влияние върху коравината, носещата способност и дуктилността на сградата.

- експлоатационната годност и дълготрайността на сградата е свързана пряко със състоянието на бетоновото покритие на армировката. Ако при ремонтни дейности бъдат констатирани нарушения, възстановяването им и защита от атмосферните условия ще гарантират дългогодишна експлоатация на сградата;

- при оценка на сеизмичното поведение на сградата по нормите от 1964г. и от 2012г. трябва да се вземе под внимание, че изискванията по отношение на оразмеряването и конструирането на носещите елементи в последните са значително по-строги. Стоманобетонните елементи на разглежданата сграда не са конструирани по изискванията на съвременните сеизмични норми и не са в състояние да поемат изчислителните сеизмични сили дефиниращи сеизмичното въздействие съгласно „Наредба NoРД-02-20-2 от 27.01.2012г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”.

По сега действащите норми, Наредба No РД-02-20-2 [1], районът е със земетръсна интензивност от VII-ма степен и сеизмичен коефициент Кс = 0,10. Конструкцията на сградата е проектирана преди 1987г. и по смисъла на наредбата e “неосигурена сграда”. Съгласно заложените нормативни изисквания към носещата конструкция на сградата в [1] конструкцията:

-не отговаря относно вложените материали в конструкцията на сградата;

-не отговаря относно конструктивните изисквания при конструирането на елементи поемащи сеизмични усилия;

-не е в състояние да поеме изчислителните сеизмични сили дефиниращи сеизмичното въздействие в [1].

Сградата е в експлоатация близо 40 години. При огледа не са установени сериозни дефекти (деформации и/или повреди) свързани с нарушаване на носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност, вследствие на експлоатационни събития. Сградата е преживяла няколко земетресения, без да се развиват в нея видими повреди от тях.

Конструкцията на сградата съответства на изискванията на  чл.6 ал.2 от „Наредба No РД-02-20-2 от 27.01.2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” и оценката за сеизмична осигуреност е положителна.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на по-горе описаното в т.4 и т.5,  с реализирането на проектното решение няма да бъдат нарушени следните критерии:

- Предвидените с ремонта дейности няма да имат отражение върху носещата способност и коравина на строителната конструкция;

- Няма да настъпят промени надвишаващи 5% масата на сградата по нива;

- Предвидените с рамонта дейности не водят до промяна в коравина, дуктилност, регулярност и функционалност на съществуващата строителна конструкция;

- Не се променя категорията на сградата, както и степента и на значимост.

Предвид горепосочените критерии и тяхното спазване по време на извършване на ремонта и последваща експлоатация, може да се приеме, че няма да има изменения в конструкцията на сградата и натоварванията (чл.6 ал.3 от Наредба No РД-02-20-2 от 27.01.2012г). Не се налага преизчисляване на конструкцията  на сградата или отделни нейни елементи.

Съгласно таблица 1 към чл. 10 на “Наредба No 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях”, 2005г. жилищните, обществените и производствените сгради се категоризират от 3-та категория с проектен експлоатационен срок 50 год. Сградата, обект на настоящото становище е в експлоатация от близо 40 год. Елементите на конструкцията на сградата са в добро състояние. По експертна оценка, при качествено извършване на ремонтните дейности и последващо нормално поддържане на техническото състояние на сградата, нейната експлоатация може да продължи и след изтичане на проектния експлоатационен срок.

Ако при започване на дейностите по ремонта, бъдат констатирани обстоятелства различни от гореописаните, да се преостанови работа и се уведоми конструктора. При извършването на ремонтните работи да не се засягат по какъвто и да е начин носещи ст.бетонови елементи от конструкцията на сградата.