ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

### „Основен ремонт водопроводна мрежа улици Баба Зара и Митко Палаузов, гр. Габрово”

- ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

### Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Габрово, е изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт водопроводна мрежа улици Баба Зара и Митко Палаузов, гр. Габрово”

Целта на изпълнението на настоящата обществена поръчка е намаляване загубите на вода и подобряване качеството на водопотреблението на улици Баба Зара и Митко Палаузов, гр.Габрово.

- ОБХВАТ НА ОБЕКТА

### Съгласно техническия проект е предвиден основен ремонт на съществуващите водопроводни клонове по ул. Баба Зара и ул. Митко Палаузов, включително водопроводните отклонения към прилежащите имоти.

Обектът попада във III-та категория, съгласно Наредба № 1 /30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137, ал. 1 от ЗУТ. Обектът ще се изпълни, съгласно настоящата спецификация и технически проект по части: ВиК-технологична, Геодезия, Пожарна безопасност.

Предвидената рехабилитация включва:

- подмяна  на водопроводен клон  с тръби PEHD (полиетилен висока плътност) –  DN160 по ул.Баба Зара, включително отклонения към имотите;

- подмяна  на водопроводен клон  с тръби PEHD (полиетилен висока плътност) –  DN160 по ул.Митко Палаузов, включително отклонения към имотите;

- Ремонт на ревизионните канални шахти и дъждоприемните шахти по съществуващото трасе на двете улици;

- Подмяна на всички арматури по трасето, съобразно диаметрите на трасето и отклоненията към имотите;

- Ремонт на бордюри и тротоари по двете улици;

- Ремонт на пътната настилка по двете улици;

Обектът условно е разделен  на следните подобекти:

Подобект ул.Баба Зара – Подменя се съществуващия  етернитов водопровод с тръби PEHD Ø160, PN 10, SDR 17 - дължина 682 м, PEHD Ø110 – 20 м. и отклоненията към прилежащите имоти с тръби PEHD DN 25 PN 10- дължина 200 м., PEHD DN 32 PN 10 – 78 м., PEHD DN 63 PN 10 – 162 м.  и PEHD DN  90 PN 10- дължина 46 м.

Подобект ул.Митко Палаузов – Подменя се съществуващия  етернитов водопровод с тръби PEHD Ø160, PN 10, SDR 17 - дължина 596 м. и отклоненията към прилежащите имоти с тръби PEHD DN 25 PN 10- дължина 41 м., PEHD DN 32 PN 10 – 26 м., PEHD DN 50 PN 10 – 180 м., PEHD DN 63 PN 10 – 179 м.  и PEHD DN  90 PN 10- дължина 25 м.

- ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

СМР ПО ВОДОПРОВОДИТЕ:

- Земни работи по водопровода;

Преди започване на изкопните работи и строителството на отделните участъци на водопровода се извършва подготовка на трасето:

- Трасиране на участъка

- Отделяне на пътната настилка

- Подготовка на площадки за складиране на тръби‚ материали и др.

След приключване на подготовката се извършват изкопните работи по участъка на водопровода – прокопаване на траншеята‚ в която ще се полагат тръбите.

Дълбочината на полагането на тръбите ще е 1,0 м.

Полагането на тръбите е върху подложка от незалепващ се пресят материал / пясък/ с дебелина 5 см. С този материал продължава засипването до 9 см над темето на тръбите. Засипва се с фракция до ниво долен ръб на земното легло и се трамбова на пластове през 20см.

След това се извършва профилиране и уплътнение на земното легло до постигане на еластичен модул min. 30MPa. Изпълняват се последователно основа от несортиран трошен камък с непрекъсната зърнометрия, подмяна на улични бордюри, неплътен асфалтобетон и плътен асфалтобетон.

При изпълнението на СМР трябва стриктно да се спазват изискванията на:

- Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР) раздели приемане‚ земни работи‚ изпитване и др.

- Плана за безопасност и здраве

Преди започване на строителството техническите изпълнители и строителните работници следва да бъдат запознавани с изискванията на правилниците и разпоредбите при изпълнението на различните видове строително – монтажни работи.

- Спецификация на материалите:

- За изпълнение на обекта са предвидени полиетиленови тръби висока плътност /PEHD/ и съответните фасонни части отговарящи на изискванията на БДС.

- Доставените тръби PEHD трябва да отговарят на европейските стандарти DIN; BS; FS или еквивалентен на тях и да притежават сертификат за качество ISO 9001, съгласуван с Министерството на здравеопазването.

- Фланшови фитинги - стандарт: EN 545; ISO 2531.

- Спирателни кранове монтирани без шахти - стандарт: EN 558-1GR 14

- Спирателни кранове монтирани в шахти - стандарт: EN 593

- Тротоарни кранове - стандарт:EN1563

- Пожарен хидрант – вид : Надземенпожарен хидрант - стандарт:EN14384; EN1074-6

- Полагане и монтаж на тръбите по трасето:

Дълбочина на полагане: Водопроводът се полага на дълбочина посочена в надлъжния профил.

Изисквания към изкопа: Ширината на изкопа трябва да бъде достатъчна‚ за да позволи правилното разполагане на дъното и лесно свързване на различните елементи на тръбопровода‚ ако се извършва на място. Дъното на изкопа трябва да бъде здраво и изпълнено според проекта. Преди полагане на тръбите‚ на дъното се полага слой от пясък‚ с дебелина най–малко 5 см.

Тръбите се полагат на участъци. Преди полагането им, дъното на изкопа се подравнява на проектните коти. Извършва се уплътняване на дъното с пневматична трамбовка, след което се полага и подравнява .

Преди засипване на изкопите се прави изпитване за водоплътност по участъци.

Нареждането на тръбите трябва да се извършва отдолу нагоре.

Преди да се положат тръбите да се прегледат щателно, да нямат пукнатини или други дефекти.

Монтажа и технологията на полагане се извършват съгласно Инструкцията за монтаж на конкретно избраните тръби (предоставя се от доставчика на тръбите).

След като тръбите, съединенията и специалните фитинги са проверени внимателно и повредените са отстранени те може да се монтират.

Първо се проверява дали основата на изкопа е идеално равна и нивелирана.

Когато полагате тръбите проверявате дали в тях няма отпадъци, и чужди тела, ако има такива трябва да се премахнат.

Във всички случаи е забранено да се регулира положението на тръбата в изкопа с помощта на камъни, тухли или други неустойчиви опори.

Повърхностите на тръбата трябва да гарантират стабилна опора, а където се предвижда слягане на почвата, трябва да се вземат специални мерки, като използване на подходящи съединения или специално обработване на дъното на изкопа.

Всеки път, когато се монтират и свързват тръби, наклона и съосността трябва да се проверяват. При монтажа, когато се използват съединителни елементи, теоретично може да възникне проблем с приплъзването. В този случай се препоръчва да се блокира тръбата с частично засипване на всеки 30-40 м и след проверка за евентуални премествания, да се извърши засипването.

Когато се налага срязване на тръбата, това се прави откъм гладкия край, перпендикулярно на оста й, като използвате ножовка с фини зъби или фреза.

Фитинги и специални части

Тези части се доставят обикновенно в подходяща опаковка. Ако са доставени в насипно състояние‚ трябва да се внимава да не се деформират или повредят от удари между тях или от други тежки материали. Фитингите трябва да отговарят на физико химическите характеристики на тръбите. Такива фитинги могат да се произвеждат чрез леене под налягане или в случай‚ че не се намират на пазара‚ да се получават директно от тръбата чрез челно заваряване на сегменти (огъване‚ челна заварка с вставяне на материал и т.н.). Свързването между тръби от PEHD и фитингите‚ специалните части и аксесоарите от друг материал става основно посредством съединителен елемент с механично притискане или чрез фланци с накрайници за заварка към тръбите.

Последователност при осъществяване на връзките:

Връзките между тръба и тръба‚ тръба и фитинг или арматура могат да се изпълнят според долуизложената методология. Използваните в проекта методи са следните:

Свързване чрез заваряване. Заварките се изпълняват от квалифициран персонал‚ който е преминал през курс в специализиран институт или при производителя на машини за заваряване. Изпълняват се с подходяща апаратура‚ която може да гарантира минимална възможна грешка в температурата‚ налягането и времената‚ която е защитена от запрашаване‚ от вятър‚ валежи.

Челна заварка:

Прилага се за свързване тръба към тръба и тръба към фитинг‚ когато последният е подходящ за това. Този тип заварка се реализира с термоелементи от неръждаема стомана или от алуминий‚ облицован с тефлон‚ или от стъклопласти с антизалепващи покрития. Такива елементи се нагряват чрез електросъпротивления или с газ при автоматично регулиране на температурата. Преди да се извършат операциите за заваряване‚ подходящо е да се темперират всички тръби до температурата на средата.

Свързването на фасонните части с тръби и/или помежду си чрез челно заваряване се извършва от квалифициран персонал, притежаващ валидно свидетелство за правоспособност, издадено от атестиран орган на основание на БДС EN 13067:2004 и презаверявано годишно. Заваряването се извършва с помощта на машина със съответния обхват, с хидравлично подаване и снабдена с устройство за запис на данните от заварката и/или възможност за протоколиране на заварките. В по-отговорни случаи заваряването се извършва под контрола на квалифициран супервайзър, при поставени такива изисквания от проектанта, инвеститора или строителния надзор.

Челата на заготовките трябва да бъдат подготвени за челна заварка като се отрязват с подходящи режещи средства‚ които могат да бъдат ръчни за малките диаметри и електрически за големите‚ и за по–големи дебелини на стените; последните трябва да имат умерена скорост за предотвратяване нагряване на материала. Челата‚ така подготвени‚ не трябва да се пипат с ръце или с други потни тела; ако това се случи трябва да бъдат внимателно обезмаслени с триелин или друг подходящ разтворител.

Двете части за заваряване се наместват на позиция и се фиксират с двата ботуша‚ свързани  с  общата  система  за  приближаване  и  притискане  с  контролирано  усилие  върху контактните повърхности. Термоелементът се вмъква между челата‚ които се притискат върху неговата повърхност. Материалът преминава в пластично състояние‚ като образува лека подутина. След оредвиденото време термоелементът се изважда и двете чела се притискат едно в друго с усилие‚ докато материалът не се завърне в твърдо състояние. Заварката не трябва да се размества‚ докато зоната на шева не се охлади естествено до температура около 60ºС.

Отстраняване на опаковката на фасонната част и визуална проверка на годността : -Проверка на данните на маркировката върху стикера и самата фасонна част,вкл.срока на годност. -Съответствие на диаметъра, материала, дебелината SDR, налягането и диапазона на заваряване. -Външният диаметър следва да съвпада с този на тръбата или насрещната фасонна част. -Работното налягане следва да бъде еднакво или по-високо от това на тръбата.

SDR се препоръчва да бъде еднакъв с този на тръбата, но обхвата на заваряване посочва диапазона, в който SDR на фасонната част и тръбата могат да се различават. Например диапазон на заваряване, изписан на етикета ‘SDR17 – SDR11’ означава, че тази фасонна част може да се завари към тръба с дебелина в посочения диапазон.

Външният оглед следва да установи липса на значими механични дефекти по повърхностите, подбитости, всмукнатини и др. подобни, както и на видима с невъоръжено око значителна овалност по диаметъра или видимо неравномерна дебелина на стената.

Механично почистване на частта с чист парцал и разреден денатуриран спирт със следващо подсушаване, за препоръчване с пистолет за топъл въздух.

Проверка на готовността на заваръчната машина и темперирането й.

Да се има пред вид, че не се препоръчва извършването на заварки при температури на въздуха извън диапазона +5 до +30°C, и особено при отрицателни температури.

Монтаж на вложки със съответния диаметър

Монтаж на частта върху захващата скоба на заваръчната машина и пристягане.

Монтаж на насрещната тръба или фасонна част по същия начин

Сваляне на фрезата между двете повърхности, приближаване и притискане към фрезата чрез бързия ход на машината.

Фрезоване на двете притиснати повърхности до изчистване и видимо намаление на отнемания при фрезоване материал.

Отстраняване на фрезата и поставяне на нагревателния елемент, нагрят до необходимата температура при мигаща зелена лампичка, означаваща готовност

Стартиране на процеса на заваряване чрез бутона за работен цикъл

Машината следва, ако е изправна, да извърши следните ходове на работния цикъл:

Притискане на двете повърхности към нагревателния елемент с необходимия натиск, чрез хидравличните си цилиндри и задържане до разтопяване - Времето на задържане, ако машината не го контролира автоматично, е до ‘обръщане’ на външните ръбове на двете тръбни чела - Хидравлично разединяване на двете повърхности

Ръчно отстраняване на нагревателния елемент - Подаване на повторна команда от заварчика и автоматично приближаване и притискане една към друга на двете повърхности чрез автоматично задаван натиск до осъществяване на заварката, която следва да бъде оставена да изстине.

Време за изстиване Заварените компоненти следва да останат върху машината в продължение на определен период, наречен време за изстиване, който зависи от диаметъра и дебелината на им, както и от температурата на околната среда. То не бива да е по-кратко от t6 [min] ≥ k*S [mm], където S e дебелината на стената. Коефициентът k зависи от външната температура и се препоръчват стойности от 1.5 за летния сезон, 1.1 за зимния сезон и 1.3 за пролетния и есенния сезони.

Изходящ визуален контрол на заварката – тя трябва да има добър вид, с еднакви ‘обърнати’ ръбове, прилепени към тръбата, със средна широчина, без разливания. За препоръчване е този оглед да се извърши от компетентен супервайзър.

Снемане на данни на флаш-модем или директно отпечатване на протокол, (ако машината има полево печатащо устройство). Протоколът се подписва от правоспособният заварчик и от супервайзъра, ако има такъв.

Съединения посредством фланци:

За фланшови съединения на парчета от тръби или на специални части‚ се използват плоски стоманени фланци‚ сложени върху заваряеми накрайници от тръбите ПЕВП. Фланците се присъединяват към другите части чрез стандартни болтове с подходяща дължина. Поставянето на уплътнения е задължително във всички случаи.

При свързване на PEHD и етернитови тръби:

Връзката на тръбите PEHD със съществуващите етернитови тръби се осъществява с универсални адаптори.

На 50 см над кота теме тръба се полага сигнална перфорирана лента, оцветена в синьо за обозначаване местоположението на тръбопровода  при изкопни и ремонтни работи.

- Изпитването и дезинфекцията на водопроводната мрежа се извършва съгласно Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, раздел VII, чл. 85.

Изпитване на водоплътност на водопровода

След полагането на тръбите, същите се засипват съгласно изискванията в проекта, като връзките им се оставят свободни, за да могат да бъдат проверени.

Промивка и дезинфекция на водопровода

Водопроводът де промива с технически чиста вода за прочистване на механични замърсявания от вътре. След прочистването трябва да се извърши дезинфекция на тръбопровода чрез вкарване в него на разтвор от натриев хипохлорид или  хлорна вар. Необходимата дозировка и време за дезинфекциране се определят от местните санитарни власти. Обикновено е достатъчна  дозата 20 - 40 гр. активен хлор на  1 м3 вода и престой, не по - кратък от 24 часа. Дължината на участъка, подлежащ на дезинфекциране, не трябва да бъде по-голяма от 200 м. След дезинфекцията участъкът отново се промива с чиста вода от водоизточника, докато от водата изчезне миризмата на хлор и бактериологичният анализ на взетата проба даде благоприятен резултат.

ПЪТНИ И АСФАЛТОВИ РАБОТИ

- Разваляне на съществуваща настилка от гранитен паваж

След премахване гранитният паваж се почиства и се предава от изпълнителя в склад на ОП Благоустрояване. Изпълнителят предава на лицето изпълняващо инвеститорски контрол, протокол за предаденото количество гранитен паваж, подписан от техн.ръководител на обекта и представител на ОП Благоустрояване.

- Основа от трошен камък /направа или ремонт/ на пътни и улични настилки

Трошеният камък трябва да отговаря на БДС ЕN 13043:2005+АС:2005 или еквивалетно/и и да се придружава с декларация за съответствие. Полага се върху суха и ненарушена  основа на пътното легло. Уплътняването се извършва с валяк.

- Битумен разлив

Под „битумен разлив“ в обществената поръчка трябва да се разбира „втори битумен разлив“, съгласно „Техническа спецификация 2014 г.” на АПИ.  Преди полагане на асфалтовата смес, върху добре почистена и обезпрашена основа и запълнени пукнатини до 3мм се нанася бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив при разход от 0.25 кг/м2 до 0.7 кг/м2. Битумната емулсия трябва да бъде катионна или анионна, бавно разпадаща се битумна емулсия. Катионната битумна емулсия трябва да бъде клас С60В1, С40BF1или С60ВР1h, в съответствие с БДС EN 13808:2013 или еквивалетно/и и „Техническа спецификация 2014 г.” на АПИ, а анионната емулсия - в съответствие с „Техническа спецификация 2014 г.” на АПИ.

- Асфалтобетонова настилка

Всички асфалтови работи следва да се изпълняват в съответствие с „Техническа спецификация 2014 г.” на АПИ.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят на БДС ЕN 13108-1:2006- Асфалтови смеси или еквивалетно/и. Изисквания за материалите. Част 1: Асфалтобетон и стандартите за изпитване на горещи асфалтобетонови смеси или еквивалетно/и.

При машинно цялостно преасфалтиране на големи участъци (по-големи от 500 м2 за един участък), по преценка на Възложителя, на посочени от него места и в негово присъствие, Изпълнителят взема сондажни ядки за лабораторно изпитване.

Направата  на покрития от горещи асфалтобетонови смеси да не се извършва при температура на въздуха по-ниска от +5°С, нито при валежи от дъжд или върху мокра основа. Асфалтовите смеси, доставени на местополагането, трябва да имат температура не по-ниска от +130°С, а при студено време - не по-ниска от +150°С. При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници 14°С от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в „Техническа спецификация 2014 г.” на АПИ.

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване с асфалтова смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.

Вложените асфалтобетонови смеси се придружават с декларация за съответствие.

- Полагане или ремонт на бордюри

Полагането на нови или подмяната на съществуващи бордюри се изпълнява с бордюри от вибропресовани бетонови изделия в съответствие с БДС EN 1340 :2005 или еквивалетно/и.

Бордюрите се полагат върху пресен бетон, нареждайки се в прави или криви участъци. Фугите между тях се запълват с разтвор, след като се провери правилното им положение и тяхното ниво чрез нивелация. След направата на бордюрите трябва да се вземат мерки за предпазването им от разместване до втвърдяването на бетона и разтвора.

- Полагане или ремонт на тротоарни настилки от вибропресовани бетонови изделия с размери 10/20/6

Тротоарните павета и плочи се нареждат върху подложен пласт от суха бетонова смес с дебелина най-малко 2см. Нареждането се извършва в редове, започвайки от бордюра, като се съблюдават равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите. Положената настилка се уплътнява с ръчно трамбоване.

•	Бетоновите изделия трябва да притежават сертификат за производствен контрол съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 год. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Р България.

Изисквания към вибропресовани бетонови изделия:

- Вибропресовани бетонови павета и плочи с правоъгълна форма за настилка, произведени с повърхност от видим бетон:

Цвят на настилката – светло сив

- Вибропресованите бетонови павета и плочи трябва бъдат произведени във вибропоресоващи инсталации за тротоарни изделия и да отговарят на изискванията на БДС EN 1338:2005 или еквивалент;

- Вибропресованите бетонови павета и плочи трябва да притежават сертификат за производствен контрол съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”.

-  По време на строителството да се контролира качеството на материалите.

- Производството на вибропресованите бетонови павета и плочи да се извършва в условията на постоянен лабораторен производствен контрол.

По време на строителството се контролират качеството на материалите, както и ширината, надлъжния и напречния наклон, равността на основата и на тротоарната настилка. При наличието на отклонения по-големи от допустимите, се извършват съответните поправки.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

- При ремонтните дейности, засягащи платното за движение и тротоарната настилка,  изпълнителят осигурява необходимите пътни знаци и сигнализация. При необходимост от ограничаване или спиране на движението на МПС, уведомява Възложителя, изготвя проекти за ВОБД и съгласува промяната на движението със Сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Габрово.

- Да се спазват всички изисквания и заложени параметри в отделните части на Инвестиционния проект. Всички изпълнени СМР следва да отговарят на изискванията описани в ПИПСМР.

- Всички демонтирани и годни за повторна употреба строителни материали следва

да бъдат транспортирани в склад на Възложителя.

- Всички строителни материали (продукти), които ще се влагат при изпълнение на строително монтажните работи, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 год. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Р България и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.

- При отчитане на изпълнените работи, изпълнителят изготвя подробни ведомости и геодезическо заснемане за изпълнените видове СМР.

- При представяне на окончателен акт Образец 19, изпълнителят представя протокол за предадените в ОП Благоустрояване годни за повторна употреба материали, протоколи подписани от представител на ВиК Габрово за състоянието на съществуващата инфраструктура на дружеството след строителните интервенции, както и протокол удостоверяващ, че изпълнителят на обекта е почистил всички дъждоприемни и ревизионни шахти на канализацията след приключване на асфалтовите работи.

- Задължение на Изпълнителя е да изготви екзекутивна документация на проекта, както и геодезическо заснемане на цялото строителство, нанесено върху кадастрална карта. Работите няма да се считат за завършени, докато екзекутивните чертежи не са предадени на Възложителя и одобрени от него.

При изпълнение на поръчката да се спазват:

- Наредба №4 от 17.06.2005г за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;

- Наредба №2/22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;

- Наредба №6 за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство;

- Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;

- Наредба № 9 от 23 септември 2004г.- за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи

- „Техническа спецификация 2014 г.” на АПИ

- Наредба № 3/16.08.2010 г. на МРРБ за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали ( ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.)

- Наредба №4/2009 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба №2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

- Наредба №Iз-1971/2009 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- както и всички специализирани законови и подзаконови актове, които поставят изисквания към конкретните видове дейности;

За всеки посочен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон в настоящата техническа спецификация се приема еквивалентно/и.